# 应用系统运行支撑平台存储扩容项目

# 招标文件

# 项目编号：HZ2017-492

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省公安厅

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年十月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	16

第四章 合同条款	24

第五章 投标文件内容和格式	27

第六章 评审办法和程序	35

技术、商务评分表	39

# 第一章 投标邀请函

受海南省公安厅的委托，海南海政招标有限公司就应用系统运行支撑平台存储扩容项目（项目编号：HZ2017-492）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：应用系统运行支撑平台存储扩容项目

2、用途：海南省公安厅工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：2,398,290.00元。超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年内连续3个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的2016年度财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供提供2017年内连续3个月社会保障缴费记录复印件）；

4、投标人需提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明函）；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2017年10月18日至2017年10月25日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：200元/套（售后不退），报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2017年10月27日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2017年11月7日前11:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：5,000.00元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年11月7日上午11：15 - 11：30；

2、开标时间：2017年11月7日上午11：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、http://ztb.hainan.gov.cn/index.php

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661；

财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾       公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联系人：欧先生

2、联系方式：0898-68836320

3、地址：海南省海口市滨涯路9号

海南海政招标有限公司

2016年10月

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 应用系统运行支撑平台存储扩容项目 |
| 1.2 | 采购人 | 海南省公安厅 |
| 1.3 | 招标代理机构 | 海南海政招标有限公司 |
| 4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 12.1 | 投标文件数量 | 正本壹份，副本伍份。 |
| 16.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会由采购人代表、专家组成，成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取 |
| 23.1 | 招标服务费 | 招标代理机构根据项目预算按计价格[2002]1980号文相关规定向中标人收取中标服务费 |
| 24.1 | 答疑会 | 不召开 |
|  | 需要补充的其他内容 |

# 第三章 用户需求书

## 一、项目名称

项目名称：应用系统运行支撑平台存储扩容项目

## 二、项目内容

# 项目现状

海南省公安厅应用系统运行支撑平台（以下简称“支撑平台”）是海南省公安厅重要的信息化平台之一。支撑平台为海南省公安厅超过40套业务系统提供了安全、可靠的运行环境，确保了相关业务的顺利开展。

支撑平台的基础软硬件环境根据功能分为应用资源池、数据库资源池和平台数据灾备系统三个部分。应用资源池现有2台EMC VNX5700和1台华为5500 V3存储，通过信核存储虚拟化网关SC8420将2台VNX5700和5500 V3作数据镜像，实现高可用。数据库资源池现有2台EMC VNX5700和1台华为5500 V3存储，通过信核存储虚拟化网关SC8420将2台VNX5700和5500 V3作数据镜像，实现高可用。数据灾备系统现有1台EMC VNX5700存储。平台的整体架构拓扑图如下：

## 应用资源池存储

应用资源池有2台EMC VNX5700，每台配有1个2U控制框（无硬盘槽位）和5个3U硬盘框（15个3.5英寸硬盘槽位），配有3块200GB SSD硬盘，34块900GB磁盘（4块是系统盘）和38块3TB磁盘。每台VNX5700硬盘槽位已经全部用完。

应用资源池有1台华为5500 V3，配有一个2U控制框（12个3.5英寸硬盘槽位）和4个4U硬盘框（24个3.5英寸硬盘槽位），配有78块3.5英寸3000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘，10块3.5英寸200GB HSSD SLC SAS硬盘。5500 V3空闲20个3.5英寸硬盘槽位。

## 数据库资源池存储

数据库资源池有2台EMC VNX5700，每台配有1个2U控制框（无硬盘槽位）和12个3U硬盘框（15个3.5英寸硬盘槽位），配有3块200GB SSD硬盘，177块900GB磁盘（4块是系统盘）。每台VNX5700硬盘槽位已经全部用完。

数据库资源池有1台华为5500 V3，配有一个2U控制框（12个3.5英寸硬盘槽位）和4个4U硬盘框（24个3.5英寸硬盘槽位），配有96块3.5英寸3000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘，10块3.5英寸200GB HSSD SLC SAS硬盘。5500 V3空闲2个3.5英寸硬盘槽位。

## 灾备存储

灾备存储EMC VNX5700配有1个2U控制框（无硬盘槽位）和5个3U硬盘框（15个3.5英寸硬盘槽位），配有3块200GB SSD硬盘，34块900GB磁盘（4块是系统盘），24块3TB硬盘。VNX5700空闲14个3.5英寸硬盘槽位。

# 项目建设需求

## 应用资源池存储

为了满足未来新业务系统上线的需求，应用资源池2台VNX5700总共需扩容不少于100TB可用容量。

为了满足华为5500 V3与2台VNX5700作数据镜像的需求，5500 V3需进行相应扩容，使5500 V3总可用容量不少于2台VNX5700总可用容量。

## 数据库资源池存储

为了满足华为5500 V3与2台VNX5700作数据镜像的需求，5500 V3需扩容不少于32TB可用容量。

## 灾备存储

为了满足未来两三年的备份需求，灾备存储EMC VNX5700需扩容不少于50TB的可用容量。

# 项目建设方案

## 应用资源池存储扩容

### EMC存储

应用资源池VNX5700使用的是3U 15盘位的硬盘框，为了提高性价比，本次扩容均采用3TB的硬盘。单台VNX5700扩容2个15盘位的硬盘框，满配3TB硬盘，物理容量约为90TB，2台VNX5700总物理容量约为180TB。按照现有的RAID5（4D+1P）配置，单台VNX5700可用容量约为58TB，2台VNX5700扩容的总可用容量约为116TB。

### 华为存储

为了实现华为5500 V3与2台VNX5700做数据镜像，5500 V3需扩容不少于165TB可用容量。

根据华为5500 V3所在机柜空间空闲情况，本次扩容采用4TB硬盘，扩容2个4U 24盘位硬盘框，满配硬盘，加上现有空闲的20个硬盘槽位，总共扩容68块4TB硬盘。

68块4TB硬盘物理容量约为272TB，创建一个硬盘域，使用3块硬盘做热备，采用RAID 6-10（8D+2P）的RAID设置，最终可用容量约为171.6TB，满足不少于165TB的容量需求且有少量冗余,同时又充分用满硬盘槽位。

## 数据库资源池存储扩容

华为5500 V3需扩容不少于32TB可用容量。5500 V3现有2个空闲硬盘槽位，本次采购1个4U 24盘位的硬盘框，配置17块3.5英寸3TB硬盘,增加物理容量约为51TB。其中，1块硬盘用于热备，采用RAID 6-10（8D+2P）的RAID设置，增加的可用容量约为32TB。

## 灾备存储扩容

灾备存储VNX5700现有14个空闲硬盘槽位，本次采购1个3U 15盘位硬盘框，配置29块3.5英寸3TB硬盘，增加物理容量约为87TB，按照现有的RAID5（4D+1P）配置，增加的可用容量约为57.2TB。

## 硬盘容余

在以上存储设备硬盘需求采购基础上，EMC每一个新增购硬盘框多采购1块等容量性能硬盘，共增购5块；华为每一个新增购硬盘框多采购1块等容量性能硬盘，共增购4块。

## 采购清单

| 序号 | 项目 | 扩容设备型号 | 扩容配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用资源池存储扩容 | EMC VNX5700（一） | 3.5英寸15盘位硬盘框， 保修三年 | 2 | 个 |
|  |  |  | 3.5英寸3TB 7.2K硬盘， 保修三年，保修期内，损坏硬盘免回收服务 | 32 | 块 |
| 2 |  | EMC VNX5700（二） | 3.5英寸15盘位硬盘框， 保修三年 | 2 | 个 |
|  |  |  | 3.5英寸3TB 7.2K硬盘， 保修三年，保修期内，损坏硬盘免回收服务 | 32 | 块 |
| 3 |  | 华为5500 V3 | 3.5英寸24盘位硬盘框， 保修三年 | 2 | 个 |
|  |  |  | 3.5英寸4TB 7.2K RPM NL SAS 硬盘，保修三年，保修期内，损坏硬盘免回收服务 | 70 | 块 |
| 4 | 数据库资源池存储扩容 | 华为5500 V3 | 3.5英寸24盘位硬盘框， 保修三年 | 1 | 个 |
|  |  |  | 3.5英寸3TB 7.2K RPM NL SAS 硬盘，保修三年，保修期内，损坏硬盘免回收服务 | 19 | 块 |
| 5 | 灾备存储扩容 | EMC VNX5700 | 3.5英寸15盘位硬盘框， 保修三年 | 1 | 个 |
|  |  |  | 3.5英寸3TB 7.2K硬盘， 保修三年，保修期内，损坏硬盘免回收服务 | 30 | 块 |

# 招标技术参数要求

说明：以下标★号的指标为关键指标，必须满足，不满足投标将被拒绝。带▲为重要指标或要求，如不满足则将在综合评分中加重扣分。

## 应用资源池存储扩容（EMC存储部分）技术参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★兼容性要求 | 所投产品须与现网存储设备VNX5700完全兼容，投标时须提供投标人出具的产品兼容性保证书（投标人盖章） |
| 2 | 硬盘框冗余要求 | 机架式、模块化、具有全冗余部件单元，保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，避免出现单点故障 |
| 3 | 硬盘框支持硬盘类型 | 支持3.5英寸SSD固态硬盘,SAS硬盘以及NL_SAS硬盘 |
| 4 | 硬盘安装要求 | 支持各种类型硬盘混插，并可灵活组合配置RAID及热备盘 |
| 5 | 单框最大支持硬盘数 | 硬盘框高度为3U，单框最大支持15块硬盘。本次配置4个硬盘框 |
| 6 | 后端连接端口 | 提供4个6G SAS后端连接端口；2条后端总线 |
| 7 | 硬盘 | 本次配置60块3.5英寸3TB 7200 rpm SAS2.0硬盘 |
| 8 | ★硬件安装要求 | 所提供硬件可正常安装，并可被目前使用存储设备控制器识别和管理，正常使用 |
| 9 | ▲授权 | 投标时须提供所投产品原厂商针对本项目的授权书原件（原厂商盖章） |

## 应用资源池存储扩容（华为存储部分）技术参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 | 扩容68块3.5英寸4TB 7.2K RPM NL SAS硬盘 |
| 2 | 硬盘框 | 提供2个支持3.5英寸硬盘的硬盘框(4U,24盘位,不包含硬盘单元) |
| 3 | 线缆 | 提供用于扩容所需的相关线缆 |
| 4 | ★产品兼容性 | 保证所投产品与现网的5500 V3存储兼容,在扩容完成后，现网5500 V3存储设备能够识别扩展容量并能正常运行，投标时须提供所投产品原厂商兼容性保证书（原厂商盖章） |
| 5 | ▲售后与授权 | 投标时须提供所投产品原厂商售后服务承诺函原件（原厂商盖章）和授权书原件（原厂商盖章） |

## 数据库资源池存储扩容技术参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 | 扩容17块3.5英寸3TB 7.2K RPM NL SAS硬盘 |
| 2 | 硬盘框 | 提供1个支持3.5英寸硬盘的硬盘框(4U,24盘位,不包含硬盘单元) |
| 3 | 线缆 | 提供用于扩容所需的相关线缆 |
| 4 | ★产品兼容性 | 保证所投产品与现网的5500 V3存储兼容,在扩容完成后，现网5500 V3存储设备能够识别扩展容量并能正常运行，投标时须提供所投产品原厂商兼容性保证书（原厂商盖章） |
| 5 | ▲售后与授权 | 投标时须提供所投产品原厂商售后服务承诺函原件（原厂商盖章）和授权书原件（原厂商盖章） |

## 灾备存储扩容技术参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★兼容性要求 | 所投产品须与现网存储设备VNX5700完全兼容，投标时须提供投标人出具的产品兼容性保证书（投标人盖章） |
| 2 | 硬盘框冗余要求 | 机架式、模块化、具有全冗余部件单元，保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，避免出现单点故障 |
| 3 | 硬盘框支持硬盘类型 | 支持3.5英寸SSD固态硬盘,SAS硬盘以及NL_SAS硬盘 |
| 4 | 硬盘安装要求 | 支持各种类型硬盘混插，并可灵活组合配置RAID及热备盘 |
| 5 | 单框最大支持硬盘数 | 硬盘框高度为3U，单框最大支持15块硬盘。本次配置1个硬盘框 |
| 6 | 后端连接端口 | 提供4个6G SAS后端连接端口；2条后端总线 |
| 7 | 硬盘 | 本次配置29块3.5英寸3TB 7200 rpm SAS2.0硬盘 |
| 8 | ★硬件安装要求 | 所提供硬件可正常安装，并可被目前使用存储设备控制器识别和管理，正常使用 |
| 9 | ▲授权 | 投标时须提供所投产品原厂商针对本项目的授权书原件（原厂商盖章） |

## 三、其他要求

1、交货期：合同签订之日起30天内。项目地点：海南省采购人指定地点。

2、售后服务要求

（1）投标人必须承诺提供三年以上免费质保，自系统终验合格之日计算。提供7×24小时的技术支持、每季度一次巡检服务，并提供完备的文档资料。在接到用户通知后反应时间不多于2小时，若8小时内不能解决问题，则要按采购人要求提供原厂服务。总体修复时间不多于48小时。

（2）投标人向用户方说明并承诺维护期满后，将继续提供进行系统扩充和维护升级服务，服务费用、维护内容及服务方式、范围（按照产品、技术、模块确定服务的收费标准）由双方共同协商，费用不计入本次投标总价。

（3）投标人必须承诺提供技术后援支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、定期巡查服务等。

（4）投标人在中标后须成立项目组，负责本项目的实施工作。项目实施前，投标人应提供详细的项目实施方案，经用户同意后，方可实施。

（5）质保期内，提供一人在海南省公安厅办公大楼驻点服务，食宿由中标方负责。

3、培训要求

投标人需为用户方人员提供针对本项目扩容产品的技术培训，使参训人员了解本项目扩容产品的结构、功能和工作原理等，掌握基本的使用和维护操作。

培训方式为现场培训，即在项目所在地（海口市）进行培训。

投标人需派出经验丰富的存储工程师担任本项目的培训讲师，并提供培训所需的中文教程。

技术培训产生的费用由投标人承担。

4. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场接到通知后20分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

# 第四章 合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日应用系统运行支撑平台存储扩容项目（项目编号:HZ2017-492）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,达成以下条款。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

二、合同通用条款

（双方友好协商）

三、付款方式

付款进度由双方协商。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％/天计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成，可向人民法院提起诉讼解决。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方执叁份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。（如果甲方或乙方需要，则可在此增加合同份数。如果不是财政性资金或没有报财政部门审批的项目，则后面一句删除）。

甲方：                   （盖章）      乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

开户行：                               开户行：

户名：                                 户名：

帐号：                                 帐号：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人根据本招标文件要求，按以下格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、投标人资格要求中的所有材料复印件

6、保证金缴纳证明复印件

7、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

8、社会保障缴费记录复印件

9、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

10、法人代表、授权代表身份证复印件

11、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（表5）

12、同类项目业绩表（表6）

13、生产厂商授权书（表7）

14、技术部分（包括实施方案、所投产品彩页、技术资料、售后服务、培训等）

15、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章或投标专用章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：应用系统运行支撑平台存储扩容项目  项目编号： HZ2017-492

交货期：合同签定之日起   天内

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能要求 | 投标人技术参数/功能响应描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的应用系统运行支撑平台存储扩容项目（项目编号为： HZ2017-492 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、无重大违纪声明函

致：海南海政招标有限公司

为响应贵公司组织的应用系统运行支撑平台存储扩容项目（项目编号为： HZ2017-492 ）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表6、投标人项目业绩表

项目名称：应用系统运行支撑平台存储扩容项目    项目编号： HZ2017-492

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表7、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2017-492的应用系统运行支撑平台存储扩容项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

资格审查表

项目名称：应用系统运行支撑平台存储扩容项目

项目编号： HZ2017-492

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 投标报价 | 是否超过最高限价或预算金额 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购人代表：                            海南海政招标有限公司代表：

海南海政招标有限公司

年   月   日

附表2

符合性审查表

项目名称：应用系统运行支撑平台存储扩容项目

项目编号： HZ2017-492

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件符合性 | 是否满足招标文件的实质性要求，带★号关键性指标是否全部满足招标文件要求（如有） |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标报价 | 投标价是否固定价且投标价是唯一的 |  |  |  |
| 5 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 7 | 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评  委：

海南海政招标有限公司

年   月   日

附表3

### 技术、商务评分表

项目名称：应用系统运行支撑平台存储扩容项目

项目编号：HZ2017-492

| 投标人及货物 |
| --- |
| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 评分细则 | 满分 |
| 1 | 技术评分（48分） | 产品性能技术参数指标（48分） | 《用户需求书》“招标技术参数要求”：依据投标人详细的逐条技术应答评分，完全满足得满分，带▲的不满足每项扣5分，其他指标不满足每个扣3分，扣完该项分数为止。 | 48 |
| 2 | 商务评分（22分） | 投标人项目实施管理和培训（10分） | 项目实施和管理 | 提供项目详细实施方案。优：5分；良：3分；一般：1分；不提供不得分。 | 5 |
|  |  |  | 项目培训 | 提供项目详细培训方案。优：3分；良：2分；一般：1分；不提供不得分。 | 3 |
|  |  |  | 项目经理要求 | 提供一名具有中国电子信息行业联合会或工业和信息化部认证的项目经理作为本项目的现场项目经理，得2分；不提供不得分。（投标时提供承诺函、项目经理证书和投标人项目经理近6个月社保缴费材料） | 2 |
|  |  | 投标人资质和成功案例（6分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得3分。（投标时提供证书复印件） | 3 |
|  |  |  | 2014年以来，合同金额300万元（含）以上的信息系统集成项目每个得0.5分，最高得3分。（投标时提供项目合同复印件） | 3 |
|  |  | 投标人售后服务能力（6分） | 投标人在本地设有注册机构（提供有效证明材料），提供可靠的本地化的技术服务支持，满足得3分，否则得0分。 | 3 |
|  |  |  | 保修期内，提供一人在海南省公安厅办公大楼驻点服务，得3分；不提供不得分。（投标时提供驻点服务承诺函） | 3 |
| 3 | 价格评分（30分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |
| 4 | 评比总分（100分） | 100 |

评委：