ZD海南政鼎招标代理有限公司

HAINAN ZHENGDING ZHAOBIAODAILI CO.LTD

竞争性谈判文件

项目名称:白沙县2019年（东部片区）公共

充电桩建设项目

项目编号：ZD2019-1128

采 购 人:白沙黎族自治县科学技术

和工业信息化局

二0一九年十一月

## 目    录

## 谈判邀请…………………………………………2

## 谈判须知…………………………………………4

## 用户采购需求书…………………………………7

## 谈判程序…………………………………………23

## 谈判办法…………………………………………23

## 合同主要条款……………………………………29

## 报价文件…………………………………………30

第一章  谈判邀请书

海南政鼎招标代理有限公司受白沙黎族自治县科学技术和工业信息化局的委托，就白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目进行竞争性谈判采购，欢迎供应商参加。

- 项目编号：ZD2019-1128

- 项目名称：白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目

- 资金来源：财政3728300.00元

四、招标项目内容：见用户采购需求书

五、投标人应具备的资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：（三证合一新执照副本）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的2018年度财务审计报告并提供2019年任意1个月纳税证明）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2019年连续3个月社保缴费记录证明）；

- 参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函）；

- 提供投标方信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图。（打印网站上的“信用信息”处查询结果截图，并加盖公章，查询截止时间：同投标截止时间）；

- 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，同时具备国家电力监管部门核发的承装（修、试）电力设施许可证承装类、承修类五级（含）以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

- 投标人需自行完成与充电桩省平台对接，并具备信息系统集成及服务资质（四级（含）以上资质）；

8、须提供原厂代理授权书（授权书原件由厂方加盖公章）；

## 9、具备ISO9001质量管理体系认证证书；

10、中标人在中标承建本项目的63套公共充电桩，需以“政企共建”的方式，同时自行筹集资金配套建设237套充电桩；（提供自建承诺书,包括资金、设备、人员等各方面具有相应的实施能力承诺）

11、购买本项目竞争性谈判文件且缴纳投标保证金；

12、本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售时间、地点：

采购文件自2019年12月10日至2019年12 月12日16时在海南政鼎招标代理有限公司购买。售价：人民币500 元/份。（采购文件售后不退, 投标资格不能转让）。

购买招标文件时须提供（留复印件加盖公章，原件备验）：

（1）经年审合格的营业执照、 组织机构代码证、刻章许可证；

（2）法人代表授权委托书原件及法人代表身份证、授权代表须提供现公司社保证明材料及身份证原件；

（3）投标人资格要求的相关证明材料。

七、投标截止时间和谈判时间：2019年12月13日上午8：30 时（北京时间）。

采购文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

八、谈判地点：海南政鼎招标代理有限公司

地址： 海口市大英山西二街2号1801

联 系 人：李姐

联系电话：0898-66757532

九、本投标邀请在海南政府采购网（http://zw.hainan.gov.cn/）上以公告形式发布。

十、投标保证金

1、金 额：50000.00元 2、交款方式：银行转账或现金支付 〔1〕、收款单位：海南政鼎招标代理有限公司； 〔2〕、开户行：中国建设银行海口金盘支行； 〔3〕、银行账号：46001002336053009608 投标保证金必须在投标截止前转到海南政鼎招标代理有限公司账户（以银行实际下账或收据时间为准）。

海南政鼎招标代理有限公司

二〇一九年十二月

第二章 谈判须知

1、允许同一品牌的供应商共同参与本项目谈判与评审。参加谈判的供应商必须要全面理解采购人的采购意图和对项目的期望要求，必须要了解服务的具体技术和本项目在时间上的服务要求，在此基础上进行本项目的招标工作。

2、本项目根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，并经省财政厅审核同意，本次项目采购采用竞争性谈判的方式进行。

3、所需的服务的基本情况、项目内容和规格、技术参数服务范围等要求在“采购需求书”中作了详细的说明，参加谈判的公司要做好谈判的准备工作，要根据本谈判文件的要求编制谈判响应文件。

4、参加谈判的供应商应充分了解项目的各种情况，以便更好地参与谈判。

5、参加谈判的供应商在了解谈判文件后，如发现谈判文件的内容、要求与实际不相符，或有不明确的地方，可以在谈判前以书面形式提供给采购人，否则视为完全认可本谈判文件。

6、在提交谈判文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改，并通知所有参加谈判的供应商。

7、报价文件要响应谈判文件内容。

8、谈判报价要求。

1）、报价方式：以人民币报价，总价内包含相关的费用有：采购代理费、设备费、运输费等培训、利润、风险金及国家规定的各项税费等。

2）、供应商必须进行标书格式报价。超过项目预算的响应文件按无效投标处理。

9、谈判最终确定的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10、供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。招标服务费向中标（成交）供应商收取。

11、供应商要提供一式伍份（正本1份，副本4份）,谈判响应文件。

12、参加谈判的供应商应在规定的时间内提交谈判文件，没有在规定的时间内提交谈判文件的供应商将被视为放弃参加谈判。

13、参加谈判的供应商在谈判时，要派出熟悉本项目情况的项目负责人和对报价有决策权的代表参加，谈判代表要有法人代表的授权。

14、谈判时，除了本采购文件中所列的要求和标准外，采购方有权根据项目的实际情况提出质量标准、验收方式、付款方式、履约保证、价格等方面的要求，并就这些内容进行谈判，与所有供应商都在同一标准和同一条件下进行谈判。

15、在谈判中，采购人可能会要求供应商就其中的一些服务条款和内容作出调整并作出书面的承诺。谈判小组会根据供应商的承诺情况作出供应商是否符合采购要求的评审意见。

16、供应商要如实提供各种资料和证明文件，否则会被认为是弄虚作假而被取消谈判资格。

17、采购方将依法组成谈判小组，谈判工作由谈判小组独立负责。

18、谈判小组可根据需要分别与供应商代表进行谈判，谈判次序按签到次序安排。

19、供应商在谈判时由项目负责人向谈判小组阐述对项目的理解情况和实施方案，并对谈判小组提出的问题进行解答，必要时要书面解答。

20、供应商如需对本项目分包，必须经采购人同意。

21、谈判中的所有的谈判内容都必须保密。

22、谈判小组将根据谈判情况，按符合本次采购要求且报价最低的原则确定成交供应商。

23、本次采购的项目应提供按用户需求的免费培训服务。

24、响应用户采购需求书中采购服务清单、规格、参数范围等要求。

25、供应商应在谈判截止时间前向海南政鼎招标代理有限公司支付投标保证金。

26、投标有限期：开标后60天。

27、关于政策性加分

27.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*0.98；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

27.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*0.99；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

27.3投标人为中小微企业（含联合体）的情况：

27.3.1中小微企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小微企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小微企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）残疾人福利性单位和监狱企业视同为中小微企业。

27.3.2具体评审价说明：

1）投标人为中小微企业，其评审价=投标报价*0.94；

27.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的中小微企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。投标人为残疾人福利性单位、监狱企业的，应提供相应的法定性证明材料。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

- 用户需求书

一、项目概述

1、建设背景

随着我国经济社会发展水平不断提高，汽车保有量持续攀升。大力发展电动汽车，能够加快燃油替代，减少汽车尾气排放，对保障能源安全、促进节能减排、防治大气污染、 推动我国从汽车大国迈向汽车强国具有重要意义。

海南电动汽车推广应用与充电基础设施建设取得了一定成绩，但充电基础设施发展仍处于起步阶段，还面临一些问题和挑战。根据海南充电基础设施发展需求和充电基础设施配置原则，应加快新能源汽车推广应用和充电基础设施建设。

经海南省白沙县工信局调研，加快了白沙县（西部区片）公共充电桩的施工建设，按照《海南省加快电动汽车充电基础设施建设工作方案》《白沙黎族自治县公共机构节约能源资源“十三五”规划》《白沙黎族自治县城市公共交通规划（2017-2030）》建设的若干规范性文件和白沙县人民政府的要求,安全施工、区域划分、功能范围、智能化建设等，同时满足海南省白沙县充电桩建设服务的需求。

2、规范建设

《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》

《住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知》

《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》

《关于开展电动汽车充电基础设施安全专项检查的通知》

《2016 年能源工作指导意见》

《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）

《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）

《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》

《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》

《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》

《海南省加快电动汽车充电基础设施建设工作方案》

《海南省人民政府关于大力推广应用新能源汽车促进生态省建设的实施意见》

《海南省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国电力法》

《中华人民共和国特种设备安全法》

《建设工程安全生产管理条例》

《电力监管条例》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《电力建设工程施工安全监督管理办法》

《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》

《消防设施工程专业承包企业资质等级标准》

《中华人民共和国消防法》

《电动汽车充电站设计规范》

《电动汽车充电站通用要求》

《电动汽车充换电设施术语》

《电动汽车非车载充电机电能计量》

《电动汽车充电设施电能质量技术要求》

《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》

《供配电系统设计规范》

## 3、建设目标

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，大力推进充电基础设施建设，有利于解决电动汽车充电难题，是发展新能源汽车产业的重要保障，对于打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，实现稳增长、调结构、惠民生具有重要意义。

为深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，全面贯彻落实

党的十九大和十九届二中、三、四中全会精神，进一步深化新时代为人民服务各项改革。把满足人民群众不断增长物质需求作为海南省白沙县工信局工作基本导向，建设以人民需求为中心的公共充电桩服务体系。

- 项目要求

（一）项目名称：白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目

（二）预算金额：财政3728300.00元

（三）工  期： 30天内

（四）地点要求：由采购人指定地点

（五）项目采购建设需求：

1、项目建设需求

### 1.1范围和界限

1）本技术规范书适用于技术规范专用部分货物需求及供货范围中所列的设备，包括必备的备品备件、专用工具和仪器仪表。

2）运输

运输条件详见专用部分。

3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

4）本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按本技术规范书罗列的国家标准及行业规范执行。

### 1.2服务范围

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的电动汽车直流充电桩及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

投标方负责对招标方专业人员提供技术培训（包括硬件、软件的维护及运行培训）,并根据招标方具体需求提供必要的培训场地。

投标方应承诺保证期以后,协助招标方对设备进行升级、维护等工作,并承诺以优惠的价格提供招标方最新开发的应用软件。

2）供货范围一览表

供货范围及设备技术规格一览表详见《采购货物清单及要求》，并补充供货范围如下：

a）设备安装所需的底架、支架、平台及紧固件，提供设备引接至接地网的接地线；

b）设备安装及运维所需的线缆、工具及相关附件。

3）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

4）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

5）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

6）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招、投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2、采购货物清单及要求

| 序号 | 名称规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 直流30KW单枪 | 1、使用场景：快充，一体式直流桩，适用于旺盛的、快速的充电需求的场所，如商场、酒店、车站等； 2、外壳材质：黑色塑料显示屏，白色合金机身； 3、设备尺寸：750mmX600mmX1700mm； 4、安装方式：落地式； 5、走线方式：下进线，上出线； 6、充电组件：单枪； 7、缆线长度：5M； 8、输入电压：AC380V±15%； 9、输入频率：50Hz； 10、最大功率：30kW； 11、输出电压：250V~750V； 12、输出电流：40A； 13、稳压精度：≤±0.5%； 14、稳流精度：≤±1%； 15、纹波系数：≤±0.5%； 16、效率：≥93%； 17.通讯接口及通信协议:充电桩与后台通讯应采用以太网、2G或4G通讯方式，通信模块为工业级； 18.支付方式：IC卡、微信支付。 | 套 | 51 |
| 2 | 充电桩 直流60KW单枪 | 1、使用场景：快充，一体式直流桩，适用于旺盛的、快速的充电需求的场所，如商场、酒店、车站等； 2、外壳材质：黑色塑料显示屏，白色合金机身； 3、设备尺寸：750mmX600mmX1700mm； 4、安装方式：落地式； 5、走线方式：下进线，上出线； 6、充电组件：单枪； 7、缆线长度：5M； 8、输入电压：AC380V±15%； 9、输入频率：50Hz； 10、最大功率：60kW；； 11、输出电压：250V~750V； 12、输出电流：80A； 13、稳压精度：≤±0.5%； 14、稳流精度：≤±1%； 15、纹波系数：≤±0.5%； 16、效率：≥93%； 17.通讯接口及通信协议:充电桩与后台通讯应采用以太网、2G或4G通讯方式，通信模块为工业级； 18.支付方式：IC卡、微信支付。 | 套 | 12 |
| 3 | 充电桩配电箱 1进12出 | 1进12出, 1进14出, 1进16出, 1进18出等 | 批 | 1 |
| 4 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70，ZRC-YJV22-0.6/1KV-4*150+1*95，ZRC-YJV22-0.6/1kV-4*16+1*10等 | 批 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 防火涂料、钢管、角钢、接地圆钢、绝缘导线、5kg干粉灭火器、PVC电力保护管、扁钢、镀锌铁丝(综合)等 | 批 | 1 |
| 6 | 基础材料 | 混凝土、砂子中粗砂、砂子细砂、碎石、预拌混凝土、标准砖 | 批 | 1 |

备注：中标人在中标承建上述的63套公共充电桩，需以“政企共建”的方式，同时自行筹集资金配套建设237套充电桩。

## 3、技术要求

### 3.1充电设备技术概要

#### 3.1.1基本组成

充电机包括：整流模块、输出接口、保护模块、控制模块、计量模块、监控单元、人机操作界面及机柜等组成。

#### 3.1.2通讯接口及通信协议

直流充电机与后台通讯应采用以太网、2G或4G通讯方式，通信模块为工业级。

直流充电机的充电流程包括：物理连接完成、低压辅助上电、充电握手阶段、充电配置阶段、充电阶段以及充电结束六个阶段。

直流充电机充电通信协议，按照GB/T27930-2015《电动汽车非车载传导式充放电机与电池管理系统通信协议》，兼容2011版国标协议。

3.1.3支付方式

IC卡、微信支付。

#### 3.1.4充电线缆及接口

充电线缆及充电枪接口需满足GB/T20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口》要求。充电线缆长度默认5米，可根据需求定制。

3.1.5人机交互功能

具有良好的人机交互界面，显示字符应清晰、完整，不依靠环境光源即可辨认。

1）采用7英寸彩色触屏，分辨率≥800x480。

2）屏幕采用高灵敏度触摸屏方式，具有屏幕故障状态检测输出。

3）触摸屏误差±0.5%，运行中，可以随时重新校准。

4）显示输出功能，显示下列信息：

充电电压、充电电流、充电时间、充电电量、计费单价、电池SOC、最高单体电压、最高单体温度，BMS需求电流、电压、状态信息、充电模块输出电流、电压、状态信息等参数，故障信息，累计电量等

5）充电机具有外部手动设置充电参数、费率、充电桩的编号、运营监控系统前置IP和端口，实现手动控制的功能和界面。可通过人工设定来控制充电设备输出的电流、电压最大值。

6）显示厂家软件版本号、上传后台软件版本号、当前时间、桩编码等。

#### 3.1.6数据记录与上传

直流一体式充电机配置后台联网通讯功能、数据记录与上传功能。

1）故障事件：故障发生时间、故障原因。数据存储容量能够保存1000条以上的事件记录。

2）设备本地存储的数据（离网数据、本地保存数据，断电补传等数据）具备本地导出功能及相应的数据接口。

#### 3.1.7通信和监控功能

1）能够根据上位机发送的输出功率限制值，结合BMS的充电需求，调整充电输出；

2）监控单元具备对时功能，且对时误差不大于100 ms。

3）通信连接质量：具有检测通信连接稳定有效性的可靠机制，具备自动检测和维护管理网络连接的功能，可以按照参数设置定期发送接收心跳包，超时没有接收到心跳包，需要断开现有连接，重新建立新链接。同时，通信的数据中断，不影响充电服务的正常进行。

3.1.8锁止功能

充电枪安装电子锁止装置，具有锁止功能，须防止充电过程中的意外断开，无法拔枪。当电子锁未可靠锁止时，供电设备或电动汽车停止充电或不启动充电。

#### 3.1.9远程升级

充电机烧写程序可通过联网后通过监控运维平台控制，远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级。

#### 3.1.10自检和自恢复功能

## 1）充电设备具备自检及故障报警功能，包括与后台系统的联机报警功能。

2）充电设备故障排除后，能自动恢复其功能，不自动恢复充电。

### 3.2安全防护功能

1）充电机具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路。

2）充电机在具备防止蓄电池电流倒灌功能。

3）门禁检测，充电过程中门被打开或未锁好情况下充电机应能断开系统电源。

4）充电主动保护，电池电量充满后，如车辆BMS出现故障仍下达充电指令时，充电机能根据所提供的充电电量来判断电池是否有过充的风险，并主动保护，停止充电。

5）风扇故障检测，充电机具备风扇故障检测功能，风扇出现故障时，及时发出故障指示并发出故障指示或切断直流输出。

6）主回路输出继电器具备触点粘连检测

7）泄放回路失效检测，充电机具备泄放回路失效检测功能，确保不会应泄放回路失效发生安全事故。

8）应具备交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、短路保护、内部过温保护、防雷保护、意外拔枪保护、通信中断保护等保护功能。

a）应具输入过压保护，输入欠压保护。

b）直流输出过压保护，直流输出欠压保护。

c）输出短路保护：当充电机输出端短接时，停止直流输出，并报警提示；故障排除后，充电机能正常工作；

）内部过温保护：充电机具备内部过温保护，当内部温度达到设定保护值时，充电机降低功率或停止输出。

d）防雷保护：充电机器具备防雷保护功能，符合GB/T18487.1-2015中11.7节要求。

e）意外拔枪保护：在充电状态下拔下充电枪，直流充电机能断开直流输出，中断充电过程。

f）通信中断保护：充电机应具备通信中断保护，当检测到与电动汽车BMS通信中断时，充电机停止充电。

### 3.3电气安全及功能要求

#### 3.3.1工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电电路与地（金属外壳）之间，按其工作电压能承受表1所规定历时 1min 的工频耐压试验。试验过程中无绝缘击穿和闪络现象。

#### 3.3.2冲击耐压

直流一体式充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压能承受表1所规定标准雷电波的短时冲击电压试验，试验过程中无击穿放电。

表1 绝缘试验的试验等级

| 额定工作电压 Ui 额定工作电压交流均方根值或直流（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频电压（kV） | 冲击电压(kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤60 | 250 | 1.0 | 1 |
| 60 < Ui≤ 300 | 500 | 2.0 | 5 |
| 300 <Ui ≤ 700 | 1000 | 2.5 | 12 |

#### 3.3.3绝缘电阻

直流充电机输入回路对地、输出回路对地、输入对输出之间绝缘电阻大于等于10MΩ。

#### 3.3.4漏电流

直流一体式充电机对地在正常工作状态下漏电流应小于 3.5mA；

漏电流大于3.5mA时,设备具有大漏电流标识。

3.3.5电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离均符合表2的规定。

表2 电气间隙和爬电距离

| 额定工作电压V | 电气间隙mm | 爬电距离mm |
| --- | --- | --- |
| 150 ＜ Ui≤ 300 | 6.0 | 6.3 |
| 300＜ Ui≤500 | 8.0 | 10.0 |
| 500 ＜ Ui ≤750 | 12.0 | 16.0 |
| 小母线汇流排或不同极的裸露带电的导体之间，以及裸露带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |

### 3.4直流充电机耐气候要求

#### 3.4.1防护等级

充电机柜体防护等级不低于GB 4208-2008中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

#### 3.4.2三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

#### 3.4.3防锈(防氧化)保护

充电机采用钣金结构。

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

#### 3.4.4防风保护

充电机能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

## 4、服务要求

4.1充电车位环境检查

1）检查充电车位清洁情况，有无杂物；

2）照明情况是否良好，有无应急照明；

3）充电桩表面、充电桩上有无异物；

4）检查充电桩供电及通讯线管道或桥架连接是否良好，有无断裂情况；

5）检查充电位消防设施 充电位的消防设施齐全；

6）有无应急消防操作指导；

7）核对充电桩运行保养记录，了解机组运行保养状况。

4.2充电桩整体状况检查

1）充电桩底座是否有损坏，裂痕，倾斜现象；

2）检查充电桩本身及布线管道或桥架各部件的安装情况，各附件安装的稳固程度，及固定膨胀螺栓相连是否牢靠；

3）充电桩固定情况检查，有无脱落，晃动现象；

4）充电枪是否脱落，枪头是否插在枪位内，充电桩内部及枪头内部有无残留水；

5）充电桩进线接线端子，通讯线接线接线端子，有无松动，烧黑，充电桩内部元器件安装牢靠，无损伤，无脱落；

6）充电桩电缆布线合理，使用软线连接，各接线端子连接紧密无松动；

7）充电桩内接地端子并有明显的标志，并接地良好。

4.3充电桩配电柜的检查

1）配电柜柜门是否上锁；柜体上电源指示灯是否正常；配电柜是否掉落，倾斜；配电柜表面和内部是否有水气；

2）配电柜内部是否安装防护网，柜门与柜体之间是否可靠接地；

3）配电柜上方桥架是否松动，桥架盖板有无脱落现象；

4）配电柜内部断路器接线螺丝是否有烧毁，烧黑现象，配电柜内部电流互感器，铜排，接线端子是否有烧毁，烧黑现象；

5）断路器下方至充电桩配线是否排列整齐，线缆有无松动现象；

6）配电柜内部接地铜排上接地线是否有松动，是否牢靠。

4.4充电桩功能检查

使用用户卡对每一台充电桩进行功能性检查：

1）用用户卡对每一台充电桩进行检查；

2）充电桩是否供电，指示灯是否亮起；

3）充电桩显示屏是否亮起；

4）检查刷卡器是否能够正常刷卡；

5）分别依次选择四种充电模式，检查四种模式是否能都够正常使用；

6）检查充电接口是否能够使用。

4.5电气及控制系统检查

1）进线电缆和枪头的选用是否适合充电桩输入电压以及额定电流；

2）充电桩良好的接地，端子并有明显的标志；

3）充电桩独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应不低于规定；

4）电缆的接线端子是否连接紧密并牢固；

5）充电桩配电电线及内部控制线有无老化；

6）检查充电桩控制电路板，内部各个设备有无老化；

7）检查充电桩供电端电压，对地电压，是否正常值范围；

8）检查充电桩漏电电压、电流是否正常值范围。

4.6充电桩使用维护规程

1）断路器、配电电缆应按品牌、型号、电流、及存放仓库等进行编号填入维护清单。

2）各区域应指定专门人员进行管理维护。

3）电缆线应按三相与单相、长度、线规进行列表管理，并贴好相应长度与线规的标签，收绕捆扎整洁排放整齐，不可杂乱堆叠在一起。

4）维护人员应配备充电桩维护工具：万用表、钳形表、电笔、绝缘胶布、大小螺丝刀、老虎钳、尖嘴钳、套筒、扳手等常用工具。

5）每个月做一次充电桩安全检查及维护。

4.7维护注意事项

1）检查充电桩各连接部分是否牢固正常，充电桩底座是否有裂纹，破损。

2）注意维护安全，更换充电桩内部配件需要断电操作，确保安全，以防触电。

3）进行现场维护时一人维护操作，一人配合监督，严禁单人操作。

4）严格执行日常维护保养记录表，发现问题及时处理，避免造成更大损失。

5）在断电维护时需要在对应断路器下方悬挂“有人工作，禁止合闸”类似表示，确保人身安全。

6）做好安全防护措施，维护时需要穿绝缘鞋，注意安全，以防砸伤，电击。

## 5、施工（建设）要求

## 5.1配电线路及敷设

1）配电线路和控制线路宜采用铜芯导体。

2） 高压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型，低压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型，照明及插座宜选用 聚氯乙烯绝缘护套电线。

3）移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路，应使用橡皮绝缘等电缆。

4）低压接地系统为 TN-S 时，宜选用五芯电缆，电缆中性线截面应与相线截面相同；低压接地系统 为 IT 时，可选用带 PE 保护线的四芯电缆。

5）用于三相用电设备的电力电缆，其外护套宜采用钢带铠装类。用于单相负荷及直流负荷的单芯电 缆，其外护套不应采用导磁性材料铠装。

6） 低压电缆截面应满足最大电流工作时，导体载流量的要求，并应校验线路允许电压降，以满足电 气装置的正常工作。

7）为便于低压供电线路引入、引出充电桩，低压线路的截面不宜大于 120mm2。

8）向成组布置的交流充电桩供电的低压电缆总长度应保证电缆线路正常泄露电流不使剩余电流保 护装置发生误动作。

9）单芯电缆不宜单根穿钢管敷设，当需要单根穿管时，应采用非导磁管材，也可采用经过磁路分 隔处理的钢管。

5.2防雷与接地

1）充电站的防雷与接地应满足 GB 50057《建筑物防雷设计规范》、DL/T 621《交流电气装置的 接地》的有关规定。

2）独立建设的充电站属于第三类防雷建筑物。如与其他建筑物共同建设时，应综合考虑建筑物的 性质并经计算确定其防雷级别。

3）充电站应采取防直击雷、防雷电波入侵和防雷电电磁脉冲的技术措施。

4）充电站电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地宜共用一套接地装置。接地装置的接地电阻应不 大于 4Ω。

5.3消防及安全

1）充电站电力设备的消防安全要求应满足 DL 5027《电力设备典型消防规程》的有关规定。

2）二级电力用户的充电站宜设置火灾自动报警系统，并应满足 GB 50016-2006《火灾自动报警系统 设计规范》的有关规定。

3）充电站应设置灭火剂，灭火剂的选用应能提高灭火的有效性、降低对设备和人员的影响。

4）充电站内应设置消防砂坑（库），消防用砂应保持充足和干燥。

5）电缆在室外进入建筑物内的入口处，以及电缆在穿越各房间隔墙、楼板的孔洞在线路敷设完毕 后，应采用防火封堵材料进行封堵。

6）充电站防治白蚁的措施应按照国家及地方相关标准执行。

## 6、商务需求

6.1工期及交货地点

交付地点：采购人指定地点。

交付时间：合同签订生效之日起30天内。

### 6.2付款方式

合同签订之日起10个工作日内，支付合同总金额30%的预付款，货物交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格之日起15个工作日内，支付合同金额的50%验收款；项目运行并完成审计后付完剩余20%结算款。

### 6.3设备采购要求

6.3.1质量要求

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护。

2）投标方应保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体、附件及部件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换。

3）在合同货物质量保证期内，如发现投标方提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时，招标方可向投标方提出索赔。

4）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的相关检测证书。

5）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

7）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

8）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

6.3.2包装要求

1）要严格按照标准对设备进行包装、运输和储存。投标方应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号。

3）设备及附件的包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由投标方负责赔偿。

6.3.3运输要求

1）整体运输时，设备内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

3）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

### 6.4安装调试要求

投标方在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1-2010《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

### 6.5 验收要求

1）投标方负责将合同设备运送到招标方指定的安装、调试地点，由此产生的费用由投标方承担。

2）招标方依投标方在投标文件中的承诺对全部设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。

3）双方对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标方负责解决。

4）在招标方指定的地点和环境下，投标方负责对合同设备进行调试（所有部件模块的功能能够正常运行和使用），加电实现正常运行，并达到投标方在投标文件中承诺的技术指标和性能。

5）设备到货验收及加电验收中出现性能指标或功能上不符合投标方在投标文件中的承诺、产品质量问题以及合同要求时，招标方有拒收的权利并取消投标方中标资格。

6）系统安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。设备安装完毕后，招标方应在收到中标方验收通知后10天内组织有关人员进行验收，招标方在办理项目竣工验收手续且正常使用，视为验收合格。招标方可根据合同及技术规范和招标方的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。终验测试合格后，双方签署终验文件。

### 6.6技术培训要求

1、现场培训

为了使招标方维护人员能独立进行设备的安装、测试、维护，投标方应在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至招标方操作人员基本掌握使用操作、维护保养技术。

至少应包含以下内容：

（1）为维护及安装工作所必须的全部工作文件的讲解；

（2）设备的安装和测试；

（3）设备的操作和维护；

（3）设备的常用配置及日常故障处理。

2、高级培训

投标方需按照招标方意愿向招标方提供投标产品原厂商的技术培训，培训名额至少2人。培训相关的教材、讲师及学员的食宿等费用由投标方承担。

## 7、售后服务要求

投标方应承诺本项目质保期为终验合格之日起5年，并承诺在质保期内维护服务为原厂服务并免费提供以下服务：

7.1定制化的技术支持服务

投标方应承诺根据本项目实施环境为招标方提供定制化的技术服务，服务支持时间为7×24小时。

7.2故障响应、诊断、修复及故障报告服务

投标方应根据招标方申告的故障级别，采取必要的服务措施，尽快修复故障，保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别的处理时限。

根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由低到高分为三级故障、二级故障和一级故障。当故障没有在规定时限内恢复或解决时，故障级别将自动升级。

故障等级分类如下：

| 一级故障 | 主要指设备在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致设备的基本功能不能实现或全面退化的故障；其他造成业务中断1个小时以上或导致关键业务数据丢失的故障。 |
| --- | --- |
| 二级故障 | 主要指设备在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障；设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致设备的基本功能不能实现或全面退化；系统设备或操作系统故障，造成业务中断但不满1小时的。 |
| 三级故障 | 主要指设备在运行中出现的影响系统或硬件功能和性能，但关键业务不受影响的故障。 |

投标方应提供7×24小时的故障响应服务，根据招标方申告的故障级别尽快安排相关技术人员进行故障处理。

投标方可通过用户报障信息、抵达现场等方式进行故障诊断，根据故障情况尽快分析故障原因。对于影响业务的一、二级故障，在进行故障处理时，投标方应优先考虑业务恢复，再彻底解决故障。投标方可通过电话指导或现场服务等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别所规定的时限。

故障彻底解决后，对于一级二级故障，在故障发生的72小时内需要提供阶段性中文书面故障报告，其他情况下的故障报告提交视招标方要求而定。分析报告内容包括：故障现象、故障类型、故障起始时间、故障修复时间、故障原因、故障处理情况及结果、故障处理人及今后的预防措施等。

故障响应、诊断、业务恢复和故障解决的时限要求如下：

| 故障等级 | 响应时间 | 诊断时间 | 业务恢复时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 立即 | 1小时内 | 4 小时内 | 72小时内 |
| 二级故障 | 立即 | 4小时内 | 8 小时内 | 72小时内 |
| 三级故障 | 1 小时内 | 12小时内 | 24 小时内 | 168小时内 |

7.3技术支持服务

7.3.1一般电话支持

指招标方在使用投标方提供的产品时遇到使用中的疑难或设备出现一般不正常状态，通过电话或传真向投标方寻求技术支持和帮助。投标方通过电话指导招标方进行故障定位，提出最佳解决方案，最终成功指导招标方排除故障；根据故障等级，在电话支持方式不能解决故障时，投标方应承诺在某一规定时间内到招标方现场成功排除故障。

投标方一般电话支持服务热线提供每周七日，每日24个小时的电话故障诊断。

7.3.2电话7×24小时支持

指招标方在使用投标方提供的产品时无论何时遇到疑难问题或设备出现不正常状态，通过此方式寻求技术支持和帮助，投标方设专门的高级技术人员，快速响应招标方的服务请求进行故障定位，及时指导招标方排除故障。

投标方应在24小时内任意时刻（包括正常工作日及休息日每天24 小时）向招标方提供电话支持并随时接受招标方请求，及时帮助招标方解决一系列故障，实现为招标方服务，让招标方满意的承诺。

7.3.3现场故障排除及技术支持服务

在投标方电话支持方式不能解决设备技术故障时，投标方应派技术支持工程师以最短时间赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，最终排除故障，实际发生的全部费用由投标方承担（包括交通费和住宿费等）。

技术方案经过招标方批准后，在招标方允许下由投标方技术支持工程师进行具体实施。

技术方案实施时可能引起的服务中断，投标方在招标方评审方案时必须提醒招标方。

故障排除设备运行正常后，投标方应提交故障解决的书面分析报告。

投标方根据现场设备运行情况，在招标方同意后，免费对系统软件进行升级服务。

投标方在完成现场故障排除后，应针对此类故障的起因和解决方法对招标方人员进行现场培训，提高招标方技术人员排除故障的能力。

7.3.4故障硬件的返修和更换

1、由于投标方的硬件、软件缺陷等原因影响业务运作时，投标方应无条件进行更换或升级处理。

2、经故障诊断，判断为硬件故障时，投标方应在24小时内提供与故障硬件相同型号的新的未使用和未经修复的备件到现场。在查明故障件故障原因后，投标方应提交详细的设备件故障分析报告，并提出如何积极防范此种故障的建议。

7.3.5设备巡检服务

1、投标方应对在招标方正式运行的投标设备定期（每年至少两次）巡检服务，投标方应派出技术经验丰富的工程师，及时到现场调查发现投标设备运行的故障隐患或缺陷，分析原因并采取必要的措施消除其隐患，保证设备稳定运行。

2、投标方在实施巡检服务前，需招标方配合，共同制定巡检计划。投标方也应依据招标方在巡检服务联系单中所提出的要求，就地解决部分设备可能存在的常规性故障，进行一些基本的维护作业。

3、在投标方巡检结束后3个工作日内向招标方的运维部门提交巡检备忘录，包括发现的故障隐患清单，处理故障隐患的说明，未能完全处理的故障隐患原因和提出解决方案，为招标方日常维护工作提供参考依据。

4、为了帮助招标方提高设备维护效率，投标方应向招标方提供规范、高效的日常维护制度建议。

5、巡回检查服务包括对设备硬件检查和设备运行环境检查以及招标方的特别要求等。

6、投标方应为招标方建立设备维修档案，并根据设备运行情况向招标方提供设备升级、改造、更换的建议和方案。

8、设计图纸

投标人应自行前往项目安装地点进行项目勘察及提供样品进行加电测试。在投标文件中必须出具基本施工设计图和需提供现场勘察确认函。

三、安全特别要求

在施工建设中和运营服务中一切安全事故均由中标人（单位）负全责。

四、验收标准

按标书技术参数和签订合同验收标准进行验收。

五、商务其它要求

1 、报价人所投建设服务应符合下列要求：

（1）白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目的符合招标文件和合同要求；

（2）报价必须在行业用途广泛的建设服务。

2 、本项目招标范围内的伴随服务包括：

（1）产品按国家级标准，全部货物的运输；

（2）全部自备服务设备工具，到各现场等费用；

（3）人员培训等；

（4）伴随服务报价包含在报价总价内。

3、 报价服务必须保质保量，享受上门服务。

4、 地点：由采购人指定。

5、 付款方式：按签订合同相关规定。

6、 交付时间：合同签定后 30天内完成。

7、本项目未尽事宜由双方在签订合同时详细约定。

第四章  谈判程序

一、依法成立谈判小组。谈判小组共5人组成，其中专家成员5人。

二、参加谈判会议人员：投标人代表、用户单位代表、谈判小组成员、采购工作人员。

谈判小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，不得透露与谈判有关的供应商的一切服务资料、价格或其他信息。

三、谈判会议主持人由海南政鼎招标代理有限公司工作人员主持。

四、参加谈判截止时间为2019年 12月13日上午8：30时。

五、2019年 12月13日上午8：30时由会议主持人宣布谈判会议开始。开始后到会人员关闭对外通讯工具，禁止对外通讯。

六、供应商向海南政鼎招标代理有限公司工作人员送交谈判文件。后由供应商代表确认谈判文件是否有误。

七、会议主持人宣布参加谈判的供应商名单，宣读各供应商的报价。后由供应商代表签名确认其报价。

八、谈判小组审查供应商的谈判文件，工作人员记录审查的情况。

九、谈判小组成员按第五章要求进行谈判。

第五章  谈判办法

谈判小组依据谈判文件的规定，从供应商递交的响应性文件（报价文件）的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（一）报价文件的初审

1、资格性检查。依据法律法规和本谈判文件的规定，对投标人递交的资格证明，投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格（见下表：资格性检查表）

资格性检查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合三合一新执照 |  |  |  |
| 2 | 投标人的资格 | 提供会计师事务所出具的2018年度财务审计报告并提供2019年任意1个月纳税证明和2019年连续3个月社保缴费记录证明 |  |  |  |
| 3 | 投标人的资格 | 提供电力工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，同时具备国家电力监管部门核发的承装（修、试）电力设施许可证承装类、承修类五级（含）以上资质，且具有有效的安全生产许可证；提供信息系统集成及服务资质（四级（含）以上资质） |  |  |  |
| 4 | 投标人的资格 | 提供ISO9001质量管理体系认证证书；提供原厂代理授权书（授权书原件由厂方加盖公章） |  |  |  |
| 5 | 投标人的资格 | 提供自建承诺书 |  |  |  |
| 6 | 投标人的资格 | 参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 7 | 投标人的资格 | 是否提交保证金 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；    只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签名：

日    期：

2、符合性审查。依据本招标采购文件的规定，从投标报价文件的有效性、完整性和对招标采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标采购文件的实质要求作出响应（见：符合性审查表）。

符 合 性 审 查 表

| 投标人 | 内 容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 是否提交投标函、开标一览表、投标报价明细表等要求响应表 | 是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 | 是否符合投标有效期 | 是否满足交付期 | 投标人须提供现场勘察确认函 | 是否没有实际性偏离 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签名：

日    期：

（二）澄清有关问题

对谈判文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质性内容。（见下表 ：澄清、说明、补正事项表）

澄清、说明、补正事项表

| 序号 | 投标报价人 | 谈判文件中需要澄清的 | 对投标报价文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致的 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、谈判小组可以书面要求投标人对投标报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标报价人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组认定其为不合格投标人。

（三）成交方式：

1、谈判小组对经初步评审合格的投标报价文件从技术部分和商务部分等作进一步根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各初审合格投标供应商分别进行不超过三轮报价（见附件1：投 标 报 价表），并给予每个正在参加谈判的供应商相同的机会。

2、最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。

3、推荐成交候选供应商。供应商最后一轮谈判的报价及承诺作为采购小组向采购人推荐成交候选供应商的依据。（见附件2：中标成交供应商推荐表）

采购小组根据第三章《用户采购需求书》，在符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则按顺序排列推荐成交候选供应商。在推荐确定成交候选供应商之前，采购小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。

附件1：

# 投 标 报 价表

# 项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

报价总价合计大写：

投标人代表签名：

日期：

注：1、所有服务用人民币元报价。

2、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

附表2：        中标成交供应商候选人名单

# 项目名称：                               项目编号：

| 排序 | 中标候选人 | 第二次报价 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  | 小写: 大写: |
| 第二名 |  | 小写: 大写: |
| 第三名 |  | 小写: 大写: |
| 谈判小组专家签名 | 组长： 成员： 日期： |

（五）、最终审查、授予合同

1、最终审查的对象是意向授予合同的预中标方。

2、最终审查的内容是对预中标方的服务质量、技术状况、生产条件、投标方资格、信誉以及招标方认为有必要了解的其他问题做进一步的考察。

3 、接受最终审查的预中标方，必须如实回答和受理招标方的询问或考察，并提供所需的有关资料。

4 、如预中标方不符合中标条件，则应按得分高低或其他条件的排列顺序考察下一个投标方，并以此类推。

5.招标方接受和拒绝任何或所有投标的权力

当出现损害国家利益或社会公众利益情况时,招标方有选择或拒绝任何投标方的权力,并对所采取的行为不说明原因。

6.成交通知：在投标有效期内,招标方根据定标意见书，向中标

方发出成交通知书。

7、招标方对落标的投标方不做落标原因的解释。

8、成交通知书将是合同的一个组成部分。

9.签订合同

9.1《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对招标方和中标方具有法律效力。中标方自收到《中标通知书》之日起3个工作日内与用户签订合同。

9.2中标方不与用户签订采购合同的，招标方可单方面取消其中标成交资格，依实际情况追究责任。

9.3谈判文件、中标方的投标报价文件及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

第六章  合同主要内容（供参考）

### 一、合同格式

参照政府采购相应的合同样本格式及其主要条款、内容，为本合同的主要条款和依据。

### 二、合同重要条款

1、标的物及服务的详细名称及数量或有关内容的详细描述。

2、合同总价。中标价即为本项目的合同总价。

### 3、白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目质量要求及供方对质量的负责条件和期限。

4、其它需要随服务或项目提交的资料，和证明文件。

5、交货时间、地点、方式（按合同）。

6、白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目服务、培训和验收方式（按合同）。

7、付款方式：

8、违约责任。

9、争议处理办法。

10、增加项目的处理办法。如因增加项目引起的价格改变，必须控制在原造价的10%，需书面报请相关部门，经同意后方可变更。

11、中标人与用户单位所签订的合同，应送用户单位行政主管部门和指定的部门备案。

三、合同附录：《白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目明细表》《成交通知书》《投标报价文件》《售后服务承诺函》等。

第七章  报价文件格式

（内容由投标报价人按实际填写）

一、 投 标 函

（投标单位全称）授权    (全权代表姓名)  (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的           白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目采购的有关活动，对          白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目进行投标。

(1)完全满足谈判文件中全部实质性要求：

(2)提供投标谈判须知规定的全部报价文件:报价文件一式  份。其中正本 份，副本 份。

(3) 总投标价为：(大写)

（小写）￥

(4) 保证遵守谈判文件中的有关规定。

(5) 保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

(6) 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(7) 本投标报价自开标之日起 60 天内有效。

(8) 已详细审查全部谈判文件（含修改文件），以及全部参考资

料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

(9) 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：            邮编：

电话：            传真：

投标单位全称（盖章）：

全权代表(签字) ：

日    期：

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写） （大写） |
| 交付时间 | 白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目完成时间：签订采购合同起 天内完成。 |

投标报价人（单位）全称：（盖章）

全权代表（签字）：

注：1.白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目及相关服务.人员培训等所有的费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

# 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 品牌规格 | 产地 | 采购要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 报价总价合计小写：

# 报价总价合计大写：

投标报价人全称： （盖章）

投标人代表签名：

日 期：

注： 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

# 2、所有项目用人民币元报价。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

- 白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目

质量要求响应表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离对服务货物质量的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件货物指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

五、法定代表人资格证明书

姓名：        性别：    职务：   系    的法定代表人，为      白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目采购，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

（附正反两面身份证复印件）

投标人（公章）

日    期：    年  月  日

六、法定代表人授权委托书

（注：如投标报价人代表不是法定代表人时须提供）

本授权委托书声明：我    （姓名）系        （投标方全称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加         白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目谈判采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。

（附正反两面身份证复印件）

投标法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

### 七、近三年无违法记录声明书

海南政鼎招标代理有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（采购编号: ZD2019-1128、白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目）的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

承诺人：（投标人公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

签发日期： 年  月  日

八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                                 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                单位的

项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

九、售后服务承诺函

投标人可以参考以下内容进行承诺:

1、白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目的内容、形式，含免费时间、解决质量、配送或操作问题的响应时间、解决问题时间、服务单位名称、地点。

2、白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目内容及计划，包括服务响应时间；

3、报价人认为需要说明的其他服务承诺书。

投  标  人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期： 年 月 日

十、现场勘察确认函

（项目编号：ZD2019-1128）

我公司于  2019 年     月     日，对白沙县2019年（东部片区）公共充电桩建设项目的现场进行了实地踏勘，对现场情况都进行了了解和确认，并编制（或绘制）项目相关设计。

踏勘单位：                 （盖章）业主单位：                （盖章）

踏勘单位代表签名：                 业主单位代表签名：

日期：  2019 年     月     日          日期： 2019  年     月     日

十一、自建承诺书

（提供自建承诺书,包括资金、设备、人员等各方面具有相应的实施能力承诺）

十二、需要提供的其他证件和材料