871台110kV变电站综合自动化改造工程

招标文件

招标编号：HZ2016-197

甲级政府采购代理机构

采购人：国家新闻出版广电总局八七一台

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年六月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	31

第五章 投标文件内容和格式	34

第六章  评审办法和程序	40

初步审查表	42

技术、商务评分表	43

# 第一章 投标邀请函

受国家新闻出版广电总局八七一台的委托，海南海政招标有限公司就871台110kV变电站综合自动化改造工程（项目编号：HZ2016-197）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商及施工单位前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：871台110kV变电站综合自动化改造工程

2、项目编号：HZ2016-197

3、用途：国家新闻出版广电总局八七一台工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目投标报价上限额：421.54万元。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包或送（输）变电工程专业承包叁级以上企业资质和国家电监会派出机构颁发的相应级别的承装（修、试）电力设施许可证三级以上及安全生产许可证；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

6、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在本地设有分公司或办事处作为常驻技术、服务支持机构(需提供注册资料或办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明)。

7、本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年6月3 日至2016年6月12日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥200元（售后不退），投标保证金为：￥80,000.00元。

4、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买招标文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和投标人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年6月23日下午14：45--15：00；

2、开标时间：2016年6月23日下午15：00；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

4、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话/传真：0898-68500660/68500661   财务：0898-68555187

项目联系人： 成诗雅

六、采购人联系方式

1、联系人： 张先生

2、联系方式：0898-25828200

3、地址： 海南省东方市8201信箱

海南海政招标有限公司

二○一六年六月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：国家新闻出版广电总局八七一台

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：871台110kV变电站综合自动化改造工程

项目编号：HZ2016-197

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

871台110kV变电站综合自动化改造工程

二、项目说明

本项目为八七一台110kV变电站综合自动化改造，它包括如下内容：新建1套含微机五防操作系统功能一体化的综合自动化系统，综合自动化系统设备、继电保护设备、安全自动化设备及其配套设施现场安装调试，安装施工图及说明、拆除旧继保室原有设备及电缆（部分设备搬迁）。

综合自动化系统设备、继电保护设备、安全自动化设备及其配套设施：110kV变电站综合自动化系统、110kV主变保护屏、110kV分段保护屏、备自投屏、直流系统、交流系统、时间同步对时系统、计量系统等，具体参照主要设备材料清册。

设备现场安装调试：设备就位、搬运安装、放缆接线、防火封堵、调试联调。

空调安装施工图及说明：设计院现场考察，根据实际绘制出标准的施工图，并且在施工图中注明安装、制作工艺要求，施工单位按设计院施工图纸施工。

拆除旧继保室设备：不能进行破坏性的拆除，拆下的老旧设备属八七一台所有，按台方要求移放指定地方，部分搬迁设备拆除后安装至新继保室，具体参照初步设计说明书。

# 三、项目要求

# 第一部分：电气部分

一、综合自动化系统的技术要求：

本站按变电站自动化设计，全站设一套监控系统，使用IEC61850规约。变电站自动化系统采用全分布式网络结构，以间隔为单位，按对象进行设计。变电站自动化系统配置和技术要求应满足南方电网《110kV变电站计算机监控系统技术规范书》的各项规定。

整个系统基于变电站自动化整体解决方案，分为站级层和间隔层，网络按双网考虑，主控制室至10kV配电装置室之间通信介质采用光纤。站控层采用双以太网，连接主机/操作员站、远动工作站、保信子站、五防工作站和打印机等，置于配电装置楼主控室内。在站控层设置远动工作站，按双通道考虑，并根据需要配置调度数据网接入设备。间隔层由间隔内的控制，保护或监视单元组成，按间隔配置，实现就地监控功能，其它职能设备可通过通信口接入监控系统。

二、继电保护的技术要求：

1.本期更换#1、#2主变保护，按配置一套微机型本体非电量保护，一套微机型差动保护，每侧各一套后备保护考虑，每台主变保护组1面屏。

# （1）主保护采用一套差动保护和一套本体保护。

差动保护动作跳开变压器各侧断路器。

非电量保护包括主变轻瓦斯、主变重瓦斯、主变有载调压重瓦斯。重瓦斯、有载调压重瓦斯作用于主变各侧开关跳闸，轻瓦斯、油位异常动作作用于信号；主变油温、绕组温度高值启动跳闸、低值发信号；压力释放、速动油压继电器启动发信号。变压器本体(非电气量)保护应相对独立，电气量保护停用时应不影响本体保护的运行。

# （2） 高压侧后备保护

设复合电压闭锁方向过电流保护，保护为二段二个时限，两段均可选择带方向或不带方向，每一段第一时限跳高压侧断路器；第二时限跳各侧断路器；带三个时限。

# （3） 低压侧后备保护

复合电压闭锁的方向过电流保护：保护为两段式，两段均可选择带方向或不带方向，每一段带三个时限，第一时限跳开本侧分段断路器，第二时限跳开变压器本侧断路器，第三时限跳开变压器各侧断路器。

- 变压器各侧应配置过负荷保护，保护延时动作于信号。

2.本期更换一套110kV分段保护

设两段式过电流和两段式零序过流保护，配有分段备自投装置，保护具有遥信、遥控、遥测、通信功能。

三、安全自动化设备的技术要求：

本期配置1套110kV备自投装置，该装置具备2条110kV进线备投及母线分段备投功能，能按系统运行方式灵活调整，一套10kV备自投装置，改装置具备10kV分段备投及主变进线备投功能，能按系统运行方式灵活调整，组屏一面位于电气二次设备室。

四、直流系统的技术要求：

本期工程新建直流电源系统1套。双充双蓄电池配置，直流电压220V，蓄电池容量为200AH，充电机采用10A×5台模块配置，设监控器，绝缘监测装置及电池巡检仪，共组屏4面，其中充电屏2面，馈线屏2面，蓄电池采用支架置于专用蓄电池室，每组104只。

五、交流系统的技术要求：

本期工程新建交流电源系统1套。采用GQH智能站用电源柜，组屏2面。详细配置参照主要设备材料清册电气一次部分。

六、UPS不间断电源系统的技术要求：

由交流不间断电源系统供电的设备包括变电站自动化系统计算机及交换机设备，远动设备，火灾报警系统主机，调度数据网交换机及二次安全防护设备、五防工作站等不能中断供电电源的重要生产设备。本方案根据《南方电网公司调度及变电站自动化系统用交流不间断电源系统技术规范》，交流不间断电源选用两套3kVA逆变电源，采用双机双母线带母联运行接线方式。交流不间断电源系统不配单独的蓄电池，直流电源采用站内的直流系统。交流不间断电源系统组屏一面，集中布置于主控制室。

七、时间同步对时系统的技术要求：

同步时钟装置应由标准同步时钟本体和时间同步信号扩展装置组成。标准同步时钟本体应能同时接收GPS卫星和北斗卫星发送的信息，作为主时钟的时间基准，还应能接收另外一台标准同步时钟发出的带有年月日时分秒全时间信息且符合IEEE1344-1995标准的IRIG-B（DC）时（RS-422），作为主时钟的备用外部时间基准。

采用两台标准同步时钟本体。当标准同步钟本体输出的时间同步信号不足时，时标信号扩展装置提供所需的扩充单元以满足不同使用场合的需要。时标信号扩展装置的时间信号输入应包括两路IRIG-B（DC）时码（RS-422）输入。时钟本体与时间同步信号扩展装置在主控制室和配电装置室集中组屏。时钟天线安装在配电装置楼楼顶。

- 电气部分主要设备材料清册：

| 序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气二次部分 |
| 一： | 110kV变电站自动化系统 | 220V，5A，使用61850协议 | 套 | 1 |  |
| 1 | 主机/操作员工作站 |  | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 主机 | 处理器字长≥64位，CPU个数≥2，主频≥ 2GHz，内存容量≥4GB，硬盘存储器≥73GB*4；2个100M/1000M以太网络接口、1个并口、2个串口 | 台 | 1×1 |  |
| 1.2 | 23英寸液晶显示器 |  | 台 | 1×1 |  |
| 1.3 | 可读写光驱 | (40倍速以上) | 个 | 1×1 |  |
| 1.4 | 软件 | 操作系统；实时数据库；历史数据库；后台软件；五防一体化图库模拟软件；VQC软件；小电流接地选线软件 | 套 | 1×1 |  |
| 2 | 五防子系统 |  | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 五防主机 | 处理器：双核处理器以上；内存容量：≥2GB；硬盘存储器：≥73GB*4 ；2个100M/1000M以太网络接口、1个并口、2个串口 | 台 | 1×1 |  |
| 2.2 | 23英寸液晶显示器 |  | 台 | 1×1 |  |
| 2.3 | 操作系统；实时数据库；五防逻辑软件 |  | 套 | 1×1 |  |
| 2.4 | 五防电脑编码器 | 含电脑钥匙、连接线、备用电池及备用电池充电座等 |  | 2×1 |  |
| 2.5 | 锁具 |  | 把 | 200×1 |  |
| 2.6 | 通用解锁工具 |  | 套 | 2×1 |  |
| 3 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 3.1 | 网络激光打印机(A3/A4) | 以太网接口 | 台 | 1×1 |  |
| 4 | 远动工作站 |  | 套 | 2 |  |
| 4.1 | 远动工作站主机 | 3个100M以太网络接口、3个串口 | 台 | 2×1 |  |
| 4.2 | 操作系统；支撑软件；远动通讯软件 |  | 套 | 2×1 |  |
| 4.3 | 屏柜1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门(2260mm×800mm×600mm) | 面 | 1×1 |  |
| 5 | 调制解调器(300/600/1200bps) |  | 只 | 4 |  |
| 6 | 通道切换装置 | 含3对双通道切换 | 套 | 2 |  |
| 7 | 远动通道防雷器 | 标称放电电流不小于2kA(8/20µs)的相应信号SPD | 套 | 4 |  |
| 8 | 规约转换器/网关 | (不少于6个以太网口和16个串口) | 套 | 1 |  |
| 8.1 | 软件 | 直流系统通信软件；交流系统通信软件；电度计量系统通信软件；消防报警系统通信软件；小电流接地选线装置通信软件；视频及环境监控系统通信软件 | 套 | 1×1 |  |
| 8.2 | 串口防雷器 | 标称放电电流不小于2kA(8/20µs)的相应信号SPD | 只 | 16×1 |  |
| 9 | 网络交换机屏 |  | 面 | 1 |  |
| 9.1 | 网络交换机 | 100M自适应，不少于22电口，不少于2光口 | 台 | 8×1 |  |
| 9.2 | 屏柜1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门(2260mm×800mm×600mm) | 面 | 1×1 |  |
| 10 | 网络敷设材料(按每100米数量报价) |  | 百米 | 25 |  |
| 11 | 音响报警装置 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 公用测控屏 |  |  |  |  |
| 12.1 | 全站公用测控装置 | YX≥64，YC≥10，YK≥8，ZL≥8 | 台 | 2×1 |  |
| 12.2 | 屏柜1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门(2260mm×800mm×600mm) | 面 | 1×1 |  |
| 13 | #1主变压器测控屏 |  | 面 | 2 |  |
| 13.1 | 主变变高测控装置 | YX≥64，YC≥10，YK≥8 | 台 | 1×2 |  |
| 13.2 | 主变变低测控装置 | YX≥32，YC≥10，YK≥8 | 台 | 1×2 |  |
| 13.3 | 主变本体测控装置 | YX≥64，YC≥10，YK≥8，ZL≥24 | 台 | 1×2 |  |
| 13.4 | 屏柜1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门(2260mm×800mm×600mm) | 面 | 1×2 |  |
| 14 | PT并列屏 |  | 面 | 1 |  |
| 14.1 | 110kV PT并列装置 |  | 台 | 1×1 |  |
| 14.2 | 10kV PT并列装置 |  | 台 | 1×1 |  |
| 14.3 | 屏柜1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门(2260mm×800mm×600mm) | 面 | 1×1 |  |
| 15 | 110kV母线及分段测控柜 |  | 面 | 1 |  |
| 15.1 | 110kV母线PT测控装置 | YX≥48，YC≥10，YK≥8 | 台 | 2×1 |  |
| 15.2 | 110kV分段测控装置 | YX≥48，YC≥10，YK≥8 | 台 | 1×1 |  |
| 15.3 | 屏柜1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门(2260mm×800mm×600mm) | 面 | 1×1 |  |
| 16 | 10kV母线测控柜 |  | 面 | 1 |  |
| 16.1 | 10kV母线PT测控装置 |  | 台 | 2×1 |  |
| 16.2 | 屏柜1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门(2260mm×800mm×600mm) | 面 | 1×1 |  |
| 17 | 今后工程扩建的软件扩容服务 |  | 项 | 1 |  |
| 18 | 培训费(含资料费、食宿费) |  | 项 | 1 |  |
| 二： | 三相四线多功能电能表，1(10)A，3×57.7/100V，0.5S级 |  | 只 | 8 |  |
| 1 | 主变变高电能表 | 三相四线,3×57.7V/100V 1(10)A,0.5S级 | 只 | 4 | 进口表 |
| 2 | 主变变低电能表 | 三相四线,3×57.7V/100V 1(10)A,0.5S级 | 只 | 2 |  |
| 3 | 站用变电能表 | 三相四线,3×57.7V/380V 1(10)A,0.5S级 | 只 | 2 |  |
| 4 | 电能采集终端 | AC220，DC220 | 台 | 1 |  |
| 三： | 二次安防屏 | 成套装置 | 面 | 1 |  |
| 1 | 配件 | 内含互联交换机1台，纵向加密认证装置1台，纵向防火墙1台。 |  |  |  |
| 2 | 屏柜1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门(2260mm×800mm×600mm) | 面 | 1×1 |  |
| 四： | 110kV主变保护屏 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV主变保护屏 | DC220V，5A，双卷，单分支，使用61850协议 | 面 | 2 |  |
| 1.1 | 110kV主变差动保护装置 | 直流电源 220V；交流电流 5A；低压单分支 | 台 | 1×2 |  |
| 1.2 | 110kV主变高压侧后备保护装置 | 直流电源 220V；交流电流 5A；低压单分支 | 台 | 1×2 |  |
| 1.3 | 110kV主变低压侧后备保护装置 | 直流电源 220V；交流电流 5A；低压单分支 | 台 | 1×2 |  |
| 1.4 | 非电量保护/本体保护装置 | 直流电源 220V； | 台 | 1×2 |  |
| 1.6 | 三相操作箱(含高、低压侧操作回路) | 直流电源 220V；低压单分支 | 台 | 1×2 |  |
| 1.7 | 打印机 |  | 台 | 1×2 |  |
| 1.8 | 保护屏柜(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门；2260mm×800mm×600mm | 面 | 1×2 |  |
| 五： | 110kV分段保护屏 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV分段保护屏 | DC220V，5A，使用61850协议 | 面 | 1 |  |
| 1.1 | 110kV分段保护装置 | 直流电源 220V；交流电流 5A； | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 三相操作箱 | 直流电源 220V； | 台 | 1×1 |  |
| 1.3 | 打印机 |  | 台 | 1×1 |  |
| 1.4 | 保护屏柜(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门；2260mm×800mm×600mm | 面 | 1 |  |
| 六： | 直流系统 |  | 套 | 1 | 共4面屏 |
| 1 | 直流充电屏 |  | 面 | 2 |  |
| 1.1 | 高频开关电源模块 | 10A | 台 | 5×2 | 40A为额定电流 |
| 1.2 | 母联隔离开关 | 315A | 只 | 1 |  |
| 1.3 | 蓄电池出口熔断器 | 200A | 只 | 2×2 |  |
| 1.4 | 蓄电池出口隔离开关 | 200A | 只 | 1×2 |  |
| 1.5 | 充电机出口熔断器 | 63A | 只 | 2×2 |  |
| 1.6 | 充电机出口双投隔离开关 | 63A | 只 | 1×2 |  |
| 1.7 | 试验放电回路熔断器 | 50A | 只 | 2×2 |  |
| 1.8 | 试验放电回路隔离开关 | 50A | 只 | 1×2 |  |
| 1.9 | 屏体 | 2260*800*600 前后开门，颜色 RAL7035 | 面 | 1×2 |  |
| 2 | 双路交流输入自动切换单元 | 含交流接触器 | 套 | 2 | 安装于直流充电屏 |
| 3 | 交流进线防雷保护器 | 相对地、中性线（三相及N线）对地保护模式 标称放电电流≥10KA （8/20us） | 套 | 4 | 安装于直流充电屏 |
| 4 | 监控单元 |  | 套 | 2 | 安装于直流充电屏 |
| 5 | 直流馈电屏 |  | 面 | 2 |  |
| 5.1 | 直流断路器 | 63A | 回 | 10×2 |  |
| 5.2 | 直流断路器 | 25A | 回 | 40×2 |  |
| 5.3 | 绝缘监察装置 | ≥96路 | 套 | 1×2 |  |
| 5.4 | 屏体 | 2260*800*600 前后开门，颜色 RAL7035 | 面 | 1×2 |  |
| 6 | 直流防雷保护器 | 控制母线正极对地、负极对地保护模式 标称放电电流≥10KA （8/20us） | 套 | 2 |  |
| 7 | 蓄电池管理单元 |  | 套 | 2 |  |
| 8 | 绝缘监察装置及蓄电池巡检装置通信电缆 | 铠装屏蔽通信电缆 | 米 | 100 |  |
| 9 | 蓄电池环境温度测温探头 |  | 个 | 6 |  |
| 10 | 空气开关 | 额定电流63A，与防雷保护器相匹配 | 只 | 20 | 安装于直流充电屏 |
| 七： | 阀控式密封贫液式铅酸蓄电池 |  | 只 | 104 |  |
| 1 | 蓄电池组 | 阀控式全密封贫液式铅酸蓄电池 | 组 | 1 | 选不同厂家设备 |
| 1.1 | 贫液式蓄电池组 | 220V 200Ah 2V/只 | 只 | 104 |  |
| 1.2 | 蓄电池钢架 | 与蓄电池成套，架上设电缆过渡接线板 | 套 | 1 |  |
| 2 | 蓄电池组 | 阀控式全密封贫液式铅酸蓄电池 | 组 | 1 | 选不同厂家设备 |
| 2.1 | 贫液式蓄电池组 | 220V 200Ah 2V/只 | 只 | 104 |  |
| 2.2 | 蓄电池钢架 | 与蓄电池成套，架上设电缆过渡接线板 | 套 | 1 |  |
| 八： | 备自投屏 |  | 面 | 1 |  |
| 1 | 110kV备自投装置 | DC220V，5A，使用61850协议 | 台 | 1 |  |
| 2 | 10kV备自投装置 | DC220V，5A，使用61850协议 | 台 | 1 |  |
| 3 | 屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等） | 前后开门；（2260mm×800mm ×600mm） | 面 | 1 |  |
| 九： | 交流不间断电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电力专用UPS | 3kVA | 台 | 2 |  |
| 2 | 监控单元 | 带液晶显示、事件记录 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字表计 |  | 只 | 12 |  |
| 4 | 交流进线防雷保护器 | 相对地、中性线对地保护模式，标称放电电流不小于10kA(8/20µs) | 套 | 2 |  |
| 5 | 防雷保护器空气开关 | 63A（单极） | 只 | 8 |  |
| 6 | 交流输入回路空气开关（带辅助触点和报警接点） | 32A（两极） | 只 | 8 |  |
| 7 | 直流输入回路空气开关（带报警接点） | 32A | 只 | 2 |  |
| 8 | 母联空气开关（带辅助触点和报警接点） |  | 只 | 1 |  |
| 9 | 交流输出回路空气开关（带报警接点） | 10A（两极） | 只 | 20 |  |
| 10 | 交流输出回路空气开关（带报警接点） | 6A（两极） | 只 | 10 |  |
| 11 | 屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等） | 前后开门；（2260mm×800mm ×600mm） | 面 | 1 |  |
| 十： | 时钟同步系统 | 220V，2台主钟, | 套 | 1 |  |
| 1 | 主时钟 | 支持GPS卫星和北斗卫星对时；2路IRIG-B(DC)输入；2路PTP输入；IRIG-B(DC)输出不小于16路；脉冲输出不小于16路；NTP输出不小于2路；PTP输出不小于2路 | 台 | 2 |  |
| 2 | 从时钟 | 至少2路IRIG-B(DC)输入；2路PTP输入；IRIG-B(DC)输出不小于32路；脉冲输出不小于16路；NTP输出不小于2路；PTP输出不小于2路 | 台 | 2 |  |
| 3 | 屏柜(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、电源防雷器等，前后开门) | 2260*800*600 前后开门，颜色 RAL7035 | 面 | 1 |  |
| 4 | 天线 | GPS卫星天线，北斗卫星天线 | 套 | 2 |  |
| 5 | 避雷器 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 110kV站工程服务费（含光缆熔接） |  | 站 | 1 |  |
| 十一： | 电度表屏 |  | 面 | 1 |  |
| 1 | 主变电度表屏 |  |  |  |  |
| 1.1 | 试验接线盒 |  | 只 | 8 |  |
| 1.2 | 屏柜(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门2260mm×800mm×600mm | 面 | 1 |  |
| 十二： | 电压监测仪 |  |  |  | 装于PT并列屏 |
| 1 | 电压监测仪 | 网络型 | 台 | 4 |  |
| 2 | 网络交换机 | 不小于8个以太网口 | 台 | 1 |  |
| 十三： | 网络固定摄像机 | 含配电箱，网线，电源线等配件 | 台 | 1 |  |
| 十四： | 控制电缆 | ZR(B)-KVVP2-22-综合 | 千米 | 12 |  |
| 十五： | 电力电缆 | ZR(B)-VV22-综合 | 千米 | 1.5 |  |
| 十六： | 屏蔽双绞线 | 四芯屏蔽双绞线 | 千米 | 1.4 |  |
| 十七： | 铜质接地线 | ZR-BV-0.6/1kV-1×120mm2 | 米 | 40 | 二次地网与主地网连接 |
|  | 铜质接地线 | ZR-BV-0.6/1kV-1×50mm2 | 米 | 160 | 屏柜与二次地网连接 |
| 十八： | 接地铜排 | TMY-30×4mm2,带安装用绝缘子100只 | 米 | 70 |  |
| 十九： | 保护网线用槽盒 | 阻燃PVC槽盒100×100mm | 米 | 150 |  |
| 二十： | PVC管 | φ25 | 米 | 200 |  |
| 二十一： | 地级调度扩充 | 地调调度自动化系统扩充、地区电能采集系统扩充 | 项 | 1 |  |
| 二十二： | 设备搬迁 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控屏 | 从原继保室搬迁拆到新继保室安装 | 面 | 1 |  |
| 2 | 网络中速球 | 从原继保室搬迁拆到新继保室安装 | 台 | 4 |  |
| 3 | 网络固定摄像机 | 从原继保室搬迁拆到新继保室安装 | 台 | 1 |  |
| 二十三： | 拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 屏柜 |  | 面 | 14 |  |
| 3 | 控制电缆 |  | 千米 | 10 |  |

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气一次部分 |
| 1 | 380/220V站用电交流屏 | GQH智能站用电源柜，组屏2面，进线屏及馈线屏具体配置如下： | 套 | 1 |  |
|  |  | 进线屏1面： ATS开关 200A ,1台； |  |  |  |
|  |  | 进线开关 200A,2台； |  |  |  |
|  |  | 智能控制器：1台， |  |  |  |
|  |  | 电流互感器：LMZ1-0.66 200/5 0.5 6台 |  |  |  |
|  |  | 电压互感器：380/100V 3台 |  |  |  |
|  |  | 熔断器：40A 3只 |  |  |  |
|  |  | SPD 2只 |  |  |  |
|  |  | 馈线柜1面：250A塑壳断路器：2台；100A塑壳断路器：5台；63A微型断路器：15台；20A微型断路器：5台 |  |  |  |
|  |  | 屏体：高≤2260 宽≤800 深≤600 （mm） 2面 |  |  |  |
| 2 | 0.6/1kV电力电缆 | ZR(B)-YJV22-0.6/1-3×95+1×50 | 米 | 150 | 站变变低电缆 |
| 3 | 0.6/1kV电力电缆 | ZR(B)-YJV22-0.6/1-3×35+1×16 | 米 | 150 | 检修箱、动力 |
| 4 | 0.6/1kV电力电缆 | ZR(B)-YJV22-0.6/1-4×10 | 米 | 300 | 配电装置、照明电源箱等 |
| 5 | BVV电缆 | BVV-450/250V-1×2.5 | 米 | 2000 |  |
|  |  | BVV-450/250V-1×4 | 米 | 500 |  |
| 6 | 金属线管 | JDG-φ25 | 米 | 400 |  |
| 7 | PVC线管 | PVC-φ25 | 米 | 100 |  |
| 8 | 分线盒 | 86型，PVC | 套 | 50 |  |
|  |  | 86型，金属 | 套 | 50 |  |
| 9 | 铜线耳 | DT-95 | 套 | 6 |  |
| 10 | 铜线耳 | DT-50 | 套 | 2 |  |
| 11 | 铜线耳 | DT-35 | 套 | 15 |  |
| 12 | 铜线耳 | DT-16 | 套 | 10 |  |
| 13 | 铜线耳 | DT-10 | 套 | 10 |  |
| 14 | 有机堵料 |  | 千克 | 1000 |  |
| 15 | 无机堵料 |  | 千克 | 200 |  |
| 16 | 防火包 |  | 个 | 300 |  |

# 第二部分：土建部分

# 一、本期工程土建改造内容

# (一)保护室部分

本期工程土建专业在保护室内增加五排屏柜基础，基础形式采用型钢基础，基础顶面高出该室内楼板顶面400mm。室内满铺静电地板，板面高400mm。另于室内顶部设置吊顶，吊顶面标高为+7.800m，室内净空为3m。因施工过程会对原有内墙粉刷做成破坏及弄脏，故保护室内所有内墙粉刷按重新修建处理考虑。

# (二)蓄电池室部分

根据现场收资以及前期工程施工图纸，目前蓄电池室内为空置状态。根据电气专业要求，本期工程土建专业主要改造内容有：

1、新建两组蓄电池基础，基础为两个槽钢[10，槽钢用膨胀螺栓固定于地面上。

2、铲除内墙面和天花装修层重建，均刷防酸漆。内墙面底贴耐酸瓷砖踢脚线。

3、内隔墙开洞100mmX100mm。

# （三）走廊门厅及休息室部分

走廊门厅及休息室降板部分，需满铺静电地板，板面高400mm。。其他均维持现状不变。

# （四）户外场地部分

根据现场实际情况以及电气专业布置方案，拟在户外110kV设备场地新修建600X600电缆沟10m，用于连接站外及站内保护室设备之用；其他均维持现状不变。

# （五）消防部分

因前期工程对A区配电楼二楼保护室及蓄电池室内已设消防感烟装置，故本次改造只需将已有设备及其管线卸下，吊顶或顶棚装修完后再重新安装即可，且另外购置灭火器MF/ABC4共6具。

# （六）暖通部分

在保护室室内新装2台5P柜式空调，在休息室内新装1台2P挂式空调，

在蓄电池室内新装2台2P挂式空调(防爆防腐型)，其他同前期。

# （七）给排水部分

前期工程已完成，本期工程不需要对其进行改造处理。

# 二、工程量汇总

| 一．拆除工程量 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 数量 |
| 1 | 内墙粉刷 | 包括保护室和蓄电池室部分 | 270 m2 |
| 2 | 蓄电池室顶棚粉刷 | － | 22 m2 |
| 3 | 原有消防感烟设备 | 包括保护室和蓄电池室部分：拆卸并重新安装：烟感器4个，相关电线20m。 | 1项 |
| 二．新建工程量 |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 数量 |
| 1 | 屏柜基础 | [10，Q235B，热镀锌处理 | 200 m |
| 2 | 膨胀螺栓 | M10x120 | 150个 |
| 3 | 蓄电池基础埋件 | [10，Q235B，热镀锌处理 | 13 m |
| 4 | 铺砌耐酸地砖 | 蓄电池室内，300*300 | 18 m2 |
| 5 | 蓄电池室贴踢脚线 | 耐酸瓷砖 | 26 m |
| 6 | 静电地板（含支架） | 保护室、门厅休息室内，地板高度为400 | 130 m2 |
| 7 | 保护室天花吊顶 | － | 100 m2 |
| 8 | 保护室内墙粉刷 | － | 170 m2 |
| 9 | 内墙、顶棚刷防酸漆 | 蓄电池室内 | 122 m2 |
| 10 | 5P柜式空调 | 保护室内 | 2台 |
| 11 | 2P防爆挂式空调 | 蓄电池室内，防爆防腐型 | 2台 |
| 12 | 2P挂式空调 | 休息室内 | 1台 |
| 13 | 内隔墙开洞100X100 | 蓄电池室内 | 0.5m3 |
| 14 | 新建户外电缆沟 | 600*600 | 10 m |
| 15 | 灭火器MF/ABC4 | 每具重4kg | 6具 |

# 第三部分：通信部分

# 一、光缆的技术要求：

根据各专业的要求及通信现状，本站至220kV龙北站的线路π接点新建一条16芯OPGW光缆，新建光缆长度约12.7km，在π接点处与原龙北站至871台II回π接点处16芯OPGW光缆接续，形成本站至龙北站1条16芯OPGW光缆；站内配置16芯管道光缆，光缆长度约300米。

本工程拟选用OPGW-16B1-54[33.7;34.2]型16芯OPGW光缆。本次工程由871电台站出一回16芯管道光缆在110kV电台II线#94终端塔处引上通过接头盒与16芯OPGW光缆驳接，并沿110kV电台II线#94～#53架设OPGW光缆，在110kV电台II线#53塔通过接头盒与原有16芯OPGW光缆驳接。（注：110kV电台II线产权属于南方电网海南电网股份有限公司儋州供电局）。

# 二、传输网设备的技术要求：

在本站配置1套622Mb/s的MSTP光传输设备，设备冗余配置交叉板、电源板、主控板等关键板卡，以2*STM-1的速率接入儋州地区传输网，对端龙北站、罗带站传输网设备配置相应的STM-1的光纤接口板。

# 三、接入网设备的技术要求：

本站配置1套智能型PCM接入设备，设备配置2块2线用户板，2块4线E/M中继板，并冗余配置程序管理控制单元、2M出线板；调度端配置1套PCM设备，设备配置2块2线交换板，2块4线E/M中继板，并冗余配置程序管理控制单元、2M出线板。

# 四、调度数据网设备的技术要求：

本站配置调度数据网接入层设备1套，设备冗余配置电源板、主控板等关键板卡，并以2*E1接入对侧龙北站、罗带站调度数据网汇聚层设备。

# 五、通信电源设备的技术要求：

本站单独配置1套48V通信高频开关电源，电源容量4*20A，并配置300AH蓄电池组1套；电气二次110V直流电源设备提供一路逆变电源作为备用通信电源，在直流馈电屏增加110V/48V逆变模块；配置1套通信双直流配电屏，分别从通信高频开关电源及110V直流电源设备逆变取电。

# 六、通信配线系统的技术要求：

本站配置1套综合配线系统，包括2面综合配线屏、2块16回线DDF模块（数字配线模块）、1个24芯ODF模块（光纤配线模块）、2个50回线VDF模块（音频配线模块）、1个24口IDF模块（网络配线模块）。

# 七、通信部分主要设备材料清册：

| 序号 | 设备及材料名称 | 型号及规范 | 单位 | 总数 | 871台 | 龙北站 | 儋州局 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地区传输网，STM-4光设备 | 622M |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 2260*800(宽)*600( 深)mm | 架 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 电源分配单元 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 子架（含核心软件等保证设备完整性的其他硬件、软件） |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.2.1 | 交叉板（冗余配置） |  | 块 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.2.2 | 电源板（冗余配置） |  | 块 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.2.3 | 主控板 |  | 块 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.2.4 | 时钟板 |  | 块 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.2.5 | 公务板 |  | 块 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.2.6 | 网管板 |  | 块 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.2.8 | STM-1光接口单元 | L-1.1 波长1310传输距离20-40km | 块 | 2 | 2 |  |  | 对龙北站 |
| 1.2.9 | 光衰耗器 | 3dB | 块 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.2.10 | 以太网接口单元 | 10/100Mb/s以太网电接口单元（二层交换板、6端口） | 块 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.2.11 | 2Mb/s板 | 2Mb/s板（32端口） | 块 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2Mb/s保护板（32端口） | 块 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 对侧站设备板卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | STM-1光接口单元 | L-1.1 波长1310传输距离20-40km | 块 | 2 |  | 2 |  | 对龙北站 |
| 2.3 | 光衰耗器 | 3dB | 块 | 2 |  | 2 |  |  |
| 3 | 网管系统调测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 网元级 |  | 站 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | 数字通信通道调测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 本站～龙北站调测 |  | 段 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | 保护倒换测试 |  | 环 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光纤设备远端监控配合 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 二 | PCM终端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 智能型PCM设备 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 2260*800*600mm | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 告警及电源分配架 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | PCM设备子框带面板 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.2.1 | 程序控制管理单元 |  | 块 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.2.2 | 4W E/M中继接口板 |  | 块 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.2.3 | 2W用户接口板 |  | 块 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.2.4 | 其他按常规配置 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| （二） | 汇聚型PCM设备 |  | 套 | 1 |  |  | 1 |  |
| 1 | 机柜 | 2200*600*600mm | 个 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | 告警及电源分配架 |  | 套 | 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | PCM设备子框带面板 |  | 套 | 1 |  |  | 1 |  |
| 3.1 | 程序控制管理单元 |  | 块 | 2 |  |  | 2 |  |
| 3.2 | 4W E/M中继接口板 |  | 块 | 2 |  |  | 2 |  |
| 3.3 | 2W交换接口板 |  | 块 | 2 |  |  | 2 |  |
| 3.4 | 其他按常规配置 |  | 套 | 1 |  |  | 1 |  |
| 三 | 调度数据网络设备 | 接入层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 2260*800(宽)*800( 深)mm | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 电源分配单元 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 接入路由器主设备 | 含机箱、风扇、主机软件（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权,并满足前述对设备整体功能和性能的所有要求）、设备网管线、设备含双直流电源、设备标配含3米25mm接地线。 | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.2.1 | 百兆以太网电接口板 | 8端口以太网接口卡，包括2端口GE SFP端口和6端口10/100 FE TXRJ45端口 | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.2.2 | 接入层E1接口板 | E1接口板(端口数量>=2) 含每端口5米带接头E1线缆 | 块 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.2.3 | 光模块 | 单模短距 | 块 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 接入交换机 | 三层百兆24口 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1 | 光模块 | 单模短距 | 块 | 1 | 1 |  |  |  |
| 四 | 通信电源设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高频开关电源屏（含机柜） | 80A/48V，含交流配电15回直流配电15回 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 高频电源开关模块 | 每个模块20A，每个屏柜4只模块（备用1只） | 个 | 4 | 4 |  |  |  |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 300AH，2伏单体，24只，带电池架\柜 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | 双直流配电屏（含机柜） |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | DC-DC模块 | 110V转48V | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 六 | 动力环境监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源监控设备 | 通信电源、蓄电池 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 七 | 线路光缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16芯OPGW光缆 | OPGW-16B1-54[33.7；34.2] | 千米 | 12.7 | 12.7 |  |  |  |
| 2 | 16芯管道光缆 |  | 千米 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |
| 3 | 16芯接头盒 | 塔用 一进一出 | 套 | 5 | 5 |  |  |  |
| 4 | 光缆余缆架 | OYLJ-T | 套 | 5 | 5 |  |  |  |
| 5 | PVC线槽 | 27×100 | m | 20 | 20 |  |  |  |
| 6 | PE管 | ￠34×2.0 | km | 0.3 | 0.3 |  |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | ￠51×3.0×3000 | 根 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 钢管固定金具 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防振锤 |  | 个 | 100 | 100 |  |  |  |
| 10 | OPGW耐张串 |  | 串 | 20 | 20 |  |  |  |
| 11 | OPGW悬垂串 |  | 串 | 42 | 42 |  |  |  |
| 12 | 塔用引下线夹 |  | 个 | 106 | 106 |  |  |  |
| 八 | 设备电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地网MSTP设备安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 双头尾纤 | FC/PC-LC/PC（5米） | 条 | 4 | 4 |  |  |  |
| 1.2 | 双头尾纤 | FC/PC-LC/PC（10米） | 条 | 4 |  | 4 |  |  |
| 1.3 | 同轴电缆 | 20米（含设备侧接头，满足32*E1成端） | 条 | 8 | 8 |  |  |  |
| 1.4 | 以太网电缆 | 20米六类双绞线（双RJ45接头） | 条 | 4 | 4 |  |  |  |
| 1.5 | 电源电缆 | 20米，ZR-RVV-2*10mm²，直流48V | 条 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.6 | 接地电缆 | 5米（35mm2） | 条 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 地网PCM设备安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 智能型PCM安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 同轴电缆 | 含设备侧接头；满足端口数量要求 | 米 | 20 | 20 |  |  |  |
| 2.1.2 | 音频电缆 | 4线E/M中继，含电缆头；满足端口数量要求 | 米 | 40 | 40 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 2线用户接口，含电缆头；满足端口数量要求 | 米 | 40 | 40 |  |  |  |
| 2.1.4 | 电源电缆 | 10mm2 | 米 | 20 | 20 |  |  |  |
| 2.1.5 | 接地电缆 | 35mm2 | 米 | 5 | 5 |  |  |  |
| 2.2 | 汇聚型PCM安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 同轴电缆 | 含设备侧接头；满足端口数量要求 | 米 | 40 |  |  | 20 |  |
| 2.2.2 | 音频电缆 | 4线E/M中继，含电缆头；满足端口数量要求 | 米 | 80 |  |  | 40 |  |
| 2.2.3 |  | 2线交换接口，含电缆头；满足端口数量要求 | 米 | 80 |  |  | 40 |  |
| 2.2.4 | 电源电缆 | 10mm2 | 米 | 40 |  |  | 20 |  |
| 2.2.5 | 接地电缆 | 35mm2 | 米 | 5 |  |  | 5 |  |
| 3 | 电源监控系统安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 电源监控系统电源线 | 20米，ZR-RVV-2*10mm²，直流48V | 条 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 电池采集信号线 | ZR-RVV-25*0.5mm²，30米 | 条 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 接地电缆 | 5米（35mm2） | 条 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | 调度数据网设备安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | E1线 | 含线缆两侧双接头,20米 | 条 | 2 | 2 |  |  |  |
| 4.2 | 接地电缆 | 5米（35mm2） | 条 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | 双头尾纤 | FC/PC-LC/PC（5米） | 条 | 4 | 4 |  |  |  |
| 九 | 综合配线部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 配线部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合配线柜 | 带走线槽 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机柜 | 2260*800*600mm | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.1.1 | 盘纤单元 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.1.3 | ODF单元 | 24芯子模块 ，含尾纤 | 套 | 1 | 1 |  |  | 至龙北站 |
| 3.1.1 | DDF单元 | 16端口 | 套 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3.1.2 | 数字分配架布放跳线 |  | 100条 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 4.1.2 | VDF单元 | 50回 | 套 | 3 | 2 |  | 1 |  |
| 4.1.3 | 音频配线架布放跳线 |  | 100回 | 1.5 | 1 |  | 0.5 |  |
| 5.1.1 | IDF单元 | 24口 | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| 十 | 安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双头尾纤 | FC-FC（5米/10米），单模 | 条 | 4 | 4 |  |  | 跳纤 |
| 4 | 同轴电缆 | SYV-75-2-1*8 | 米 | 20 | 20 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | ZR-RVV-1*6mm² | 米 | 50 | 50 |  |  |  |
| 6 | 交流电源线 | ZR-VV-3x25mm2+1×16mm2 | 米 | 20 | 20 |  |  |  |
| 7 | 整流屏、逆变器输出电源线 | ZR-RVV-1*50mm2 | 米 | 50 | 50 |  |  |  |
| 8 | 蓄电池电源线 | ZR-RVV-1*50mm2 | 米 | 50 | 50 |  |  |  |
| 9 | PE管 | Ф40 | 米 | 100 | 100 |  |  | 子管驳接套管 |
| 10 | 波纹软管 | Ф32 | 米 | 100 | 100 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢扎环 | Ф32 | 个 | 50 | 50 |  |  |  |
| 12 | 机柜接地电缆 | BVV*35mm² | 米 | 50 | 50 |  |  |  |
| 十一 | 业务接入调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 64K业务通道 |  | 条 | 4 | 4 |  |  |  |
| 2 | 四线业务通道 |  | 条 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | 2M业务通道 |  | 条 | 4 | 4 |  |  |  |
| 4 | 10M/100M业务通道 |  | 条 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | 光纤通道业务 |  | 条 | 2 | 2 |  |  |  |
| 十二 | 站内综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4对超五类屏非蔽网络线 | 电脑网线,305米/箱 | 箱 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | RJ-45水晶头 | 带屏蔽层 | 套 | 20 | 20 |  |  |  |
| 3 | 塑料扣带 | L＝150mm | 百条 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | PE管 | Φ32 | 米 | 100 | 100 |  |  |  |
| 5 | 电话线 | HYA-2*0.5 | 米 | 400 | 400 |  |  |  |
| 6 | 电话插座面板 | 一位电话 | 套 | 5 | 5 |  |  |  |
| 7 | 信息插座面板 | 一位信息 | 套 | 5 | 5 |  |  |  |
| 8 | PVC槽盒 | 19×39mm槽盒 | 米 | 100 | 100 |  |  |  |
| 9 | 主控楼电话机 |  | 部 | 5 | 5 |  |  |  |
| 10 | 录音电话机 |  | 部 | 1 | 1 |  |  |  |

三、现场考察及方案要求

1、投标人须自行对施工现场及周围环境进行现场考察，以获取与投标准备和进场施工有关的详细资料和信息。考察现场的费用由投标人承担。

2、投标人应根据现场考察情况、采购人用户需求书以及项目地点实地勘察结果进行深化设计，设计方案应满足采购人的实际要求。

3、因通信部分12.7km光缆架设是在110kV电台II线上进行施工，因此中标单位必须到南方电网海南电网股份有限公司儋州供电局办理相应的施工许可证件。

四、其他要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

2、 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

3、 投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如投标报价低于预算金额的85%，投标人必须在投标文件中提供详细的成本说明并提供相关证明材料，否则投标文件将被拒绝。

中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

4、工期：合同签订后60天内。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日871台110kV变电站综合自动化改造工程（项目编号:HZ2016-197）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

1、甲乙双方签订合同后15个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的30%作为预付款 。

2、同时乙方向甲方指定账户转入合同金额的5％作为质量保证金。

质量保证金的退还：在项目验收合格并投入使用满一年后，无质量问题退还一半质保金，乘下的一半等到投标中承诺的延长质保期的期限退还。

3、主要设备进场，经甲方现场验货符合要求，甲方向乙方支付合同总价的30％。

4、安装、调试，并试运行一个月，系统工作正常，乙方向甲方提交验收申请书，，由甲方组织验收合格后，7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方执叁份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求里的相关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、投标保证金缴纳证明（在保证金单据上必须注明项目名称）

12、技术部分（包括产品技术资料、方案、售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位871台110kV变电站综合自动化改造工程（项目编号为HZ2016-197）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：871台110kV变电站综合自动化改造工程

项目编号： HZ2016-197                  工期：合同签订后60天内

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本文件要求的所有货物、安装、调试、服务和相关的税费。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的871台110kV变电站综合自动化改造工程（项目编号为：HZ2016-197）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：871台110kV变电站综合自动化改造工程

项目编号：HZ2016-197

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术及商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：871台110kV变电站综合自动化改造工程

项目编号：HZ2016-197

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 关键性技术要求 | 是否完全满足带★的指标（如有） |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：871台110kV变电站综合自动化改造工程

项目编号：HZ2016-197

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及说明 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应 | 响应全面：17-24分，响应较全面：13-16分，部分响应：1-12分。 | 24 |  |
| 2 | 产品品牌质量 | 根据所投主要产品的品牌质量、市场美誉度评比优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 3 | 改造施工方案 | 优：18-20分；良：10-17分；一般：1-9分 | 20 |  |
| 4 | 售后服务方案 | 优：7-8分，良：4-6，一般：1-3分 | 8 |  |
| 5 | 投标人实力 | 投标人获得ISO质量管理体系认证证书、ISO9001:2008质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每证1分，本项满分3分。 （提供证书复印件并加盖公章） | 3 |  |
| 6 | 同类项目经验 | 投标人2014年以来类似项目业绩，合同金额200万及以上的每个项目3分，最高9分。（提供中标通知书或签订合同书复印件并加盖公章） | 9 |  |
| 7 | 投标文件质量 | 投标文件是否规范完整，便于检索、检阅，满足得1分，否则0分。 | 1 |  |
| 8 | 价格分 | 满足招标文件要求的所有价格的平均价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：价格分=（基准价/投标报价）×价格权值×100。 | 30 |  |
| 9 | 合计 |  | 100 |  |

评委：