# 陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-111

甲级政府采购代理机构

采   购   人：陵水黎族自治县发展和改革委员会

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年五月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	41

第五章 投标文件内容和格式	44

第六章  评审办法和程序	50

初步审查表	52

技术、商务评分表 	53

# 第一章 投标邀请函

受陵水黎族自治县发展和改革委员会的委托，海南海政招标有限公司就陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料（项目编号：HZ2016-111）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料，

包括 A包、B包、C包、D包、E包

2、用途：陵水黎族自治县发展和改革委员会工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：A包：￥48,415,774元，B包：￥10,640,740元，C包：￥7,338,968 元，D包：￥21,118,450元，E包：￥14,726,190元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期至少1个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的2015年度财务审计报告复印件）；

3、投标人必须是所投产品的制造厂家，且同一个厂家只能投标一个包；

4、参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；

5、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年5月19日至2016年5月25日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥500元/包（售后不退），投标保证金：A包￥400,000元，B包￥100,000元，C包￥80,000元，D包￥200,000元，E包￥150,000元。

4、投标人提问截止时间：2016年6月3日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年6月24日前09:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年6月24日上午09：15--09：30；

2、开标时间：2016年6月24日上午09：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼208开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661； 财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾/林嘉嘉

六、采购人联系方式

1、联系人：朱先生

2、联系电话：0898-83318022

3、地址：海南省陵水县县政府大院

海南海政招标有限公司

二○一六年五月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：陵水黎族自治县发展和改革委员会

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

3.5 投标人必须是所投产品的制造厂家，且同一个厂家只能投标一个包。如同一厂家投标两个或两个以上的包，则第一个包投标有效，其它包投标无效（按A、B、C、D、E顺序）。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

8.3投标时开标一览表须再单独用信封密封一份，否则招标代理机构有权拒收投标文件（此规定仅限在三亚市人民政府政务服务中心开标的项目）。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料

项目编号：HZ2016-111 （包号：   包）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

# 第三章 用户需求书

一、项目背景

（1）陵水县三期供水工程原水输水管，从取水泵站到净水厂，一般路段采用2根DN700球墨铸铁管，埋地敷设，跨越水利干渠采用2根D710×8钢管，架空敷设，沿都总河边山坡采用2根D710×8钢管，沿金冲河边采用2根dn710聚乙烯（PE100）给水管，埋地敷设。

（2）清水管从净水厂到陵水河北岸，从陵水河南岸到高速公路南侧，一般路段采用1根dn630聚乙烯（PE100）给水管和2根dn400聚乙烯（PE100）给水管，埋地敷设。穿越岩石层埋深不足1.0m的山包，采用1根D630×8钢管和2根D400×8钢管，浅埋敷设。

（3）三期与一期清水输水连通管采用1根DN600球墨铸铁管，沿市政道路人行道埋地敷设。

（4）清水管过陵水河采用2根dn630聚乙烯（PE100）给水管、2根dn400聚乙烯（PE100）给水管，从河底敷设。

（5）球墨铸铁管一般采用橡胶圈柔性T型接口，球墨铸铁管在弯头、穿越水塘等特殊地质时采用TF自锚接口，聚乙烯（PE100）给水管采用电熔焊接连接，钢管采用焊接连接，不同管材连接、管道与阀门连接采用法兰接口。

二、本项目采购内容

三期供水工程中原水输水管、清水输水管甲供材料采购，包括球墨铸铁管、钢管、阀门及聚乙烯（PE）管。

采购人在报名结束后的第3个工作日（5月30日）组织现场考察,投标人必须参与现场考察，否则出现的后果由其承担。

### 第一部分 A包需求书

一、项目内容清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 清水输水管-三期与一期连通管 | 清水输水管-水厂至高速公路南侧 | 原水输水管-本号镇段 | 原水输水管-提蒙乡段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 1 | 平焊法兰DN200 PN16 | 片 | 7 |  | 24 | 38 | 69 |
| 2 | 平焊法兰DN300 PN16 | 片 | 7 |  |  |  | 7 |
| 3 | 活动法兰DN200 PN16 | 片 | 42.2 |  | 110.4 | 174.8 | 327.4 |
| 4 | 活动法兰DN300 PN16 | 片 | 59.8 |  |  |  | 59.8 |
| 5 | 活动法兰DN600 PN16 | 片 | 351.9 |  |  |  | 351.9 |
| 6 | 活动法兰DN700 PN16 | 片 |  |  | 710.7 | 998.2 | 1708.9 |
| 7 | 球墨铸铁管 DN200 PN16 | m | 50 |  | 240 | 380 | 670 |
| 8 | 球墨铸铁管 DN300 PN16 | m | 165 |  |  |  | 165 |
| 9 | 球墨铸铁管 DN600 PN16 | m | 2058 |  |  |  | 2058 |
| 10 | 球墨铸铁管 DN700 PN16 | m |  |  | 12160 | 14800 | 26960 |
| 11 | 球铁单盘法兰管 DN200 L=2000 PN16 | 个 | 7 |  |  |  | 7 |
| 12 | 球铁单盘法兰管 DN200 L=2000 PN16 | 个 |  |  | 24 | 38 | 62 |
| 13 | 球铁双盘短管 DN200 L=2000 PN16 | 个 | 7 |  |  |  | 7 |
| 14 | 球铁双盘短管 DN200 L=2000 PN16 | 个 |  |  | 24 | 38 | 62 |
| 15 | 球铁单盘法兰管 DN300 L=2000 PN16 | 个 | 12 |  |  |  | 12 |
| 16 | 球铁盘插短管 DN300 PN16 | 个 | 7 |  |  |  | 7 |
| 17 | 球铁盘承短管 DN300 PN16 | 个 | 7 |  |  |  | 7 |
| 18 | 球墨铸铁管件 DN600 弯头11.25゜ PN16 | 个 | 10 |  |  |  | 10 |
| 19 | 球墨铸铁管件 DN700 弯头11.25゜ PN16 | 个 |  |  | 30 | 32 | 62 |
| 20 | 球墨铸铁管件 DN600 弯头22.5゜ PN16 | 个 | 3 |  |  |  | 3 |
| 21 | 球墨铸铁管件 DN700 弯头22.5゜ PN16 | 个 |  |  | 15 | 26 | 41 |
| 22 | 球墨铸铁管件 DN600 弯头45゜ PN16 | 个 | 9 |  |  |  | 9 |
| 23 | 球墨铸铁管件 DN700 弯头45゜ PN16 | 个 |  |  | 18 | 22 | 40 |
| 24 | 球铁盘插短管 DN600 PN16 | 个 | 17 |  |  |  | 17 |
| 25 | 球铁盘插短管 DN700 PN16 | 个 |  |  | 52 | 64 | 116 |
| 26 | 球铁盘承短管 DN600 PN16 | 个 | 17 |  |  |  | 17 |
| 27 | 球铁盘承短管 DN700 PN16 | 个 |  |  | 50 | 66 | 116 |
| 28 | 球铁全盘排泥三通 DN600*200 PN16 | 个 | 7 |  |  |  | 7 |
| 29 | 球铁全盘排泥三通 DN700*200 PN16 | 个 |  |  | 18 | 30 | 48 |
| 30 | 球铁全盘排气三通 DN600*80 PN16 | 个 | 3 |  |  |  | 3 |
| 31 | 球铁全盘排气三通 DN700*80 PN16 | 个 |  |  | 20 | 30 | 50 |
| 32 | 球铁全盘三通 DN600*300 PN16 | 个 | 7 |  |  |  | 7 |
| 33 | 球铁全盘三通 DN700*700 PN16 | 个 |  |  | 4 | 8 | 12 |
| 34 | 球铁双盘法兰管 DN600、L=2000 PN16 | 个 | 26 |  |  |  | 26 |
| 35 | 球铁双盘法兰管 DN700、L=2000 PN16 | 个 |  |  | 102 | 156 | 258 |
| 36 | 球铁异径管 DN600*500 PN16 | 个 | 2 |  |  |  | 2 |
| 37 | 盲堵板DN200 PN16 | 个 | 7 |  | 24 | 38 | 69 |
| 38 | 盲堵板DN300 PN16 | 个 | 7 |  |  |  | 7 |
| 39 | 铸铁插盘短管DN600 PN16 | 个 | 1 |  |  |  | 1 |
| 40 | 铸铁承盘短管DN600 PN16 | 个 | 1 |  |  |  | 1 |
| 41 | 铸铁套管DN600 PN16 | 个 | 1 |  |  |  | 1 |
| 42 | 球墨铸铁活动法兰DN150 PN1.25MPa | 片 |  | 76 |  |  | 76 |
| 43 | 球墨铸铁活动法兰DN200 PN1.25MPa | 片 |  | 38 |  |  | 38 |
| 44 | 球墨铸铁活动法兰DN200 PN1.25MPa | 片 |  |  |  | 8 | 8 |
| 45 | 球墨铸铁活动法兰DN400 PN1.25MPa | 片 |  | 76 |  |  | 76 |
| 46 | 球墨铸铁活动法兰DN600 PN1.25MPa | 片 |  | 52 |  |  | 52 |
| 47 | 球墨铸铁活动法兰DN700 PN1.25MPa | 片 |  |  |  | 16 | 16 |
| 48 | 球墨铸铁活动法兰DN80 PN1.25MPa | 片 |  | 42 |  |  | 42 |
| 49 | 球墨铸铁活动法兰DN80 PN1.25MPa | 片 |  |  |  | 8 | 8 |

注：投标人投标报价时，除上表内容外，还应包含接口用的橡胶圈、螺栓、锁紧环、挡块等附件，附件的数量必须满足要求，否则中标人必须给予免费提供。

二、技术要求及标准

1、技术要求

- 球墨铸铁管、管件和附件严格执行国标：《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2013）

- 球墨铸铁管道壁厚等级为K9级；

- 球墨铸铁管柔性T型接口部件的允许压力等级为C25，球墨铸铁管法兰接口部件的允许压力等级为PN16；

- 球墨铸铁管、管件和附件内防腐：水泥砂浆内衬，应符合GB/T17457的要求，同时应符合ISO16132的要求；

球墨铸铁管、管件和附件外防腐：锌层+环氧乙烯防腐漆（即带终饰层的金属锌涂层），应符合GB/T17456，1的要求；

球墨铸铁管、管件和附件应以内、外涂覆的状态交货。球墨铸铁管内、外防腐的全部涂层均应在工厂内涂覆；

- 卫生性能符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定；

- 球墨铸铁管、管件和附件均由投标厂家生产；

- 球墨铸铁管、管件和附件在内的与水接触的材料应满足GB/T17219的相关要求；

- 其它技术要求必须符合国家相关标准。

2、产品标识

球墨铸铁管、管件应有清晰持久的标记，标记至少应有以下内容：

(1)制造商名或标志，(2)生产年份，(3)球墨铸铁，(4)公称直径DN，(5)法兰部件法兰PN级别，(6)执行标准，(7)壁厚等级系数K或允许工作压力C，(8)插口插入深度标识，(9)产品批号，(10)可切割标识。

以上（1）至（5）项标记应铸出或冷冲，（6）至（10）可使用适宜方法，如喷印在铸件上。

3、检测手段

检测规则应符合GB/T13295-2013的规定。

产品出厂时应附有产品质量证明书，证明书至少应包括以下内容：（1）制造商名称或商标，（2）标准编号，（3）产品名称、规格，（4）产品批号，（5）水压试验数值和气密性试验数值，（6）力学性能数值，（7）内外涂层种类。

制造厂家须具备打压检测设备，以对产品质量进行检测。投标时需提供设备彩照，否则投标无效。一旦中标，采购方将第一时间赴厂家现场核实。

三、其他要求

1、包装和运输

（1）产品在启运前必须进行防损伤处理，包括防止盐份和海水等造成的损害。所有设备的包装须经得起陆上和海上运输，粗暴搬运以及因延误而在码头的露天存放等，供货商应对货物的包装负责，使其到达目的地后完整无缺，运输过程中产生的一切损失由供货商承担。

（2）供货商应负责将货物运至采购方指定的位于陵水黎族自治县三期供水工程工地现场卸货点，具体地点由采购方指定。运输、卸货等费用由供货商承担。

（3）从制造厂家起运的海运、陆运费用应该已计入投标总报价，其中包括货物在运输过程中产生的装卸费、进港费、码头费、滞期费等。

（4）供货商将货物运送至采购方指定的卸货点后，供货商负责卸货并存放整齐。

（5）包装和运输应符合国家规范及规定。

2、交货时间和地点

（1）交货地点：采购人指定的地点，签定合同后到按采购人具体要求分批供应，到货具体数量以招标人的通知为准。

（2）交货时间：收到采购人的送货通知后，30天内送到指定地点。

（3）货物验收：包括外观验收、资料验收和最终验收三个阶段：

外观验收按国家相关验收规范及标准进行。到货时现场随机抽查管道的长度、厚度、管径及管件重量，如有异议即书面提交乙方解决； 资料验收是对货物的产品合格证、检测报告等技术资料进行查验； 最终验收以管道试压合格为准。

3、安装调试

供应商须提供安装设备，负责派遣技术人员到现场做好安装指导，并配合解决安装过程中出现的各种技术问题。

4、售后服务

（1）供应商提供一年免费保修期，质保期自试压合格之日起计算，保修费用已计入投标总报价。

（2）供应商必须在用户所在地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话2小时内响应，48小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致。

（3）对质保期内的故障报修，如供货商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供货商承担。如果供货商的质量保证服务不到位，质保期的到期时间须顺延。

（4）质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，供货商提供有偿服务。

5、付款方式

(1)付款方式见第四章合同条款。

(2)投标人不能低于成本价恶意报价。由于本项目涉及公共安全，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的15%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%，结算方式变更为在项目终结验收合格后一次性结账。如中标人在实施过程中弄虚作假、偷工减料、不按交货期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第二部分 B包需求书

一、采购清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 水厂至高速公路南侧 | 本号镇段 | 提蒙乡段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 1 | 钢板卷管 426×8(mm) | m | 1161.78 |  |  | 1161.78 |
| 2 | 钢板卷管 630×8(mm) | m | 848.82 |  |  | 848.82 |
| 3 | 钢板卷管 720×8(mm) | m |  | 3940 | 880 | 4820 |
| 3 | 钢板卷管 820×9(mm) | m | 242.28 |  |  | 242.28 |
| 4 | 钢制排泥三通D400×150 | 个 | 2 |  |  | 2 |
| 5 | 钢制排气三通 D400×80 | 个 | 4 |  |  | 4 |
| 6 | 碳钢三通D630×200 | 个 | 1 |  |  | 1 |
| 7 | 碳钢三通D630×80 | 个 | 2 |  |  | 2 |
| 4 | 碳钢排泥三通/DN700/D720*200 | 个 |  | 6 | 4 | 10 |
| 5 | 碳钢排气三通/DN700/D720*80 | 个 |  | 10 |  | 10 |
| 6 | 碳钢全盘三通/DN700/D720*700 | 个 |  | 2 |  | 2 |
| 8 | 钢制短管D720×8、L=2000 | 个 |  | 37 | 14 | 51 |
| 8 | 钢制短管 630×8 L=2000 | 个 | 8 |  |  | 8 |
| 9 | 钢制短管426×8 L=2000 | 个 | 12 |  |  | 12 |
| 10 | 钢制弯头11.25° D426×8 | 个 | 32 |  |  | 32 |
| 12 | 钢制弯头22.5° D426×8 | 个 | 8 |  |  | 8 |
| 14 | 钢制弯头45° D426×8 | 个 | 12 |  |  | 12 |
| 11 | 钢制弯头11.25° D630×8 | 个 | 5 |  |  | 5 |
| 13 | 钢制弯头30° D630×8 | 个 | 1 |  |  | 1 |
| 15 | 钢制弯头45° D630×8 | 个 | 3 |  |  | 3 |
| 13 | 钢制弯头11.25°D720×8 | 个 |  | 48 | 2 | 50 |
| 14 | 钢制弯头22.5°D720×8 | 个 |  | 17 | 1 | 18 |
| 15 | 钢制弯头45°D720×8 | 个 |  | 33 |  | 33 |

二、技术要求及标准

1、执行标准

本采购的钢管均为螺旋缝双面埋弧焊钢管，应符合以下标准：

《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》（SY/T5037—2012）（以下简称SY/T5037—2012）规定

《生活饮用输配水设备及防腐材料的安全性评价标准》（GB/T17219）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50269-2008）

给排水标准图集《钢制管件》（建质【2002】104号）

《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》（CECS10）

《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（SYJ28-87）

2、输送介质

输送生活饮用水。

3、防腐处理

钢管管道、管件和附件内防腐：IPN8710无毒环氧防腐涂料，应符合《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》（SY/T0457-2000）的要求。

钢管管道、管件和附件外防腐：环氧煤沥青，应符合《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（SYJ28-87）中规定的指标。

钢管、管件和附件应以内、外涂覆的状态交货。钢管、管件和附件内、外防腐的全部涂层均应在工厂内涂覆。

4、试验方法

应符合SY/T5037—2012的规定。

5、检验规则

应符合SY/T5037—2012的规定。

6、检验证书

产品合格证书（应载明工程名称、编号；生产厂家名称；产品规格；生产日期；产品出厂检验报告）。

须提供商标注册证书（提供证书复印件）。

7、检测手段

制造企业必须具备X射线实时成像检测系统、可试验DN1800钢管的水压试验机、超声波离线管体焊缝及管体母材自动探伤系统（需提供以上设备的清单及清晰彩照，同时提供以上设备采购合同的复印件，原件备查），以便对产品进行检测。不满足，则投标无效。

三、其它要求

1、包装和运输

（1）供货商要提供适当的包装以避免运输吊装过程中对管子、管件本身的损害；管端口要用木材以“米”字型支撑。产品在启运前必须进行防损伤处理，包括防止盐份和海水等造成的损害。所有设备的包装须经得起陆上和海上运输，粗暴搬运以及因延误而在码头的露天存放等，供货商应对货物的包装负责，使其到达目的地后完整无缺，运输过程中产生的一切损失由供货商承担。

（2）供货商应负责将货物运至采购方指定的位于陵水黎族自治县三期供水工程工地现场卸货点，具体地点由采购方指定。运输、卸货等费用由供货商承担。

（3）从制造厂家起运的海运、陆运费用应该已计入投标总报价，其中包括货物在运输过程中产生的装卸费、进港费、码头费、滞期费等。

（4）供货商将货物运送至采购方指定的卸货点后，供货商负责卸货并存放整齐。

（5）包装和运输应符合国家规范及规定。

2、交货时间和地点

（1）交货地点：采购人指定的地点，签定合同后到按采购人具体要求分批供应，到货具体数量以招标人的通知为准。

（2）交货时间：收到采购人的送货通知后，30天内送到指定地点。

（3）货物验收：包括外观验收、资料验收和最终验收三个阶段：

外观验收按国家相关验收规范及标准进行。到货时现场随机抽查管道的长度、厚度、管径及管件重量，如有异议即书面提交乙方解决； 资料验收是对货物的产品合格证、检测报告等技术资料进行查验； 最终验收以管道试压合格为准。

3、安装调试

供应商须提供安装设备，负责派遣技术人员到现场做好安装指导，并配合解决安装过程中出现的各种技术问题。

4、售后服务

（1）供应商提供一年免费保修期，质保期自试压合格之日起计算，保修费用已计入投标总报价。

（2）供应商必须在用户所在地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话2小时内响应，48小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致。

（3）对质保期内的故障报修，如供货商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供货商承担。如果供货商的质量保证服务不到位，质保期的到期时间须顺延。

（4）质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，供货商提供有偿服务。

5、付款方式

(1)付款方式见第四章合同条款。

(2)投标人不能低于成本价恶意报价。由于本项目涉及公共安全，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的15%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%，结算方式变更为在项目终结验收合格后一次性结账。如中标人在实施过程中弄虚作假、偷工减料、不按交货期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第三部分 C包需求书

一、采购清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 过河管段 | 三期与一期连通管 | 水厂至高速公路南侧 | 本号镇段 | 提蒙乡段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 1 | 法兰蝶阀DN300 PN1.6MPa | 个 |  | 12 |  |  |  | 12 |
| 2 | 法兰蝶阀DN400 PN1.6MPa | 个 | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 2 | 法兰蝶阀DN400 PN1.25MPa | 个 |  |  | 19 |  |  | 19 |
| 3 | 法兰蝶阀DN600 PN1.6MPa | 个 | 6 | 11 |  |  |  | 17 |
| 3 | 法兰蝶阀DN600 PN1.25MPa | 个 |  |  | 14 |  |  | 14 |
| 4 | 法兰蝶阀DN700 PN1.25MPa | 个 |  |  |  | 30 | 46 | 76 |
| 5 | 排气阀DN80 PN1.6MPa | 个 | 8 | 3 |  |  |  | 11 |
| 5 | 排气阀DN80 PN1.25MPa | 个 |  |  | 33 |  |  | 33 |
| 5 | 排气阀DN80 PN1.25MPa | 个 |  |  |  | 30 | 38 | 68 |
| 6 | 排气闸阀DN80 PN1.6MPa | 个 | 8 | 3 |  |  |  | 11 |
| 6 | 排气闸阀DN80 PN1.25MPa | 个 |  |  | 33 |  |  | 33 |
| 6 | 排气闸阀DN80 PN1.25MPa | 个 |  |  |  | 30 | 38 | 68 |
| 7 | 排水闸阀DN150 PN1.6MPa | 个 | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 7 | 排水闸阀DN150 PN1.25MPa | 个 |  |  | 20 |  |  | 20 |
| 8 | 排水闸阀DN200 PN1.6MPa | 个 | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 8 | 排水闸阀DN200 PN1.25MPa | 个 |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 8 | 排水闸阀DN200 PN1.25MPa | 个 |  |  |  | 24 | 38 | 62 |
| 9 | 排泥闸阀DN200 PN1.6MPa | 个 |  | 6 |  |  |  | 6 |
| 10 | 伸缩接头DN300 PN1.6MPa | 个 |  | 12 |  |  |  | 12 |
| 11 | 伸缩接头DN400 PN1.6MPa | 个 | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 11 | 伸缩接头DN400 PN1.25MPa | 个 |  |  | 25 |  |  | 25 |
| 12 | 伸缩接头DN600 PN1.6MPa | 个 | 6 | 12 |  |  |  | 18 |
| 12 | 伸缩接头DN600 PN1.25MPa | 个 |  |  | 17 |  |  | 17 |
| 13 | 伸缩接头DN700 PN1.25MPa | 个 |  |  |  | 48 | 50 | 98 |
| 14 | 平焊法兰DN150 PN1.6MPa | 片 | 18 |  |  |  |  | 18 |
| 14 | 平焊法兰DN150 PN1.25MPa | 片 |  |  | 8 |  |  | 8 |
| 15 | 平焊法兰DN200 PN1.6MPa | 片 | 18 |  |  |  |  | 18 |
| 15 | 平焊法兰DN200 PN1.25MPa | 片 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 15 | 平焊法兰DN200 PN1.25MPa | 片 |  |  |  | 12 | 8 | 20 |
| 16 | 平焊法兰DN400 PN1.6MPa | 片 | 36 |  |  |  |  | 36 |
| 16 | 平焊法兰DN400 PN1.25MPa | 片 |  |  | 44 |  |  | 44 |
| 17 | 平焊法兰DN600 PN1.6MPa | 片 | 26 |  |  |  |  | 26 |
| 17 | 平焊法兰DN600 PN1.25MPa | 片 |  |  | 28 |  |  | 28 |
| 18 | 平焊法兰DN700 PN1.25MPa | 片 |  |  |  | 88 | 28 | 116 |
| 19 | 平焊法兰DN80 PN1.6MPa | 片 | 18 |  |  |  |  | 18 |
| 19 | 平焊法兰DN80 PN1.25MPa | 片 |  |  | 24 |  |  | 24 |
| 19 | 平焊法兰DN80 PN1.25MPa | 片 |  |  |  | 20 |  | 20 |

二、技术要求及标准

（一）基本要求

（1）产品通过ISO9001:2000质量管理体系认证和ISOI4001；

（2）其他技术要求必须符合国家相关标准；

（3）提供一年免费保修期；

（4）阀门、法兰盘公称压力为PN1.6MPa；

（5）主材单价含运输费及税金等其他费用；

（6）所有材料应满足GB/T17219的相关要求。

（二）法兰蝶阀的结构及技术要求

（1）基本技术要求

蝶阀主要由阀体、阀板（蝶板）、密封圈、阀杆（阀轴）、压盘及传动机构（蜗轮箱）等部件组成。符合GB/T12238-2008等现行有关标准的要求。

主要技术参数

型式：双向密封法兰式双偏心蝶阀

公称压力：1.6Mpa

壳体强度试验压力：1.5倍公称压力

密封试验压力：1.1倍公称压力（双向密封）

适用介质：非腐蚀性的液体和气体

适用温度：-10—65℃

泄漏率：0

阀门结构长度：按GB12221—2005的规定，采用13系列（法兰蝶阀短系列）

阀门与法兰的连接：GB/T17241.6-2008

阀门试验标准：GB/T13927—2008

（2）主要结构要求

1）阀体

① 阀体的材质为球墨铸铁QT450－10，符合GB12227-2005规定的技术条件。阀体进行热处理以消除内应力，商标及材质牌号铸在阀体上。

② 法兰的材质与阀体一致，均为球墨铸铁QT450－10，法兰与阀体铸为一体，法兰的连接尺寸按照GB/T17241.6-2008的有关规定执行。

③ 阀体的最小壁厚应符合GB/T12238-2008的有关规定。

④ 阀体内腔应设计有阀板关到位的限位结构，以避免传动机构限位螺栓松动或定位不精确，导致阀板关过头对密封圈造成过度挤压而使阀门泄露，更有可能导致阀门无法开启等严重后果。

2）阀板（蝶板）

① 阀板的材质为球墨铸铁QT450－10，符合GB/T12227-2005规定的技术条件。阀板的应力应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上的全部压差，而所产生的工作应力不超过使用材料的抗拉强度的1/5。

② 阀板密封面堆焊不锈钢，堆焊后应充分消除应力，加工后堆焊层厚度不应小于2mm。

3）阀杆（阀轴）

① 阀杆采用不锈钢2Cr13或优于此牌号的材料。阀杆的最小直径应满足力矩及有关参数的要求。阀杆应是一根贯穿阀板的整轴。

② 阀杆轴端应设有止推轴承对蝶板和阀轴进行轴向定位，定位应可靠，在使用中蝶板不偏心，轴向无窜动，不会发生阀轴卡阻现象。

4）阀杆与阀板的连接

阀杆与阀板的连接强度应设计成能传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求。并保证在正常工作情况下不松动。

5）轴承

阀杆轴承应采用无需注油的自润式轴承，这种材料对水和橡胶不产生有害影响，轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有很好的性能。在最大压力负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过0.25。

6）阀门传动机构

阀门的传动机构（蜗轮箱）应设计成全密封结构，保证能防潮、防水，所有的受力部件能承受3倍以上的额定力矩而无损坏，保证阀板在开启和关闭时的稳定性，以及保证使阀板能稳定地停留在中间任意位置。所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位装置，齿轮箱材质要求采用球墨铸铁QT450-10。

用手轮操作时，初始开和终点关瞬时操作力最大不应超过400N。所有的阀门应能够灵活启闭,省时省力,尽可能开启圈数少,开启力矩小。

8）阀杆的密封

阀杆密封采用至少3道O型密封圈密封形式，不接受盘根填料式的轴密封。

9）阀门橡胶密封圈

橡胶密封圈安装在阀体上，阀门的橡胶圈可在安装现场进行调整和更换。它必须是新的合成橡胶（三元乙丙橡胶EPDM），采用压盘和不锈钢螺钉固定。橡胶圈应有良好的耐磨性，抗腐蚀性，抗冲击性，抗嗅氧性、抗微生物侵蚀性及抗老化（30年以上）等性能。

10）结构要求

①蝶阀采用双偏心结构，蝶阀关闭时，阀板随偏心位移向阀体密封圈进行挤压密封。开启时，阀板随偏心的移动逐渐脱离阀体密封圈。使阀体、阀板的两密封面完全脱离接触。

②蝶阀采用球面密封结构，阀板密封面为球面形状，须具有双向密封功能。

③管网及户外使用的蝶阀传动机构采用全密封户外形结构，在野外露天管道上使用时，应保证传动机构不进水，并始终处于润滑良好状态，并不污染输送介质。

11）涂层

阀门内外表面应采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层固化后应不溶解于水，不影响水质。除接触面、装配部位外，内表面涂层厚度不小于0.25mm，外表面涂层厚度不小于0.15mm。涂层表面应光滑、均匀，无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。

（3）产品性能试验

外观检验：涂装后的表面不应有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着及其它有害缺陷存在。

强度试验：按GB/T13927-2008标准的规定，试验压力为公称压力的1.5倍，试验过程中，壳体的承压壁及上下密封处不得有可见渗漏，壳体不应有结构损伤。

密封试验：按GB/T13927-2008标准的规定，试验压力为公称压力的1.1倍，任意一侧施加压力，在试验持续时间内无可见渗透。

（三）闸阀的技术要求

1、标准要求：

1.1执行国家、行业或企业标准

供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

阀门的设计符合如下相关标准：

1.1.1 GB/T 17241.6-2008 整体铸铁法兰

1.1.2 GB/T 13927-2008 通用阀门  压力试验；

1.1.3 GB 12221－2005法兰连接金属阀门  结构长度第3系列；

1.1.5 GB 12227－2005 通用阀门  球墨铸铁件技术条件；

1.1.6 GB 1220－2005 不锈钢棒；

1.1.7 HG/T 3091-2000 橡胶密封圈件－给、排水管道用接口密封圈  材料规范；

1.1.8其他现行相关国家标准、行业规范；

1.1.9以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。

1.2 卫生指标:软密封法兰闸阀所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成污染的材料。

2.技术性能及材质要求

2.1工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水，工作温度-10℃~65℃，公称压力为1.6MPa。软密封法兰闸阀要求能满足现场使用环境的要求，采用双向密封，法兰式连接。

2.2阀体、阀盖、阀板

2.2.1 阀体、阀盖、阀板采用球墨铸铁QT450－10或性能更高的材料，铸造工艺为树脂砂型，阀门铸件过流表面要求光滑，并符合《通用阀门  球墨铸铁件技术条件GB 12227－2005》的规定，铸件要进行热处理消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。

2.2.2 法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰要符合《法兰连接尺寸GB/T 17241.6-2008》的规定。

2.2.3 阀体采用直通式，即平底式阀座。阀体与阀盖之间的连接采用法兰式连接或自密封结构。

2.2.4 阀板以球墨铸铁为骨架，内外表面均采用三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）完全包覆，要求包胶贴合紧密，几何尺寸精确，密封弹性佳，阀板金属与流体介质完全隔离。

2.3 阀杆与螺母

2.3.1 阀杆材质采用不锈钢（2Cr13或1Cr13），该材料需符合《不锈钢棒GB 1220－1992》的规定。阀杆止推定位凸台必须是与阀杆整体制作而成，不得采用对开环结构。

2.3.2阀杆螺母的材质为优质铜合金，阀杆螺母与闸板的连接为梯形嵌入式，在长期水流冲击下和操作时阀杆螺母和阀板不会脱落。

2.3.3 软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

2.4 轴承

采用止推轴承，材料为优质铜合金。止推轴承要有可靠的安装结构和加工精度，保证在开关操作中不产生脱落和抱死。

2.5 密封

2.5.1 阀体与阀盖的密封：采用三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）密封圈密封。

2.5.2 阀杆与阀盖的密封：采用至少3道“O”型丁晴橡胶密封圈密封。还可使阀门处于不断水的情况下，可更换两道“O”型密封圈。

2.5.3 阀体与阀板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均要符合《通用阀门  压力试验GB/T 13927-2008》的规定。

2.6 传动机构

2.6.1手轮采用钢制或性能更高的材料，可卸式。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。手轮表面光滑，不得有毛刺。

2.6.2在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀门的操作力不宜超过360N。

2.7 防腐涂层

阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体表面应进行喷砂除锈处理，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后内表面涂层厚度不应小于0.25mm，外表面涂层厚度不应小于0.15mm。

（四）复合式排气阀的技术要求

1、主要技术参数

型号：CARXa

公称压力：PN：1.6Mpa，

阀体试验压力： 1.5倍公称压力

密封试压压力： 1.1倍公称压力

适用温度：0～80℃

适用介质：清水

2、执行标准

（1）、设计与制造：CJ/T217-2005《给水管道复合式高速进排气阀》

（2）、法兰尺寸：GB/T17241.6-1998《整体铸铁管法兰》

（3）、结构长度：GB/T12221-2005《法兰连接金属阀门结构长度》

（4）、试验与检验：GB/T13927-1992 《通用阀门 压力试验》

（5）、阀门标志：GB12220-1989《通用阀门 标志》

（6）、供货规范：JB/T7928-1999《通用阀门 供货要求》

（7）、橡胶密封圈件：HG/T 3091-2000《 橡胶密封圈件－给、排水管道用接口密封圈  材料规范》

（8)、卫生要求：GB/T 17219-2001《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准》

3、主要零部件材料

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | HT200 |
| 阀盖 | TH200 |
| 浮球 | 304不锈钢 |
| 导向套 | 铜合金 |
| 阀杆 | 铜合金 |
| 螺塞 | 铜合金 |
| 密封圈 | NBR |
| 阀瓣 | 304不锈钢 |

- 伸缩接头的结构及技术要求

1、基本技术要求

本工程采购的伸缩接头型式有双法兰松套限位伸缩接头和双法兰松套传力接头两种，其主要有本体（套盘）、密封圈、压盘、限位伸缩管/短管法兰、螺栓螺母等部件组成。

（1）符合GB/T12465-2007等现行有关标准的要求。

（2）产品制造公差应符合国家标准，相同部件具有互换性，外观无缺陷。

（3）补偿接头内、外表面宜采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层固化后应不溶解于水，不影响水质。内表面涂层厚度不小于0.25mm，外表面涂层厚度不小于0.15mm。涂层表面应光滑、均匀，无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。

（4）出厂应经强度测试、密封测试等检测，附检测报告。

（5）铭牌与标志：铭牌应为印压式，刻在金属板上，并将其固定在产品醒目位置。铭牌上应有产品名称、型号、规格、公称压力及制造厂家名称等。

2、主要技术参数

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 公称压力 | 1.6MPa |
| 2 | 壳体试验压力 | 1.5倍公称压力 |
| 3 | 密封试验压力 | 1.25倍公称压力 |
| 4 | 适用介质 | 水 |
| 5 | 适用温度 | -15℃—80℃ |

3、主要零部件材质

| 序号 | 主要零部件材质 |
| --- | --- |
| 1 | 本体（套盘） | 球墨铸铁QT450-10 |
| 2 | 密封圈 | 三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM） |
| 3 | 压盘 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 4 | 限位伸缩管/短管法兰 | 球墨铸铁QT450-10/Q235 |
| 5 | 螺栓 | 碳钢45#镀锌 |
| 6 | 螺母 | 碳钢Q235A镀锌 |

注：其余部件在无明确要求的情况下可由投标人根据设备的使用环境及自身的制作经验，合理确定设备其他部件的材质，并在投标文件中予以明确。

4、允许伸缩量/调节量要求

A.限位伸缩接头

| 序号 | 公称尺寸DN（mm） | 允许伸缩量（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50～250 | 50 |
| 2 | 300～700 | 65 |
| 3 | 800～2400 | 130 |
| 4 | 2600～3000 | 140 |

B.传力接头

| 序号 | 公称尺寸DN（mm） | 允许调节量（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50～250 | 40 |
| 2 | 300～700 | 50 |
| 3 | 800～2400 | 60 |
| 4 | 2600～3000 | 80 |

5、试验要求

A.伸缩接头出厂前在厂内进行强度试验，试验压力为公称压力的1.5倍，保压5分钟，以无渗漏和无结构损伤为合格。

B.伸缩接头出厂前在厂内进行密封性能试验，试验压力为公称压力的1.25倍，保压5分钟，以无渗漏和无结构损伤为合格。

（六）其它技术要求

1、钢制法兰应采取喷塑防腐处理，

2、所有阀门、接头、法兰均在做好防腐处理的状态交货。所有阀门、伸缩接头、法兰的防腐处理均在工厂完成。

（七）铭牌与标志

1 、设备铭牌

铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

- 阀门的型号及规格、工作压力

- 制造年月，出厂编号

- 制造厂家名称或厂标

2 、阀门的标志

符合《通用阀门标志GB 12220－89》规定，介质流向箭头标向要正确。

（1）产品型号及规格、工作压力，执行标准；

(2) 制造年月，出厂编号

（3）制造厂家名称或厂标

供货商不得擅自涂改、伪造产品标识，一经发现，采购人有权单方面终止合同并没收履约保证金，并向乙方进一步追究其他责任。

（八）检测手段

制造厂家须具备打压检测设备，以对产品质量进行检测。投标时需提供设备彩照，否则投标无效。一旦中标，采购方将第一时间赴厂家现场核实。

三、其它要求

1、包装和运输

（1）产品在启运前必须进行防损伤处理，包括防止盐份和海水等造成的损害。所有设备的包装须经得起陆上和海上运输，粗暴搬运以及因延误而在码头的露天存放等，供货商应对货物的包装负责，使其到达目的地后完整无缺，运输过程中产生的一切损失由供货商承担。

（2）供货商应负责将货物运至采购方指定的位于陵水黎族自治县三期供水工程工地现场卸货点，具体地点由采购方指定。运输、卸货等费用由供货商承担。

（3）从制造厂家起运的海运、陆运费用应该已计入投标总报价，其中包括货物在运输过程中产生的装卸费、进港费、码头费、滞期费等。

（4）供货商将货物运送至采购方指定的卸货点后，由供货商负责卸货和存放整齐。

（5）包装和运输应符合国家规范及规定。

2、交货时间和地点

（1）交货地点：采购人指定的地点，签定合同后到按采购人具体要求分批供应，到货数量以招标人的通知为准。

（2）交货时间：收到采购人的送货通知后，30天内送到指定地点。

（3）货物验收：包括外观验收、资料验收和最终验收三个阶段：

外观验收按国家相关验收规范及标准进行。到货时现场随机抽查管道的长度、厚度、管径及管件重量，如有异议即书面提交乙方解决； 资料验收是对货物的产品合格证、检测报告等技术资料进行查验； 最终验收以管道试压合格为准。

3、安装调试

供应商须提供安装设备，负责派遣技术人员到现场做好安装指导，并配合解决安装过程中出现的各种技术问题。

4、售后服务

（1）供应商提供一年免费保修期，质保期自试压合格之日起计算，保修费用已计入投标总报价。

（2）供应商必须在用户所在地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话2小时内响应，48小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致。

（3）对质保期内的故障报修，如供货商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供货商承担。如果供货商的质量保证服务不到位，质保期的到期时间须顺延。

（4）质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，供货商提供有偿服务。

5、付款方式

(1)付款方式见第四章合同条款。

(2)投标人不能低于成本价恶意报价。由于本项目涉及公共安全，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的15%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%，结算方式变更为在项目终结验收合格后一次性结账。如中标人在实施过程中弄虚作假、偷工减料、不按交货期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第四部分 D包需求书

一、采购清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 水厂至高速公路南侧 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 数量 |
| 1 | PE给水管DN160、PN1.25MPa | m | 304.5 | 304.5 |
| 2 | PE给水管DN200、PN1.25MPa | m | 162.4 | 162.4 |
| 3 | PE给水管DN400、PN1.25MPa | m | 7902.79 | 7902.79 |
| 4 | PE给水管DN630、PN1.25MPa | m | 4024.48 | 4024.48 |
| 5 | PE短管 dn160、L=2000 PN1.25MPa | 个 | 26 | 26 |
| 6 | PE短管 dn160、L=3000 PN1.25MPa | 个 | 10 | 10 |
| 7 | PE短管 dn200、L=2000 PN1.25MPa | 个 | 18 | 18 |
| 8 | PE法兰接头 dn160 PN1.25MPa | 个 | 38 | 38 |
| 9 | PE法兰接头 dn200 PN1.25MPa | 个 | 20 | 20 |
| 10 | PE法兰接头 dn400 PN1.25MPa | 个 | 34 | 34 |
| 11 | PE法兰接头 dn630 PN1.25MPa | 个 | 26 | 26 |
| 12 | PE法兰接头 dn80 PN1.25MPa | 个 | 20 | 20 |
| 13 | PE法兰盘 dn160、L=2000 PN1.25MPa | 个 | 18 | 18 |
| 14 | PE法兰盘 dn200、L=2000 PN1.25MPa | 个 | 9 | 9 |
| 15 | PE管堵 dn160、L=2000 PN1.25MPa | 个 | 18 | 18 |
| 16 | PE管堵 dn200、L=2000 PN1.25MPa | 个 | 9 | 9 |
| 17 | PE管弯头 dn400 11.25゜ PN1.25MPa | 个 | 44 | 44 |
| 18 | PE管弯头 dn400 22.5゜ PN1.25MPa | 个 | 14 | 14 |
| 19 | PE管弯头 dn400 45゜ PN1.25MPa | 个 | 16 | 16 |
| 20 | PE管弯头 dn630 11.25゜ PN1.25MPa | 个 | 20 | 20 |
| 21 | PE管弯头 dn630 22.5゜ PN1.25MPa | 个 | 8 | 8 |
| 22 | PE管弯头 dn630 30゜ PN1.25MPa | 个 | 2 | 2 |
| 23 | PE管弯头 dn630 45゜ PN1.25MPa | 个 | 10 | 10 |
| 24 | PE管弯头 dn630 90゜ PN1.25MPa | 个 | 2 | 2 |
| 25 | PE排泥三通 dn400*160 PN1.25MPa | 个 | 16 | 16 |
| 26 | PE排泥三通 dn630*200 PN1.25MPa | 个 | 8 | 8 |
| 27 | PE排气三通 dn400*80 PN1.25MPa | 个 | 14 | 14 |
| 28 | PE排气三通 dn630*80 PN1.25MPa | 个 | 8 | 8 |
| 29 | PE三通 dn630*400 PN1.25MPa | 个 | 1 | 1 |
| 30 | PE三通 dn630*630 PN1.25MPa | 个 | 3 | 3 |

二、技术要求及标准

1. PE给水管的技术要求

（1）管材内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

（2）管端应平整，并与管轴线垂直。

（3）管材壁厚偏差应符合国家标准规定，不得有负偏差。

（4）PE 给水管材按所用原料为PE100，黑色蓝条。

（5）PE管道、管件和附件应满足《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2004）的规定。

(6) PE100给水管材执行标准：GB/T 13663-2000；

(7) PE100给水管件执行标准：GB/T 13663.2-2005；

(8) 管材压力等级应符合设备材料采购清单相关要求。

2.卫生性能

卫生指标符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）,并取得《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

3.证书

必须提供《产品合格证》、《卫生许可证》和《产品检测报告》 (投标文件里提供复印件加盖公司公章)。

4、检测手段

制造厂家须具备打压检测设备，以对产品质量进行检测。投标时需提供设备彩照，否则投标无效。一旦中标，采购方将第一时间赴厂家现场核实。

三、其它要求

1、包装和运输

（1）供货商要提供适当的包装以避免运输吊装过程中对管子、管件本身的损害。产品在启运前必须进行防损伤处理，包括防止盐份和海水等造成的损害。所有设备的包装须经得起陆上和海上运输，粗暴搬运以及因延误而在码头的露天存放等，供货商应对货物的包装负责，使其到达目的地后完整无缺，运输过程中产生的一切损失由供货商承担。

（2）供货商应负责将货物运至采购方指定的位于陵水黎族自治县三期供水工程工地现场卸货点，具体地点由采购方指定。运输、卸货等费用由供货商承担。

（3）从制造厂家起运的海运、陆运费用应该已计入投标总报价，其中包括货物在运输过程中产生的装卸费、进港费、码头费、滞期费等。

（4）供货商将货物运送至采购方指定的卸货点后，由供货商负责卸货并存放整齐。

（5）包装和运输应符合国家规范及规定。

2、交货时间和地点

（1）交货地点：采购人指定的地点，签定合同后到按采购人具体要求分批供应，到货具体数量以招标人的通知为准。

（2）交货时间：收到采购人的送货通知后，30天内送到指定地点。

（3）货物验收：包括外观验收、资料验收和最终验收三个阶段：

外观验收按国家相关验收规范及标准进行。到货时现场随机抽查管道的长度、厚度、管径及管件重量，如有异议即书面提交中标人解决； 资料验收是对货物的产品合格证、检测报告等技术资料进行查验； 最终验收以管道试压合格为准。

3、安装调试

供应商须提供安装设备，负责派遣技术人员到现场做好安装指导，并配合解决安装过程中出现的各种技术问题。

4、售后服务

（1）供应商提供一年免费保修期，质保期自试压合格之日起计算，保修费用已计入投标总报价。

（2）供应商必须在用户所在地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话2小时内响应，48小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致。

（3）对质保期内的故障报修，如供货商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供货商承担。如果供货商的质量保证服务不到位，质保期的到期时间须顺延。

（4）质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，供货商提供有偿服务。

5、付款方式

(1)付款方式见第四章合同条款。

(2)投标人不能低于成本价恶意报价。由于本项目涉及公共安全，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的15%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%，结算方式变更为在项目终结验收合格后一次性结账。如中标人在实施过程中弄虚作假、偷工减料、不按交货期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第五部分 E包需求书

一、采购清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 过河管段 | 提蒙乡段 | 汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 数量 | 数量 |
| 1 | PE给水管DN160、PN1.6MPa | m | 133.98 |  | 133.98 |
| 2 | PE给水管DN200、PN1.6MPa | m | 133.98 |  | 133.98 |
| 3 | PE给水管DN400、PN1.6MPa | m | 960.19 |  | 960.19 |
| 4 | PE给水管DN630、PN1.6MPa | m | 913.5 |  | 913.5 |
| 5 | PE给水管DN700、PN1.0MPa | m |  | 3369.8 | 3369.8 |
| 6 | PE短管 dn160、L=1500 PN1.6MPa | 个 | 18 |  | 18 |
| 7 | PE短管 dn160、L=3000 PN1.6MPa | 个 | 10 |  | 10 |
| 8 | PE短管 dn200、L=1500 PN1.6MPa | 个 | 18 |  | 18 |
| 9 | PE短管 dn200、L=2000 PN1.6MPa | 个 |  |  | 0 |
| 10 | PE短管 dn200、L=3000 PN1.6MPa | 个 | 10 |  | 10 |
| 11 | PE短管 dn400、L=2000 PN1.6MPa | 个 | 4 |  | 4 |
| 12 | PE短管 dn630、L=3000 PN1.6MPa | 个 | 4 |  | 4 |
| 13 | PE法兰接头 dn160 PN1.6MPa | 个 | 9 |  | 9 |
| 14 | PE法兰接头 dn200 PN1.6MPa | 个 | 9 |  | 9 |
| 15 | PE法兰接头 dn200 PN1.25MPa | 个 |  | 4 | 4 |
| 16 | PE法兰接头 dn400 PN1.6MPa | 个 | 18 |  | 18 |
| 17 | PE法兰接头 dn630 PN1.6MPa | 个 | 13 |  | 13 |
| 18 | PE法兰接头 dn700 PN1.25MPa | 个 |  | 8 | 8 |
| 19 | PE法兰接头 dn80 PN1.6MPa | 个 | 9 |  | 9 |
|  | PE法兰接头 dn80 PN1.25MPa | 个 |  | 4 | 4 |
| 20 | PE管弯头 dn160 45゜ PN1.6MPa | 个 | 9 |  | 9 |
| 21 | PE管弯头 dn225 45゜ PN1.6MPa | 个 | 9 |  | 9 |
| 22 | PE管弯头 dn400 11.25゜ PN1.6MPa | 个 | 4 |  | 4 |
| 23 | PE管弯头 dn400 22.5゜ PN1.6MPa | 个 | 14 |  | 14 |
| 24 | PE管弯头 dn400 30゜ PN1.6MPa | 个 | 4 |  | 4 |
| 25 | PE管弯头 dn400 45゜ PN1.6MPa | 个 | 6 |  | 6 |
| 26 | PE管弯头 dn630 11.25゜ PN1.6MPa | 个 | 2 |  | 2 |
| 27 | PE管弯头 dn630 22.5゜ PN1.6MPa | 个 | 12 |  | 12 |
| 28 | PE管弯头 dn630 30゜ PN1.6MPa | 个 | 4 |  | 4 |
| 29 | PE管弯头 dn630 45゜ PN1.6MPa | 个 | 6 |  | 6 |
| 30 | PE管弯头 dn630 90゜ PN1.6MPa | 个 | 4 |  | 4 |
| 31 | PE管弯头 dn700 11.25゜PN1.25MPa | 个 |  | 2 | 2 |
| 32 | PE管弯头 dn700 22.5゜ PN1.25MPa | 个 |  | 2 | 2 |
| 33 | PE排泥三通 dn400*160 PN1.6MPa | 个 | 6 |  | 6 |
| 34 | PE排泥三通 dn630*200 PN1.6MPa | 个 | 6 |  | 6 |
| 35 | PE排气三通 dn400*80 PN1.6MPa | 个 | 6 |  | 6 |
| 36 | PE排气三通 dn630*80 PN1.6MPa | 个 | 6 |  | 6 |
| 37 | PE三通 dn630*400 PN1.6MPa | 个 | 6 |  | 6 |
| 38 | PE三通 dn630*630 PN1.6MPa | 个 | 4 |  | 4 |
| 39 | PE排泥三通 dn700*200 PN1.25MPa | 个 |  | 4 | 4 |
| 40 | PE排气三通接头 dn700*80 PN1.25MPa | 个 |  | 4 | 4 |

二、技术要求及标准

1. PE给水管的技术要求

（1）管材内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

（2）管端应平整，并与管轴线垂直。

（3）管材壁厚偏差应符合国家标准规定，不得有负偏差。

（4）PE 给水管材按所用原料为PE100，黑色蓝条。

（5）PE管道、管件和附件应满足《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2004）的规定。

(6) PE100给水管材执行标准：GB/T 13663-2000；

(7) PE100给水管件执行标准：GB/T 13663.2-2005；

(8) 管材压力等级应符合设备材料采购清单相关要求。

2.卫生性能

卫生指标符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）,并取得《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

3.证书

必须提供《产品合格证》、《卫生许可证》和《产品检测报告》 (投标文件里提供复印件加盖公司公章)。

4、检测手段

制造厂家须具备打压检测设备，以对产品质量进行检测。投标时需提供设备彩照，否则投标无效。一旦中标，采购方将第一时间赴厂家现场核实。

三、其它要求

1、包装和运输

（1）供货商要提供适当的包装以避免运输吊装过程中对管子、管件本身的损害。产品在启运前必须进行防损伤处理，包括防止盐份和海水等造成的损害。所有设备的包装须经得起陆上和海上运输，粗暴搬运以及因延误而在码头的露天存放等，供货商应对货物的包装负责，使其到达目的地后完整无缺，运输过程中产生的一切损失由供货商承担。

（2）供货商应负责将货物运至采购方指定的位于陵水黎族自治县三期供水工程工地现场卸货点，具体地点由采购方指定。运输、卸货等费用由供货商承担。

（3）从制造厂家起运的海运、陆运费用应该已计入投标总报价，其中包括货物在运输过程中产生的装卸费、进港费、码头费、滞期费等。

（4）供货商将货物运送至采购方指定的卸货点后，由供货商负责卸货并存放整齐。

（5）包装和运输应符合国家规范及规定。

2、交货时间和地点

（1）交货地点：采购人指定的地点，签定合同后到按采购人具体要求分批供应，到货具体数量以招标人的通知为准。

（2）交货时间：收到采购人的送货通知后，30天内送到指定地点。

（3）货物验收：包括外观验收、资料验收和最终验收三个阶段：

外观验收按国家相关验收规范及标准进行。到货时现场随机抽查管道的长度、厚度、管径及管件重量，如有异议即书面提交中标人解决； 资料验收是对货物的产品合格证、检测报告等技术资料进行查验； 最终验收以管道试压合格为准。

3、安装调试

供应商须提供安装设备，负责派遣技术人员到现场做好安装指导，并配合解决安装过程中出现的各种技术问题。

4、售后服务

（1）供应商提供一年免费保修期，质保期自试压合格之日起计算，保修费用已计入投标总报价。

（2）供应商必须在用户所在地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话2小时内响应，48小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致。

（3）对质保期内的故障报修，如供货商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供货商承担。如果供货商的质量保证服务不到位，质保期的到期时间须顺延。

（4）质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，供货商提供有偿服务。

5、付款方式

(1)付款方式见第四章合同条款。

(2)投标人不能低于成本价恶意报价。由于本项目涉及公共安全，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的15%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%，结算方式变更为在项目终结验收合格后一次性结账。如中标人在实施过程中弄虚作假、偷工减料、不按交货期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料（项目编号:HZ2016-111）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

二、供货要求

1、自合同签订生效之日起，每当甲方向乙方下达《供货计划单》后，乙方应保证在   天内把所需材料运至甲方指定的位于陵水黎族自治县三期供水工程工地现场卸货点，具体地点由甲方指定。（材料可分批送到，无需一次性到位，以不影响安装工程进度为底线。）

2、甲方有权对供货内容（管材、管件的数量及规格）进行调整，增加的内容按合同单价执行，合同中没有的内容，按同类材料的单位重量的价格进行折算。

3、材料的海运、陆运费用，包括货物在运输过程中产生的装卸费、进港费、码头费、滞期费等费用由乙方承担。

三、验收

1、甲方、乙方、监理单位、施工单位必须各提供一份由各自法人授权的材料验收人(下称验收人)委托书及材料验收人身份证复印件（加盖公章），由甲方存档备案。乙方必须派（指导安装一名、接货员一名）代表常驻陵水县，以便工作联系，并根据安装工程的需要随时到施工现场指导安装。

2、在材料运抵后的卸货过程中，甲方验收人应召集乙方、监理单位、施工单位的验收人进行现场材料清点验收。验收按国家相关验收规范及标准进行。验收包括外观验收和资料验收，《材料验收表》一式四份，四方各存一份。材料验收合格的同时即由施工单位书面指定的验收人签收，并现场同步交付给施工单位保管及使用。

3、外观验收、资料验收之前的货物损伤由乙方承担，之后的损伤由施工单位承担。

4、外观验收。外观验收按国家相关验收规范及标准进行。

5、 资料验收。产品合格证、检测报告等技术资料。

6、 最终验收。最终验收以管道试压合格为准。

7、如外观验收和资料验收合格，甲方、乙方、监理单位、施工单位的验收人在《材料验收表》上签名，上述四方验收人签名后的《材料验收表》作为甲方向乙方拨付进度款的重要依据。验收过程中如有异议应当即向乙方代表提出。

四、合同价款与货款支付

1、本合同总价为：人民币（大写）      元  (¥    元)。合同单价为固定单价，单价为工地落地价，包括材料出厂价、运费、损耗、各种手续费和税费等所有费用。

2、履约保证金：合同签订并生效后10个工作日内，乙方向甲方提供由银行出具的金额为合同总额10%的履约保函或相当金额的保证金。在本工程竣工验收合格后15个工作日内，甲方退还保函或一次性无息返还给乙方。

3、货款支付：

1）甲方收到乙方的履约保证金后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；甲方在拨付预付款前，乙方必须出具等额预付款保函，乙方实际供货量达到或超过30%时，甲方及时退换预付款保函。

2）进度款：每批货运至甲方指定地点、经甲方委托第三方专业机构验收合格后15个工作日内，甲方向乙方内支付本批货款的65%作为进度款。

3）余款（合同金额的5%）作为质保金，质保期为一年（从工程竣工验收合格后算起），期满无质量问题甲方在15个工作日内无息拨付给乙方。

4）在甲方每次向乙方付款前，乙方须向甲方出具正规的发票。

五、结算

材料结算数量以工程实际使用数量计算。

六、质保期

本项目设备的质保期为一年，质保期从工程竣工验收合格后开始计算。

七、双方违约责任

1、乙方责任

（1） 因材料不能按时运送到工地或不能按计划要求提供合格管材及管件管配，影响安装工期，所造成的损失（含甲方的损失及施工单位的误工损失）全部由乙方负责。

（2）如乙方在甲方指定的任何一批材料到货最后期限之日起20天后，仍然不能到货，甲方既有权单方面终止本合同，并要求乙方赔偿一切损失（含甲方延期投产的损失及施工单位的误工损失）另选定其他厂家供货。

（3）在质保期内，乙方提供的材料如发生质量问题，乙方应负责赔偿甲方相应的经济损失；如造成事故，乙方应赔偿全部经济损失。

（4）材料验收合格移交施工单位后，非乙方原因造成材料损坏，由乙方负责调换，费用由施工单位承担。

（5）乙方投标书及附件是本工程合同的组成部分，乙方必须严格全面履行。

2、甲方责任

（1）如不能按合同规定条款付款，乙方有权暂停供货。

### 八、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 九、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 十、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 十一、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 十二、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：                      年   月    日

（以上条款为参考，如与本招标文件第三章的规定或陵水县有关规定不一致，以后者为准）

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求中的所有材料复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

10、无重大违法记录声明

11、所投产品彩页、技术资料等

12、同类项目业绩表（表5）

13、技术部分（包括实施方案、售后服务、培训等）

14、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料

项目编号： HZ2016-111        工期：收到送货通知后  天内送到指定地点

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料（项目编号为： HZ2016-111 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

项目名称：陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料

项目编号： HZ2016-111

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的（如要求）；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 包号 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| A包 | 70% | 30% |
| B包 | 70% | 30% |
| C包 | 70% | 30% |
| D包 | 70% | 30% |
| E包 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料          项目编号： HZ2016-111                 包    号：    包

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 技术要求及标准 | 技术要求及标准是否全面满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表（A包）

项目名称：陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料

项目编号： HZ2016-111

| 序号 | 内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证体系 | 制造企业同时具备ISO质量、环境、职业健康安全、测量管理体系认证证书，完全符合得5分，否则不得分。 | 5 |  |
| 2 | 制造企业资质、实力 | 制造企业具有省级及以上卫生部门颁发的卫生许可批件，得 5分。 | 5 |  |
| 3 |  | 制造企业年生产能力达到50万吨得1分，每增加30万吨加1分，满分5分。须提供中国铸造协会铸管及管件分会出具的生产能力证明材料，否则不得分。（一旦中标，采购人将第一时间到厂检查，如发现弄虚作假，则将取消中标资格。） | 5 |  |
| 4 |  | 制造企业获得中华人民共和国水利部“新华节水认证”证书的得5分（提供证明资料复印件，原件备查） | 5 |  |
| 5 |  | 制造企业自2012年以来获得过国家级守合同重信用企业称号者得5分；获得省级守合同重信用企业称号者，得3分；获得地（市）级守合同重信用企业称号者,得1分。（提供证明资料复印件，原件备查） | 5 |  |
| 6 |  | 制造企业获得 “冶金产品实物质量认定证书金杯奖”的得2分，银杯奖得1分。（提供证明资料复印件，原件备查） | 2 |  |
| 7 |  | 制造企业获得三项以上（包含三项）球墨铸铁管设备或生产技术等专利证书的，得3分，不足三项不得分。（提供证明资料复印件，原件备查） | 3 |  |
| 8 |  | 制造企业出具2015年国家钢铁及制品质量监督检验中心提供的球墨铸铁管检测报告得5分；产品制造企业出具2015年省级钢铁及制品质量监督检验中心提供的球墨铸铁管检测报告得3分，否则不得分（提供证明资料复印件，原件备查） | 5 |  |
| 9 | 制造企业业绩 | 制造企业自2013年以来在国内签订的单项合同金额在一亿元（含）以上，每项合同得3分，满分 21分。投标文件中提供合同复印件，开标时原件备查，否则不得分（如采购人为代理商，须同时提供此批货物代理商与最终使用单位的供货合同，否则不得分）。 | 21 |  |
| 10 | 防腐处理 | 所投球墨铸铁管、管件和附件内防腐满足：水泥砂浆内衬+水性环氧涂料封面层（即带有密封涂层的水泥砂浆内衬），符合GB/T17457和ISO16132的要求，完全满足得2分，否则0分 | 2 |  |
| 11 | 质量保障措施 | 根据各供应商承诺的免费质量保修期进行评分，质量保修期少于12个月的为无效标，承诺免费质量保修期为12个月的得4分 | 4 |  |
| 12 | 供货保障 | 制造企业在海南有存放货物的仓库（提供仓库证明材料），有得1分，否则0分 | 1 |  |
| 13 | 服务承诺 | 根据服务承诺，服务保障措施等评比，优：6-7分；良：3-5分；一般：1-2分 | 7 |  |
| 14 | 价格得分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |

注：以上注明原件备查的证明文件，在开标时提供原件，否则不得分（发票要求复印件即可）。

评委：

### 技术、商务评分表（B包）

项目名称：陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料         项目编号： HZ2016-111

| 序号 | 内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备与生产能力 | 制造企业具有DN1400以上口径螺旋缝埋弧焊钢管机组生产线5条（含）以上得10分，否则0分（提供设备清单、清晰彩照及采购合同复印件，原件备查。一旦中标，采购人将第一时间到厂检查，如发现弄虚作假，则将取消中标资格。） | 10 |  |
| 2 | 质量检测能力 | 制造企业获得政府部门颁发的高新技术企业证明，且具有检测产品质量的国家级试验室的（中国合格评定国家认可委员会颁发），得8分，否则得0分（提供证明资料复印件，原件备查） | 8 |  |
| 3 | 防腐处理能力 | 制造企业具有2条（含）以上能生产口径不小于DN1400的环氧粉末自动喷涂生产线，并同时具有钢管内壁防腐自动喷涂生产线，完全满足的得10分，否则0分。 （须提供生产线彩照、设备采购合同、特种设备型式试验证书（防腐蚀压力管道元件）复印件，原件备查）。一旦中标，采购人将第一时间到厂检查，如发现弄虚作假，则取消中标资格。） | 10 |  |
| 4 |  | 钢管管道、管件和附件外防腐满足：3PE防腐，即三层PE防腐结构，第一层环氧粉末，第二层胶粘剂，第三层聚乙烯。符合《埋地钢质管道聚乙烯外涂层技术标准》（GB/T23257-2009），完全满足得3分，否则0分 | 3 |  |
| 5 | 认证体系 | 制造企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、通过OHSMS 18001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高3分（提供证明资料复印件，原件备查） | 3 |  |
| 6 | 品牌美誉度 | 制造企业获得省级及省级以上名牌产品质量证书的，得2分（提供证明资料复印件，原件备查）。 | 2 |  |
| 7 | 资信状况 | 1、制造企业获得第三方评估公司的“AAA”资信等级证明的，得1分（提供证明资料复印件，原件备查）； 2、制造企业获得中华人民共和国国家工商行政管理总或省级人民政府局颁发的“重合同守信用”企业证书的，得1分。 （提供证明资料复印件，原件备查） | 2 |  |
| 8 | 检测报告 | 制造企业有省级及以上检测机构出具的螺旋管检测报告，得3分（提供证明资料复印件，原件备查）。 | 3 |  |
| 9 | 服务承诺 | 根据服务承诺，服务保障措施等评比，优：5-6分；良：3-4分；一般：1-2分 | 6 |  |
| 10 | 制造企业业绩 | 制造企业近3年以来口径不小于DN1400的单份合同总金额不低于3000万元，外防腐为环氧粉末、环氧涂层或3PE的螺旋钢管业绩，满足要求的每份合同得8分，满分16分。（提供合同复印件，原件备查） | 16 |  |
| 11 | 经营、履约状况 | 制造企业2011年以来至今连续不亏损，履约能力强，满足的得7分，否则0分（须提供经会计师事务所审计的财务审计报告，原件备查）。 | 7 |  |
| 12 | 价格得分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |

注：以上注明原件备查的证明文件，在开标时提供原件，否则不得分（发票要求复印件即可）。

评委：

### 技术、商务评分表（C包）

项目名称：陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料         项目编号： HZ2016-111

| 序号 | 内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术优势 | 制造企业参与超过10项阀门国家或行业相关标准制订起草，以及省级产品质量监督检查评价规则-通用阀门标准的制订起草或评审，得6分；5-10项得3分；1-4项得1分（需提供证明材料） | 6 |  |
| 2 |  | 制造企业同时是省级铸造行业协会会员、省级专利示范企业，并具有省级高新技术企业研究开发中心，同时具备三项条件得5分，否则得0分。（提供证明材料） | 5 |  |
| 3 | 品牌信誉和知名度 | 制造企业获得省级（含）以上著名商标、纳税信用AAA等级证书、省级（含）以上高新技术企业、全国建筑给水排水行业名牌证书、资信信用等级AAA级证书的，同时符合五项条件得5分，否则得0分（提供证明材料复印件，原件备查）。 | 5 |  |
| 4 |  | 制造企业连续 4届被省（含）以上工商局认定为“守合同、重信用”单位的得6分，否则得0分（提供证明材料复印件，原件备查）。 | 6 |  |
| 5 | 项目业绩 | 制造企业2013年1月1日以来合同金额300万及以上的项目业绩达3个（含）以上的，得3分，否则得0分（提供证明材料复印件，原件备查）。 | 3 |  |
| 6 |  | 制造企业获得政府质量奖得10分（颁发的质量奖，在相关的政府通报或获奖证书上必须盖有国徽章才有效）（提供证明材料）。 | 10 |  |
| 7 | 生产条件及设备 | 制造企业同时具备以下条件的得4分，否则得0分。 1、建有面积在20000m2（含）以上排架式厂房； 2、具有加工中心等数控机床设备； 3、具有完整的阀门动态检测中心设备； 4、具有完整的环氧树脂粉末喷涂流水线。 （第一项须提供产权证明资料复印件；第二、三、四项须提供设备的清晰彩照和采购发票复印件，原件备查。一旦中标，采购人将第一时间到厂检查，如发现弄虚作假，则取消中标资格。） | 4 |  |
| 8 | 制造企业资质证书 | 制造企业能同时提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO18001职业健康管理体系认证证书、CE欧盟认证证书、测量管理体系认证证书和机械类安全生产标准化证书的，完全满足得12分，否则0分 （提供证明材料复印件，原件备查）。 | 12 |  |
| 9 |  | 制造企业获得4份（含）以上3C认证证书的，得3分，不足4份的得0分（提供证明材料复印件，原件备查）。 | 3 |  |
| 10 |  | 制造企业具有特种设备制造许可证的，得2分,否则0分（提供证明材料复印件，原件备查）。 | 2 |  |
| 11 | 符合卫生检验报告 | 制造企业能提供省级以上疾病预防控制中心单位出具的检测报告，且检测结果符合GB/T5750生活饮用水标准的，得5分，否则0分（提供证明材料复印件，原件备查） | 5 |  |
| 12 | 自主开发能力 | 制造企业拥有3项（含）以上国家专利证书的，得3分，否则得0分（提供证明材料复印件，原件备查）。 | 3 |  |
| 13 | 售后服务承诺 | 根据服务承诺，服务保障措施等评比，优：5-6分；良：3-4分；一般：1-2分。 | 6 |  |
| 14 | 价格得分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：以上注明原件备查的证明文件，在开标时提供原件，否则不得分（发票要求复印件即可）。

### 技术、商务评分表（D包）

项目名称：陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料         项目编号： HZ2016-111

| 序号 | 内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保险情况 | 根据投标人购买的产品保险情况进行评审打分，提供“产品责任险”得4分，提供“产品质量险”得2分；其它不得分。（需提供有效证明材料，原件备查） | 4 |  |
| 2 | 货物技术的先进性 | 根据投标人所投产品生产技术先进性进行横向对比，优：5-6分；良：3-4分；一般：1-2分。（需提供有效证明材料，无提供不得分） | 6 |  |
| 3 | 技术及标准响应 | 所投产品的技术性能或生产标准优于招标文件要求的得2分，否则0分 | 2 |  |
| 4 | 生产实力 | 投标人具有进口生产设备（如克洛斯玛菲、巴顿菲尔等）7条（含）以上得10分，5-6条得7分，3-4条得3分，1-2条得1分（需提供合同或发票等有效证明材料，原件备查 ） | 10 |  |
| 5 | 专利认证情况 | 根据投标人获得的技术专利的数量情况进行评审，每提供一项得1分，满分5分（需提供有效证明材料，原件备查） | 5 |  |
| 6 | 财务状况 | 根据各投标人2012-2014财务审计报告，由评委会对投标人的资产负债率（三年平均值）内容进行评审，资产负债率≤30%得12分；30%＜资产负债率≤35%得7分；35%＜资产负债率≤40%得4分；资产负债率≥40%得1分。（提供会计师事务所出具的财务审计报告复印件，原件备查） | 12 |  |
| 7 | 体系认证 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分、具有ISO 14001环境管理体系认证证书得1分、具有职业健康安全管理体系认证证书得2分（提供证明资料复印件，原件备查） | 4 |  |
| 8 | 荣誉情况 | 1.投标人获得国家行政部门颁发的“重合同守信用”证书、省级及以上诚信企业称号、企业信用等级AAA级以上证书，每个证书2分，最高6分； 2.投标人获得中国质量信用AAAA级以上证书的得6分，否则0分 （提供证明资料复印件，原件备查） | 12 |  |
| 9 | 业绩 | 2013年以来投标人承担过3个代表性管道项目（最多只能提供3个项目） 单项合同金额1仟万元以上每项得3分，500-1000万元的每项得2分，100-500万元的每项得1分。（须提供中标通知书或合同复印件，原件备查） | 9 |  |
| 10 | 服务承诺 | 根据服务承诺，服务保障措施等评比，优：5-6分；良：3-4分；一般：1-2分 | 6 |  |
| 11 | 价格得分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |

注：① 以上注明原件备查的证明文件，在开标时提供原件，否则不得分（发票要求复印件即可）。

② 投标人提供的资质、证书及评分材料在以下方面均有效：

（1）所提供的证书及材料的产品与投标人产品为同一商标品牌的；

（2）所提供的证书及材料的公司与投标人为同一集团下属子公司的。

### 技术、商务评分表（E包）

项目名称：陵水黎族自治县三期供水工程-原水输水管、清水输水管甲供材料         项目编号： HZ2016-111

| 序号 | 内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业生产及检测实力 | 1、根据投标人企业生产线的先进性（提供生产线产地、厂家的证明材料），按优劣评分。优：3分，良：2分，一般：1分 2、根据投标人企业拥有检测设备的先进性、齐全性评分。优：2分，良：1分，差：0分； 3、投标人拥有dn1600mm(含)以上进口生产线得4分，拥有dn1000mm(含)以上进口生产线得2分，拥有进口dn630mm(含)以上进口生产线得1分,以最高项计分，不重复累计得分（需提供生产线进口报关单扫描件） 4、投标人检测设备运行良好，且检测设备有市级或市级以上机构检定证明其运行良好的检定证书得1分（提供检定证书。原件备查）。 | 10 |  |
| 2 | 企业体系认证、产品认证及产品质量保证体系 | 1、投标人具有IS09001质量体系认证证书、IS014000环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，完全满足得1分，否则0分（提供证明资料复印件，原件备查）； 2、投标管材及管件获得北京新华节水认证证书得2分（提供证明资料复印件，原件备查）； 3、根据投标企业质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的措施评分。优：2分，良：1分，差：0分。 | 5 |  |
| 3 | 创新能力 | 1、投标人获得省级（含）以上科技、财政、国家税务、地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”得1分； 2、投标人被评为省级（含）以上技术中心得1分（需提供权威部门出具的通知文件）； 3、投标人入选省级（含）以上工程技术研发中心得1分。 （以上3项提供证明资料复印件，原件备查） | 3 |  |
| 4 | 产品技术研发能力 | 1．2012年以来PE（聚乙烯）给水管获得省级（含）以上高新技术产品证书得2分）； 2.投标人获得2份（含）以上管道技术相关的发明专利证书得1分； 3.投标人获得15份（含）以上管道技术相关的实用新型专利证书得1分 。 （以上3项提供证明资料复印件，原件备查） | 4 |  |
| 5 | 产品质量可靠性 | 1. PE管材产品2015年获得国家质量监督检验检疫总局出具的抽查报告得3分 ； 2. PE管材产品2015年获得地市级疾病预防控制中心出具的卫生监督抽查合格报告得1分 ； 3. 连续五年入选《全国农村水利工程材料设备产品信息年报》得2分，连续三年入选得1分，否则0分 。 （以上3项提供证明资料复印件，原件备查） | 6 |  |
| 6 | 投标人资质、信誉（所有评分项均需提供证明资料复印件，原件备查） | 1. 投标产品具有省级（含）以上卫生部门出具的有效“涉水卫生许可批件” 得1分 ； 2. 提供管材产品国家质量监督检验检疫总局颁发的“中华人民共和国特种设备制造许可证”A1级得1分 ； 3. 投标人获得国家建筑材料测试中心颁发的“绿色建筑选用产品证明商标准用证”得4分； 4. 获得国家工商行政管理总局颁发的中国驰名商标证书得2分； 5. 获得省级或省级以上名牌产品证书得1分。 | 9 |  |
| 7 |  | 1. 投标连续六年获得省级（含）以上工商行政管理局颁发的“守合同、重信用”企业”得1分； 2. 获得中国质量信用评价中心和中质信（北京）信用评价中心颁发的AAA+级中国质量信用证书得4分； 3. 具有纳税信用等级A级证书得1分； 4. 提供银行出具的资信证明AAA级证书得1分 。 | 7 |  |
| 8 |  | 1. 获得省级（含）以上环境保护部门颁发的排污许可证得5分； 2. 获得省级（含）以上标准化良好行为企业AAAA证书得4分；AAA级得2分，AA（含）以下不得分。 3. 获得地市级以上颁发的安全标准化证书得1分； 4.获得采用国际标准产品标志证书及采用国际标准产品认可证书得1分； 5. 提供2015年度产品责任保险证书得1分。 | 12 |  |
| 9 | 对外销售经营资质 | 投标人具有对外贸易经营者登记备案登记证明，并获得中华人民共和国海关报关单位注册登记证书得3分，否则0分（提供证明资料复印件，原件备查） | 3 |  |
| 10 | 业绩 | 1.PE管材产品2010年12月以来有管材规格口径在dn630mm（含）以上的单项合同金额≥1800万元的每项得2分，最高得8分（需提供中标通知书及合同，缺一不得分。原件备查）。 | 8 |  |
| 11 | 企业售后服务支持 | 1、具有国家市政公共工程施工总承包壹级资质得2分（提供证明资料复印件，原件备查）； 2、安装技术人员具有特种设备作业人员证（PE承压焊BW-J-D）证书得1分。（需提供安装技术人员的公司养老保险证明和劳动合同复印件，原件备查） | 3 |  |
| 12 | 价格得分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |

注：① 以上注明原件备查的证明文件，在开标时提供原件，否则不得分（发票要求复印件即可）。

② 投标人提供的资质、证书及评分材料在以下方面均有效：

（1）所提供的证书及材料的产品与投标人产品为同一商标品牌的；

（2）所提供的证书及材料的公司与投标人为同一集团下属子公司的。