海口市公共交通集团有限公司

2016年度充电桩设备采购安装调试工程

招标文件

采购编号：HXY2016-455

项目名称：2016年度充电桩设备采购安装调试工程

包号及数量：B包（9台双模式240KW直流充电桩采购）

采购人：海口市公共交通集团有限公司

代理公司：海南和信源招标代理有限公司

2016年12月

目      录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	3

（一）总则	4

（二）招标文件	5

（三）投标文件的编制和数量	5

（四）投标文件的递交	7

（五）开标	8

（六）评标委员会的组成和评标方法	9

（七）定标	13

（八）合同	14

第三部分  用户需求书	15

第四部分  合同条款及格式	38

第五部分  投标文件内容及格式	42

# 第一部分  投标邀请函

# 受海口市公共交通集团有限公司 （以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）拟对2016年度充电桩设备采购安装调试工程项目（项目编号：HXY2016-455）所需的货物及服务组织公开招标，兹邀请符合本次公开招标要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

# 一、招标项目的概况：项目名称、用途、批及简要技术要求或招标性质：

# 1、项目名称： 2016年度充电桩设备采购安装调试工程

# 2、采购用途：公交车充电运营

# 采购数量: B包（9台双模式240KW直流充电桩采购）

# 预算金额：172.8 万

# 5、采购需求、技术要求及招标项目的性质：详见第三部分《用户需求书》

二、投标人资格要求。（投标人必须具备以下条件并提供相关有效证明资料）

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的企业（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件,如是三证合一的只需提供营业执照）；

2、投标人需提供由会计师事务所出具的近两年公司财务审计报告；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2016年任意3个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

4、投标人须通过ISO9000质量体系认证并在有效期内；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间：2016年12月28日至2017年1月5日（上午08:00至下午17:30，北京时间），节假日除外；

2、网址：http:\\218.77.183.48\htms

3、售价：人民币300.00元/包（文件售后概不退）；

4、投标保证金：该包投标保证金为人民币￥15000.00元；

- 保证金到账截止日期：2017年1月18日9时 30分（北京时间），投标保证金支付形式：

四、递交投递文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1、递交投标文件时间：2017年1月18日9时30分（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收。

2、开标时间：2017年1月18日9时30分。

3、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼207室；

4、投标人在开标前务必把WORD或PDF格式电子投标文件上传到http:\\218.77.183.48\htms，并在开标时提交电子版(U盘或光盘)和纸质版投标文件。

5、公告发布媒介：海南省人民政府政务服务中心网、中国招标与采购网、中国海南政府采购网（http://36.101.208.72:8080）

五、采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式：

1、代理机构：海南和信源招标代理有限公司

联系地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

联系人：黄先生

联系电话：0898-65328224    传 真：0898-65328214

2、采购人：海口市公共交通集团有限公司

联系地址：海口市滨海大道157号港航大厦2楼

联系人：0898-68614536

联系电话：陈先生

# 第二部分  投标人须知

## （一）总则

1. 名词解释

1.1采购人：海口市公共交通集团有限公司

1.2采购代理机构：海南和信源招标代理有限公司

1.3投标人：已从招标人购买招标文件并向招标人提交投标文件的投标人。

1.4电动汽车：用于在道路上使用，由电动机驱动的汽车，电动机的动力源于可充电电池或其他易携带能量存储的设备。不包括室内电动车、有轨及无轨电车和工业载重车等车辆。

1.5非车载充电机：不固定安装在电动汽车上，与交流电网连接，为电动汽车蓄电池提供直流电源的一体化供电装置。该非车载充电机也称为直流充电机或直流充电设备。

1.6合同执行方：海口市公交集团有限责任公司或其子公司。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一部分的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

4.1无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.2投标人的报价须充分考虑招、投标过程中产生的费用，不论中标与否，招标人均不予以补偿。

5．招标代理服务费

采购代理服务费由采购代理机构向采购人按海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知琼价费管[2011]225号文规定向甲方收取的差额定律累进法计算进行收取。

6．招标文件的约束力

6.1投标人购买本招标文件后如在三天内未对招标人提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。

## （二）招标文件

7、招标文件的构成

7.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

8、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前(逾期不受理)通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

9、招标文件的修改

9.l 在投标截止时间15天以前，无论出于何种原因，采购人和采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

9.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

9.4 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

## （三）投标文件的编制和数量

10、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

11、投标文件的构成

11.1、第一部分：公司介绍

主要包括以下内容：

- 公司从事充电设备设计、开发、生产和服务的年限（投标人应提供详实的材料，包括第三方产品检测报告、科技项目或课题研究任务书、实用新型专利或著作权等证实材料）。

- 公司资质（投标人应提供获得所投产品ISO9001质量管理体系证书，ISO14000 环境管理体系证书，OHSAS 18000国际性安全及卫生管理体系证书等证实材料）。

- 公司技术背景及基础（投标人应提供与公司已有通信产品、电源控制产品相关的产品开发报告、项目任务书或型式试验报告等证实材料，用以证实研发技术背景及基础）。

上述所有证明材料的公司名称必须与投标人的名称一致。

11.2规范书点对点应答

投标人应对技术要求每一项逐条应答，对实现或满足程度明确做出“满足”、“不满足”等应答。不得使用“明白”、“理解”、“部分满足”等词语。

在答复中，凡采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明参见文档（如技术建议书等）的具体章节或页码。需要做详细解释的内容应尽量放在逐条逐项答复中，若内容太多，可放在指明的附件中。

12、投标文件编制

12.1 投标人对招标文件的编制应按要求装订和封装。

12.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

12.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

12.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

12.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

12.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

12.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12.8 所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见第五部分）。

13、投标报价（货物）

投标人的报价包含并不限于以下内容：

- 投标人提出的报价具体内容见《开标一览表》。

- 投标人提出的报价以人民币为单位，投标报价超过采购预算不作为废标条件，仅供参考。

（3） 本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标文件无效。

15、投标保证金

15.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标单位须递交

￥15000.00 元

15.2 投标保证金可采用下列形式之一，并符合下列规定：

15.2.1 投标保证金的支付形式：

15.3 投标保证金的退还

15.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

15.3.2 落标的投标人的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

15.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

16、投标文件的有效期

16.1 投标文件应自开标日起60个日历天内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

17、投标文件的数量和签署

17.1 投标文件一式柒份（正本壹份，副本陆份），固定装订（注：胶装）。投标一览表壹份，独立信封密封。

17.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

17.3 投标文件正本中，文字材料需打印，签字处墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

## （四）投标文件的递交

18、投标文件的密封及标记

18.l 投标人应将投标文件密封在一个投标专用袋（箱）中及投标一览表（另信封装壹份），并在投标专用袋（箱）上标明“投标文件”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

# 项目名称：2016年度充电桩设备采购安装调试工程

项目编号：HXY2016-455

分组包号： B包（9台双模式240KW直流充电桩采购）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

18.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

19、投标截止时间

19.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的地点。

19.2 投标人的授权代理人须携带《法定代表人授权书》及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

19.3 若采购代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

19.4 在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

## （五）开标

20、开标

20.l 采购代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对投标文件的处理不承担责任。

20.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

20.4 若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

## （六）评标委员会的组成和评标方法

21、评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标委员会由从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家7名组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

21.3 本次评标采用综合评分法，满分为100分。

21.4 综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行技术、商务部分的量化评审。只有通过资格审查的投标人才能进入量化评审。

21.5 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

21.5.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）投标人未能满足投标人资格要求的；

（2）投标人未提交法人授权委托书的；

（3）投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

（4）投标有效期不足的；

（5）交货期或工期不满要求的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

（7）不符合招标文件规定的其它条件。

21.5.2 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

21.5.3编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，要求原件核验的需提供原件。

21.5.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

21.6 量化评审

21.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

21.6.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

21.6.3 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 价格项 | 商务项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30% | 30% | 40% |

21.7综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／投标报价）×价格权值×100；

4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

附表1

资格审查表

项目名称： 2016年度充电桩设备采购安装调试工程

分组包号：B包（9台双模式240KW直流充电桩采购）

项目编号：HXY2016-455

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交付期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

附表2

评分细则

总分为100分，评审因素及各比重如下：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（基准价／投标报价）×价格权值×100 |
| 商务部分（30分） |
| 2 | 体系认证 （3分） | 投标人能提供其质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书复印件的每项得1分，总计3分。 |
| 3 | 企业资质 （4分） | 提供投标人的国家颁发的高新技术企业证书得3分，省部级颁发的高新技术企业证书得2分。 |
|  |  | 投标人银企或金融机构AAA级及以上信用等级证书的得1分，须提供证书或者证明材料原件，否则不得分。 |
| 4 | 供货能力（10分） | 投标人书面承诺在合同签订生效之日起5日内提供中标包的全部充电桩，并货到现场，否则不得分。（若中标后实际供货情况与书面承诺不一致，将取消中标资格并没收投标保证金，将由第二候选人中标，以此类推）。 |
| 5 | 投标人业绩 （10分） | 5.1、2014年以来，投标人的直流充电机产品在北上广深一线城市公交企业，或对国内与投标人没有股权关系的五大充电运营商（国网及其子公司、特来电、普天、中兴、星星）有供货应用案例，且单个合同充电机装机总功率在15000KW及以上的，根据销售合同得4分； 5.2投标人的直流充电机产品在省会城市公交企业，或对国内与投标人没有股权关系的五大充电运营商（国网及其子公司、特来电、普天、中兴、星星）有供货应用案例，单个合同充电机装机总功率在8000KW~15000KW，根据销售合同得3分； 5.3投标人的直流充电机产品在城市公交充电站或其他充电运营商供货应用案例，单个合同充电机装机总功率在5000KW以上根据销售合同得2分； 5.4投标产品在城市公交车充电站应用案例，单站充电总功率（装机总容量）不低于1000kW（含）的实施项目，每有一个站得1分。 本项评分需提供销售合同原件备验（不提供原件不得分），以上各项得分可以累加，最高得10分。 |
| 6 | 投标人在热带地区业绩 （3分） | 依据投标文件中投标人2014以来在海南、广东、广西三省完成充电机装机总功率在50000KW以上者，计3分，本项评分需提供销售合同原件备验（不提供原件不得分）。 |
| 技术部分（40分） |
| 7 | 响应情况 （12分） | 7.1、投标人技术响应，基础分为8分。凡有低于招标技术要求任意条款的，本项计0分。 7.2、投标人对240KW充电机必须承诺配合招标人后期对预留充电弓接口进行增容升级并无偿提供控制软硬件升级调试工作，否则，视为未响应招标文件技术要求，本项计0分。 7.3、将投标人投标文件和技术支持资料的技术参数与招标文件技术参数进行比较，设备参数优于招标文件实质性要求的，每有1项加1分，最高加4分。 |
| 8 | 投标人核心技术能力与产品优势 (17分) | 8.1、本次投标充电桩所使用的功率模块为艾默生品牌或自主研发产品者，计5分。本项需提供国家权威检测机构（如开普国家实验室或国网电科院、中国电科院、中检南方等具有CNAS和CMA认证资质的第三方机构）出具的相关型式试验报告进行证明，否则本项不得分； 8.2、投标人具有AC/DC类或PFC类等与充电机功率模块直接相关的电路类发明专利，每项计1.5分，最高3分； 8.3、投标人拥有与充电桩相关的通讯或计量方面的发明专利，每项计1分，最高2分； 8.4、本次投标电源模块电压输出能在250V~750V、电流输出0～25A范围内可调，实现恒功率充电，计2分； 8.5、投标人获得直流充电机的控制软件著作权，计2分；投标人拥有与充电桩直接相关的其他控制方面的发明专利，计1分。 8.6、功率模块效率达到95%（含）以上，且能提供国家权威检测机构（如开普国家实验室或国网电科院、中国电科院、中检南方等具有CNAS和CMA认证资质的第三方机构）的鉴定文件，计1分。 8.7、功率模块提供EMC检测合格报告，计1分。 |
| 9 | 实用技术先进性(6分) | 9.1、本次投标的充电桩采用矩阵式负载分配技术或智能功率动态分配技术，单桩具有为公交大巴车、中小型客车及乘用车等多车型不同电压等级同时充电能力（即单桩具有不同充电枪能同时为不同车型提供至少2个电压等级的充电功能），计3分。 9.2、本次投标的充电桩采用能够防止电动车电池异常充电或延长电池寿命方面的发明专利，计1分；投标人拥有与充电桩充电过程相关的其他安全方面的发明专利，计1分。 9.3、本次投标的直流充电桩具有三色指示灯带（跑马灯）或进度条等配置，能够便于远处识别充电进度并提供应用案例实物照片，计1分。 |
| 10 | 企业技术背景和充电机产品认证(5分) | 10.1、企业具有电源控制及通信产品相关技术和产品基础，能提供产品开发报告、项目任务书或型式试验报告等证实材料的得3分，否则不得分。 10.2、企业具备国家权威检测机构（如开普国家实验室或国网电科院、中国电科院、中检南方等具有CNAS和CMA认证资质的第三方机构）出具的招标人本次招标的直流充电机产品系列型式试验报告检测报告者得2分，否则不得分。 |

（七）定标

22、定标

22.1评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前二名为备选中标候选投标人。

22.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

22.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

22.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、公告

采购代理机构将在指定的网站上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为7个工作日。

24、质疑和投诉

24.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向采购代理机构提出质疑。

24.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

24.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

## （八）合同

25、合同授予标准

除本须知第13.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

26、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

27、签订合同

27.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

28、付款

按照政府采购有关规定办理。

29、适用法律

采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

# 第三部分  用户需求书

| 一、采购清单表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格／描述 | 数量 （台） | 单价（元/KW） | 合计（万元） | 备注 |
| 1 | 直流充电桩（国标） | 240 KW双模式（充电弓+枪式充电）直流充电一体机 | 9 |  |  | 充电电压250—750V,须满足公交车和具有直流充电接口的乘用车两用，双充电枪，输出模式可切换（需预留充电弓安装口和相应通讯及控制系统用于招标人后期升级）2. 产品技术要求符合最新国标和行标。 交付期：签订合同生效之日起7日内。 |
| 特别说明： 1、240KW充电机为充电弓+枪式充电双模式，本此供货只需预留充电弓的相关软硬件配置，甲方将根据后期需要适时进行升级。充电弓模式最大可输出240KW功率，双枪可同时充电。 2、240KW充电机可扩展型的充电弓模式最大可输出300KW功率；枪式充电模式单枪最大输出功率150kW，双枪可同时充电。 3、乙方同意按不高于240 KW充电机的每KW单价提供甲方后期增容所需的功率模块，乙方承担增容的调试费、增容费、运费、服务费、平台接入调试费等各种费用，保证甲方后期模块采购后做到即插即用。 |

## 基本原则

1、直流充电机技术应为自有开发，产品应为自有原创设计产品，提供产品验收鉴定报告（或产品设计报告）、相关专利、知识产权等证明文件。

2、投标人直流充电桩的功率模块必须为自主产品或艾默生产品。

3、本项目为设备采购及安装工程，招标人仅负责充电桩本体设备基础的制作，投标方对于安装费用需考虑齐全，并全部包含于总报价内，因投标方自身原因造成的后期费用增加，一律不予以增补，所有费用均由投标方自行承担。

## 主要技术参数和功能要求

1 总则

1.1关于技术标准

1.1.1截止开标之日，若本招标技术要求低于最新国标和行标要求，以最新相关标准为准。

1.1.2充电机产品需实现新国标和老国标的兼容，即投标人提供的充电桩需与招标人现有车辆（按老国标设计）都能够实现正常连接和稳定充电。

1.1.3投标人承诺对充电桩与招标人后续新购车辆因国标或行标升级导致的不匹配进行软硬件升级工作。

1.2 技术能力要求

1.2.1 充电设备自有技术

直流充电机技术应为自有开发，产品应为自有原创设计产品，提供产品验收鉴定报告（或产品设计报告）、相关专利、知识产权等证明文件。

1.2.2 产品设计寿命及可靠性设计

产品设计寿命按户外8年设计，结构强度应确保能正常工作，外表面不能锈蚀,导线护套不得开列，防水部位不得产生渗漏，设备寿命期内产品功能保持工作正常，性能衰减不超出容限值，产品具有MTBF设计计算,并应提供可靠性计算模型及计算书（计算书需作为投标附件提供），整机MTBF应不小于一年。

1.3 实验室条件

投标方应自主拥有完备的老化实验室条件（高低温试验房），以及具备良好的研发试验环境；若投标方拥有部分实验条件，其余实验需要在有资质的实验室进行，应能提供和有资质的实验室合作的证明文件（或委托试验文件）；若投标方不自主拥有完备的实验室条件，但有长期合作的实验室（有资质），应能提供证明文件。

1.4 产品设计理念

投标方应描述所投标产品的技术特点、产品主体外观结构制作工艺，及设备选用触摸屏类型。

1.5 产品种类

投标方充电机产品（充电接口需符合最新国家标准）种类的数量及证明文件（如第三方产品检测报告、产品注册材料、大签页、设备清单页、验收报告等）。

1.6 投标物产品描述

投标方应提供所投标产品的说明、实物照片及功能描述。投标方应描述应用状况和市场反馈效果。

2直流充电机技术要求

2.1  正常使用的环境条件

投标设备应满足以下使用环境条件　。

2.1.1  温度

设备运行期间周围环境温度不高于50℃，不低于-20℃。

2.1.2  湿度

日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。

2.1.3  振动、冲击和磁场干扰

设备安装使用地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度不超过0.5mT。

2.1.4 安装垂直倾斜度

不超过5%。

2.1.5  周围介质

设备安装地点为正常人体活动的户外及户内使用环境，周围介质不含有不适宜设备使用的强烈的金属腐蚀和破坏绝缘的有害气体及导电介质。

2.2  技术条件

2.2.1 额定频率

频率变化范围50Hz±2%。

2.2.2额定交流输入电压波动范围

380V±15%（323～437V）。

2.2.3交流输入电压不对称度

不超过5%。

2.2.4交流输入电压畸变率

交流输入电压应为正弦波，在非正弦含量不超过额定值 10%时，充电机应能正常工作。

2.3  技术要求

2.3.1 基本组成

直流充电机包括充电模块、供电接口、充电接口、保护模块、控制模块、计量模块、读卡模块、监控单元、人机操作界面及机柜等组成。

2.3.2结构要求

结构设计应符合防火、防盗、防淋、防震等要求。直流充电机配置的密封装置及门锁应耐久、安全、可靠。零部件应紧固无松动。框架和外壳应有一定的刚度和强度，以防止由于空间变动、部件变松、或移位造成的全部或部分损坏，并应防止和减少有损设备操作、发生火灾、电冲击和人身伤害的可能性。

2.3.3适用电池

锂离子蓄电池。

2.3.4辅助电源电压

直流充电机应为电动汽车提供低压辅助电源，用于在充电过程中为电动汽车蓄电池管理系统供电。

直流充电机低压直流辅助电源标称电压12V和24V兼容，额定输出电流10A(12V)和20A（24V），纹波系数应小于1%。

低压辅助电源电压12V和24V兼容的切换方式为自动弹出询问画面请求确认。

即用户刷卡或二维码验证通过后，选择车辆类别“巴士”或“小车”，若选择“巴士”需输入密码验证，输出低压辅助电源电压为24V，若选择“小车”，无需输入密码，直接输出低压辅助电源电压12V。维护界面应对“0731”验证码的修改。

2.3.4电气及功能要求

2.3.4.1基本技术参数

2.3.4.1.1交流输入电压

三相380V（-15%，＋15％）AC。

2.3.4.1.2交流输入频率

50Hz±2%。

2.3.4.1.3输出功率

直流充电机整机输出功率范围120KW，240KW或240KW可扩展型(可扩展至300KW),要求功率模块不小于15kW。

2.3.4.1.4标称输出电压

直流750V，在250V～750V连续可调。

2.3.4.1.5输出电流

输出电流2A~最大可输出电流连续可调。

2.3.4.1.6功率因数

功率因数应大于等于0.98。

2.3.4.1.7综合效率

满载时，效率应大于等于95%。

半载及以上，效率应大于等于91%。

2.3.4.1.8待机损耗

在额定输入电压下，当充电机处于待机状态时，其整机功耗不应大于额定输出功率的0.15％。

2.3.4.1.9电流谐波总畸变率

满载时，交流输入侧电流谐波总畸变率THDi≤5%。

2.3.4.1.10启动冲击电流

交流侧启动冲击电流小于等于工作时最大输入电流峰值的110%。

2.3.4.1.11输出电压误差

输出电压误差小于等于±0.5%。

2.3.4.1.12输出电流误差

输出电流误差满足：电流≥30A时，小于等于±1%；

电流<30A时，小于等于±0.3A。

2.3.4.1.13稳压精度

稳压精度小于等于(0.5%（在0%至100% 输出额定电流时）。

2.3.4.1.14稳流精度

稳流精度小于等于(1%（在20%至100% 输出额定电流时）。

2.3.4.1.15输出电压纹波系数

纹波峰值小于等于1%。

2.3.4.1.16均流不平衡度

均流不平衡度小于等于5%。

2.3.4.1.17负载调整率

负载调整率小于等于1%。

2.3.4.1.18电磁兼容要求

电磁兼容性能应符合GB/T 19826-2014中5.4的要求。

2.3.4.2电气安全及功能要求

2.3.4.2.1电气绝缘性能

2.3.4.2.1.1工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电电路与地（金属外壳）之间， 按其工作电压应能承受表1所规定历时 1min 的工频耐压试验。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

2.3.4.2.1.2冲击耐压

直流充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表1所规定标准雷电波的短时冲击电压试验，试验过程中应无击穿放电。

表1  绝缘试验的试验等级

| 额定工作电压 Ui 额定工作电压交流均方根值或直流（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频电压（kV） | 冲击电压(kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤60 | 250 | 1.0 | 1 |
| 60 < Ui≤ 300 | 500 | 2.0 | 5 |
| 300 <Ui ≤ 700 | 1000 | 2.5 | 12 |

2.3.4.2.1.3绝缘电阻

直流充电机输入回路对地、输出回路对地、输入对输出之间绝缘电阻应大于等于10MΩ。

2.3.4.2.1.4电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离均应符合表2的规定。

表2 电气间隙和爬电距离

| 额定工作电压V | 电气间隙mm | 爬电距离mm |
| --- | --- | --- |
| 150 ＜ Ui≤ 300 | 6.0 | 6.3 |
| 300＜ Ui≤500 | 8.0 | 10.0 |
| 500 ＜ Ui ≤750 | 12.0 | 16.0 |
| 小母线汇流排或不同极的裸露带电的导体之间，以及裸露带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |

2.3.4.2.2功能要求

2.3.4.2.2.1充电功能

- 为电池提供安全、可靠的直流电源。

- 充电方式设定功能，可分为自动控制充电模式和手动设置充电模式两种。

- 充电机应能根据BMS充电电压、电流限值动态调整恒流、恒压模式。

- 120KW充电机为1桩4枪结构，能实现轮循充电。

- 双模式充电机需兼容充电弓及充电枪两种充电方式，既可以选择充电弓大功率充电，也可以选择充电枪同时充电，但两种模式共用功率模块。240KW为1桩2枪1弓结构，充电弓预留端口能提供300KW满负荷的充电功率。

- 充电机应具备通过CAN网络与BMS通信的功能，用于判断电池类型，获得动力电池系统参数、充电前和充电过程中动力电池的状态参数；充电机通过CAN或工业以太网或无线方式与充电站监控系统通信，上传充电机和动力电池的工作状态、工作参数、故障报警等信息，并接受充电站监控系统的控制命令，执行遥控动作。

2.3.4.2.2.2人机交互功能

投标方应充分考虑以下要求，在人机交互UI界面设计应满足招标方的要求。

- 具有外部手动选择服务类型和实现手动控制的功能和界面，具有良好的人机交互界面，显示字符应清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。

- 采用7英寸彩色触摸宽屏，点阵数不低于800x480。

- 屏幕采用高灵敏度触摸屏方式，具有屏幕故障状态检测输出。同时，屏幕的亮度≥900nits。

- 触摸屏误差±0.5%，运行中，可以随时重新校准。

- 显示输出功能，应显示下列信息：

- 充电电压、充电电流、充电时间、充电电量、电池SOC、最高单体电压、最高单体温度和计费信息（消费金额、卡内余额）等参数；

- 在手动设定过程中应显示人工输入信息；

- 显示当前时间、桩编码、客服电话等。

- 设备应能通过显示屏根据提供的编码设置设备的MAC地址、IP地址、子网掩码、默认网关、端口号，中心服务器的IP地址、端口号，充电桩编号，资产编号，充电配置参数等。

- 触摸屏具有动态生成36位二维码和在露天环境下应用的显示功能，通过设备编号动态生成可识别且与设备编号一致的二维码。同时，能够通过手机扫描显示屏呈现的二维码获取充电设备信息。

2.3.4.2.2.3信号检测要求

- 输出电压、输出电流、输出功率、充电时间、电能量：

- 电压显示误差：显示值与实际值偏差小于(1%。

- 电流显示误差：电流实际值大于等于30A时，显示值与实际值偏差小于(1%；电流实际值小于30A时，显示值与实际值偏差小于±0.3A。

- 应检测IC卡信息和计费信息，可显示相关信息。

- 应检测辅助触点数字开关量等输入信号信息和设备运行状态。

- 应能够检测故障并应有相应的提示。

- 直流充电机的电压、电流的数据采样周期（应小于100ms）和精度（电压应小于0.5%，电流应小于1%）。

6）直流充电机应能够检测连接确认信号，确保连接确认回路正常工作。

2.3.4.2.2.4 计量功能

- 应配置交流电能表，电能表精确度等级不低于1.0级，对直流充电机输入电能量进行计量，能够测量有功和无功功率、电网电压、电流，计算设备功率因数，具有实时计费，支持多时段、多费率计费的功能。

- 应提供实施电能表现场检定的接口，便于现场核查表具的例行操作。

- 预留直流电表安装位置，设备可根据以后要求配置直流电能表，计量直流输出电能功能。

- 电能表具备通信功能，通信接口为RS485，通信协议应符合DL/T 645-2007《多功能电能表通讯协议》。

- 后台可对设备采集电能表电量数据，电量数据与界面显示同步一致。

2.3.4.2.2.5刷卡功能

1）充电卡为非接触式IC卡片，采用射频式刷卡方式。

2）应配备射频式读卡装置，安装于交流充电设备内部，通讯规范应符合“IS0 14443 type A”，同时预留PSAM插槽，支持 PSAM卡操作（符合“ISO 7816”）。

2.3.4.2.2.6数据记录与上传

直流充电机配置后台联网通讯功能,数据记录与上传功能。主要上传数据项包括充电开始时间、充电结束时间、充电电量、起始soc值、输出电压、输出电流、充电时长、充电设备实时状态（未连接、空闲、充电、预约锁定、故障、空闲占位等）、刷卡信息、电表读数及签到信息等。

在充电中存储并上传充电设备记录事件包括但不限于如下内容：

- 启动事件：启动类型（本地/远程/预约）、启动时间（年月日时分秒）、充电结束时间（年月日时分秒）、充入电量。

- 故障事件：故障发生时间、故障原因。

数据存储容量应能够保存1000条以上的事件记录，并且可查询。

- 设备本地存储的数据应具备本地导出功能及相应的数据接口。

- 设备应能记录和上传故障信息

2.3.4.2.2.7通信和监控功能

- 设备应具备后台联网通信能力。后台通讯接口应配置有线或无线通讯接口，有线可配置100M以太网接口、无线通讯应支持3G及以上通讯网络、WIFI、蓝牙Bluetooth4.0等，具体方式下表供参考,通信协议详见《充电桩（机）智能终端与中心平台通信协议》。

表4 通信方式

| 应用场景 | 通信方式 |
| --- | --- |
| 单充电设备布置 | 3G无线通信模块/以太网/WIFI |
| 充电设备集群 | 以太网/3G无线通信模块/WIFI |
| 充电站 | 以太网/3G无线通讯模块/WiFi |

注：具体通信方式根据现场实际情况选择，设备应预留各通信方式的接口，便于功能扩展和现场联网使用。设备需具备以太网和WIFI接口连接本地网络，并汇聚接入至广域网网关（或网桥）；同时需配置离网时和手机APP连接的WIFI或蓝牙接口；3G无线通信模块为全网通。

- 具备与电池通信接口，采集充电过程数据，通信接口为CAN。300KW充电机充电弓采用无线通讯方式。

- 直流充电机与BMS之间通信报文周期的误差要求为10%。

- 遥信：交流输入电源故障、输出故障、均/浮充状态、开/关机状态；

- 遥测：测量充电模块的输出电压、电流；

- 遥控：充电模块的均/浮充转换或开/关机，具备远程控制充电模块的功能；当充电机判定模块与监控器不通讯时，充电模块自动关机；

- 遥调：调节充电模块的输出电压、电流，且当充电机判定模块与监控器不通讯时，充电模块自动关机

- 能够根据上位机发送的输出功率限制值，结合BMS的充电需求，调整充电输出；

- 监控单元具备对时功能，且对时误差应不大于100 ms。

- 通信连接质量要求：应具有检测通信连接稳定有效性的可靠机制，具备自动检测和维护管理网络连接的功能，可以按照参数设置定期发送接收心跳包，超时没有接收到心跳包，需要断开现有连接，重新建立新链接。同时，通信的数据中断，不影响充电服务的正常进行。

2.3.4.2.2.8安全防护功能

- 直流充电机应具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路；急停回路应设计在交流侧，持续工作电流应小于AC380V/0.5A。

- 直流充电机在停止充电后输出端应确保无电流输出或回灌。

- 直流充电机需从电源进线处，经过单独的空气开关给充电模块接入输入电源。

- 应具备交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设置直流输出限压/限流值、过负荷保护、短路保护、防雷保护、过热保护、电池反接、电池故障、电源缺相、断电重启等保护功能：

- 输入过压保护：电压大于等于430V±10V时，关机报警，电网正常后自动恢复；

输入欠压保护：电压小于等于312V±10V时，关机报警，电网正常后自动恢复。

- 直流输出过压保护：电压大于等于设备标称输出电压～标称输出电压+50V的范围（电压值可设置），关机报警；

直流输出欠压保护：电压小于等于设备电压范围的最小值-50V～设备电压范围的最小值的范围（电压值可设置），关机报警。

- 设置直流输出电压值：电压值小于等于标称输出电压；

设置直流输出电流值：（0～105%）额定电流，连续可调。

- 输出短路保护：当充电机输出端短接时，应停止直流输出，并报警提示；故障排除后，充电机应能正常工作；

- 过热保护：一体机内元器件应选取工业级以上温度范围的元器件，当开关器件温度≥85±5℃ 关机报警；

- 防雷保护：浪涌保护器的安装与选型应根据供电设备的安装场所并满足GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》中6.4的要求，充电设备必须采取避雷防护措施，应在导电体和PE之间安装浪涌保护装置。

浪涌保护装置需要满足以下要求：①主要技术参数Up值≤1.2kV；②需在投标文件中提供国家检测机构认证的浪涌保护装置产品合格报告。

- 充电保护：电池极值检测超限保护值设置及自动切断充电和接受命令控制停机功能。

- 电压、电流的数据采样周期应小于100ms，CAN通讯报文周期误差应小于10%，充电机切断输出60V下降时间应小于200ms，当BMS的充电电压、电流需求值发生变化时，充电机响应时间应小于100A/S。

- 充电机在启动充电时应人工确认启动。

- 充电机应具备电池反接保护功能。

- 充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

- 充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

- 充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

- 充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

- 充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

- 充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

- 充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，锁止装置可通过专用方式（如机械或电子方式）才能打开。

- 充电过程中，充电连接异常时，直流充电机应立即自动切断输出电源，并告警提示。

- 应具备充电侧绝缘检测功能。

- 应在负载紧急跳开的情况下确保不损坏电路和元器件；

- 设备在断电与上电情况下，仓门具有锁止功能。

- 充电插头与充电接口连接或断开时，充电接口不应带电，并进行连接或断开确认；在充电状态下断开充电插头，充电设备应即时断开相应充电接口的负荷开关，中断充电过程；当充电接口连接异常时，充电设备应立即自动切断相应充电接口的输出电源。

2.3.4.2.2.9 并机输出功能（允许供货后通过升级实现）

直流充电机可在线并机使用，正常情况下单机运行，需并机时可通过参数设置作主机或从机使用，从机充电时只接受主机指令，指令传输采用主从机直接增加一条CAN线或485通讯线、或无线通讯等方式，最终可实现多台充电机对一辆车进行充电。

2.3.4.2.2.10 自检和自恢复功能

- 充电设备应具备自检及故障报警功能，包括与后台系统的联机报警功能。

- 充电设备故障排除后，应能自动恢复其功能，不应自动恢复充电。

2.3.4.2.2.11 软件升级功能

设备应具有本地和远程升级功能。

2.3.4.2.2.12 预留串口

预留一个RS485本地数据通信接口作为外设设备扩展用。

2.3.4.2.2.13功率动态调整功能

当可获取区域电网用电情况时，设备可根据电网剩余容量动态调节输出功率。

2.3.4.2.2.14车位识别功能（不要求）

充电机应具有车位识别功能，该功能可以检测的区域为正前方1.5m内、设备中心左右各15cm宽、离地高度1.2m-1.4m之间的障碍物。

2.3.4.2.2.15预约充电功能

直流充电机应具有充电预约功能。

2.3.4.2.2.16响应时间要求

- 当BMS的充电电压、电流需求值发生变化时，充电机响应时间应小于100A/S；

- 中止充电指令下发后，停机时间应小于5S；车辆连接断开保护时间小于0.1秒。

2.3.4.2.2.17充电连接装置要求

- 线缆较长，应增加抗信号衰减、抗干扰措施，比如光隔离检测等。

- 充电连接装置应满足国标GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分 通用要求》和GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分 直流充电接口》中的规定。

2.3.4.2.2.18充电线缆要求

外露于充电桩壳体外的充电线缆长度7000mm。

2.3.5无线通讯模块

2.3.5.1电气要求

- 直流充电机应能够为充电远程通信模块提供12V DC、800mA的供电电源，电源稳定可靠。

2.3.5.2通信要求

- 直流充电机应具备RS232串行通信接口与无线通信模块进行通信。

2.3.5.3结构要求

- 1）直流充电机内部应为充电远程通信模块提供安装空间，部署位置应便于维护；

- 2）直流充电机内部应留有非屏蔽区域便于充电远程通信模块通信天线信号传输。对于直流充电机，建议在顶部开有适当尺寸的非屏蔽的窗口，以利于无线信号的传输。

2.3.5.4其他要求

直流充电机数据通信质量应满足相关国标和招标人的实际需求。

2.3.6 直流充电机通信协议

直流充电机的充电流程包括：充电握手阶段、充电配置阶段、充电阶段以及充电结束阶段。直流充放电一体机充电通信协议，按照GB/T 27930-2015 《电动汽车非车载传导式充放电机与电池管理系统通信协议》。

2.3.7充电接口要求

2.3.7.1电缆加长组件

除了电缆组件，不应使用电缆加长组件或二次电缆组件连接电动汽车和电动汽车供电设备。

2.3.7.2分断能力

充电接口的分断能力应符合GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置  第一部分：通用要求》的要求。可对连接器或具有互锁功能的系统使用特定的方法来避免带载断开。如有需要，该功能可被集成到自锁装置中。直流充电机的充电接口，不能进行带载断开。当由于故障在直流负载下断开时，不应出现危险情况。

2.3.7.3 IP防护等级

充电连接装置的IP防护等级见GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置  第一部分：通用要求》相关规定。

2.3.7.4 插拔力

连接和断开充电接口所需求的力应该符合GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置  第一部分：通用要求》相关要求。

2.3.7.5锁紧装置

直流充电机，采用GB/T18487.1-2015《电动汽车传导充电系统  第1部分：通用要求》中的充电模式4/充电连接方式C，车辆插头应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置  第一部分：通用要求》的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。

电子锁止装置应具备应急解锁功能。

2.3.7.6冲击电流

直流充电机供电设备接触器接通时发生的车辆到充电设备、或者充电设备到车辆的冲击电流（峰值）应控制在相关标准允许的范围以内。

2.3.7.7一致性和互操作性要求

直流充电接口最终应通过招标人或权威部门对车桩兼容要求的国标通信协议一致性和充电接口控制互操作性要求的检测。

2.3.7.8充电连接

直流充电机充电连接装置遵照国标GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置  第一部分：通用要求》和GB/T 20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置  第三部分：直流充电接口》的规定。

2.3.8外观及结构设计要求

结构设计应符合防火、防盗、防淋、防震等要求。充电设备配置的密封装置及门锁应耐久、安全、可靠。零部件应紧固无松动。充电设备外壳应有一定的刚度和强度，以防止由于空间变动、部件变松、或移位造成的全部或部分损坏，设计上应防止和减少有损设备操作、发生火灾、电冲击和人身伤害的可能性，外形结构便于安装维护操作，没有易造成划伤人体的尖锐部件。

#### 2.3.8.1 标识标志要求

  - 充电设备正面顶端印有海口公交LOGO标识，具体设计图案由招标人提供。

  - 各种开关、仪表、信号灯、连接线等应有相应的文字符号作为标志，并与接线图上的文字符号一致，要求字迹清晰易辨、不褪色、不脱落、布置均匀、便于观察。

  - 在充电设备醒目位置标识相关操作的说明文字及图形。

  - 标志标识（含铭牌）应端正牢固，字迹清晰。

  - 铭牌应包括公司名称、产品型号、额定功率、额定电压、产品编号、出厂日期等内容。

#### 2.3.8.2材料及表面处理

2.3.8.2.1材料要求

直流充电机各主要部分材料及表面处理要求如下：

表5  表面处理材料及要求

| 类别 | 材料及规格 | 涂层颜色 | 表面处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外框架 | 2.0mm热镀锌钢板 | 象牙白 | 喷塑处理 |
| 底座 | 3.0m冷轧钢板 | 天蓝色 | 喷塑处理 |
| 主面板 |  | 象牙白 |  |
| 灯罩板 | 有机玻璃 |  | 1.表面进行磨砂处理 2.保证一定的透光率 |

2.3.8.2.2涂层外观要求

1）涂层外观

涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。

2）涂层附着力

直流充电机表面的涂层经附着力试验后，应满足GB/T 9286-1998 表1中等级1的要求。

| 分级 | 说明 |
| --- | --- |
| … | … |
| 1 | 在切口交叉处有少许涂层脱落，但交叉切割面积受影响不能明显大于5% |

3）涂层抗冲击

直流充电机表面的涂层经抗冲击试验后，应无放射状裂纹、缺口等缺陷。

4）涂层抗老化

直流充电机表面的涂层经抗老化试验后，应符合本要求2条和3条的要求。

5）涂层耐溶剂

直流充电机表面的涂层经耐溶剂试验后，目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。

2.3.8.2.3其他要求

- 整体表面应平整无外露锐角，无明显的划伤、变形等缺陷，表面涂镀层应均匀。

- 桩体无外露锐角，表面涂覆色泽层应均匀光洁，无起泡、龟裂、脱落等现象。

- 用于充电设备的金属材料，在经过或未经过表面处理后，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

- 非金属材料零部件（包括绝缘电线、电缆和发泡材料）应为非延燃材料，其燃烧性应能通过阻燃试验的要求。

- 所有外露非金属直流充电机制件应抵抗紫外线，经过模拟太阳辐射试验后,无裂纹、针孔、破损等现象。

2.3.8.3结构要求

2.3.8.3.1整体结构

- 直流充电机总体结构包括配电仓、电源模块仓、控制仓、充电枪仓、发光指示灯区等几个部分。

- 电源模块仓

满足电源模块的安装和配线的空间要求；电源模块仓温度超过40℃时，风扇启动。

- 控制仓

应具有满足通信、控制设备所需的配线模块灵活配置安装的空间。

- 充电枪仓

一体式直流充电机可固定2/4把充电枪。设备在断电与上电情况下，充电仓门同时具有锁止功能，起到保护充电枪的功用，但充电线缆可外露，不宜收藏。

- 充电机应采用防盗设计，固定一体机的螺栓应是在打开外壳的门后才能安装或拆卸。

- 可采用前侧开门结构，用于一体机的维护和检修。

- 直流充电机设置门锁，做到只有打开柜门才能对设备进行维检操作。

- 直流充电机内部应预留单相220V插座。

- 直流充电机安装方式选择立式安装，需提供立式安装尺寸图纸，安装支架及紧固件。产品安装时，需有厂家专业人员提供现场技术指导。

- 直流充电机的柜内整流器件需采用模块化设计，并有冗余，充电模块具有带电插拔更换功能，任何一个充电模块故障不影响整个充电机的正常运行。

- 充电枪挂枪锁止装置：设备应具有挂枪锁止充电设备一体化结构，能通过刷卡或手机APP启动操作解锁。

2.3.8.3.2 通风口要求

  - 各通风口处开百叶窗式通风孔，且加装防尘网或其他装置，以满足防护等级的要求。

  - 防尘网或其它装置应有耐腐蚀性，应易于更换清理。

  - 提供的文件应包含防尘网的维护和/或更换操作指南。

2.3.8.3.3 指示灯要求

各充电接口应具有独立的工作状态指示灯，可显示各种不同状态，指示灯应以LED三色灯带（绿、黄、红）的结构形式，便于远处识别充电设备状态，其中：

- 红色指示灯表示故障及告警状态，充电机正常工作时不亮；

- 黄色指示灯表示负载正在充电状态。在充电过程中，在当前已充电量内常亮，在已充电量和满电量之间滚动显示，充电完成后黄色指示灯关闭；

- 绿色指示灯表示电池充满、充电机待机状态；

- 绿色指示灯闪烁表示充放电机处于预约锁定状态。

该区域应具有明显的发光和指示功能，确保充电机夜间使用时，能够便于进行充电操作。

2.3.8.3.4广告区（不要求）

1）广告区结构设置一小门，以满足不开启前门即能更换广告纸的要求，同时能够保证广告纸的顺利安装和日常维护操作。

2）广告区照明灯具有光感功能，满足自然光线达到一定亮度时自动关闭效果。

2.3.8.3.5其他要求

1）应能保证相应设备顺利安装和便于日常维护操作。

2）应配置进出线留的足够空间。

3）应具有配线端子标识的位置。

4）过线区应预留足够的过线容量以满足直流充电机满配的接线操作要求。

5）过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性，线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入直流充电机。

6）提供一定数量的绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

#### 2.3.8.4耐环境要求

2.3.8.4.1 IP防护等级

设备安装环境下应符合GB4208-2008中的IP54防水、防尘等级要求。

2.3.8.4.2环境温度

不高于50℃，不低于-20℃。

环境温度不高于50℃时，充电设备满载长期运行情况下，具有良好的散热效果，能够保证各部件正常工作。

2.3.8.4.3温度适应性

直流充电机在经过高温、低温和模拟太阳辐射试验后，不应出现以下缺陷：

1）直流充电机机体的翘曲、损伤或损坏、永久变形；

2）各活动部件开关不灵活或闭锁不可靠；

3）涂层、密封等部位的膨胀、开裂、脱落；

4）安装件、紧固件的弯曲、松动、移位或损坏；

5）金属件的锈蚀或涂覆层脱落。

2.3.8.4.4三防保护

充电设备内印刷电路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电设备能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。

2.3.8.4.5防湿热

在湿热环境下的绝缘电阻不应小于1MΩ。

2.3.8.4.6防锈（防氧化）保护

充电设备金属外壳和暴露在外的金属支架、零件应采取双层防锈措施，非金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

2.3.8.4.7耐非正常热和火

充电设备应具有耐非正常热和火的能力。

2.3.8.4.8耐冲击强度

充电设备的外壳应能承受GB 7251.3-2006中8.2.10规定的耐冲击强度试验。

2.3.8.4.9防风沙

户外使用时，应满足GB/T 2423.37-2006中6.1规定的吹沙尘试验，相关参数：空气速度1.5～3m/s，吹沙浓度5±1.5g/m3，持续时间8h（温度15～35℃，湿度25%）。

2.3.8.4.10各部件的温升

各部件的温升不超过NB/T 33001-2010中6.4的规定。

#### 2.3.8.5其他要求

2.3.8.5.1安装要求

直流充电机安装采用下进线方式。

2.3.8.5.2机械强度要求

充电设备的壳体在运输或承受冲击载荷后，性能和防护等级应没有降低；不因永久或暂时变形而使带电部分和外壳相接触，不应破坏5.4.1.2规定的充电设备电气绝缘性能。

2.3.8.5.3噪声要求

噪声小于等于 45dB。

2.3.8.5.4可靠性要求

MTBF平均故障间隔时间应大于等于8760h。

2.3.8.5.5 其他要求

设备后续如因国家标准变更，投标方应提供免费的升级服务，设备各项电气性能指标应符合最新国标要求。

2.4  标志、包装、运输和储存

2.4.1  标志、包装、贮存和保管

2.4.1.1  标志

产品标志

每台产品应在其明显的部位固定产品铭牌，其基本内容包括：产品名称及商标；产品型号；生产日期（或编号）或生产批号；产品规格及主要技术参数；生产企业名称；

按具体情况可增列项目，如执行的产品标准编号、质量等级标志、使用警示标志或中文警示说明、商品条码等，也可按用户的要求增列项目。充电设备正面不允许标出生产企业名称，侧面标识面积不得大于招标人的标识面积；在充电设备包装或使用说明书上应注明生产企业名称和地址；

产品的铭牌应符合GB/T 13306的规定（特殊情况除外）。

包装标志

包装标志的基本内容包括：与发货有关的产品标志内容：产品名称及商标、产品型号、规格；生产企业名称、详细地址、邮政编码及电话号码；生产日期（或编号）或生产批号；执行的产品标准（国家标准、行业标准、地方标准或者经备案的企业标准）编号；包装储运图示标志（符合GB191的有关规定）；运输作业的文字：包装箱的体积（长×宽×高）尺寸；每箱内装产品数量；每箱产品总质量；质量等级标志；其他标志，如：安全认证合格标志、电磁兼容认证合格标志、质量认证合格标志等。

以上各项中最后两项根据产品的具体情况可不标注，其余各项应标注。

2.4.2  包装

1）产品包装应考虑事项：防潮、防振、防尘要求；适应运输及装卸的有关要求；

包装前产品的黑色金属零件无防护层的配合部位，应有临时性的防锈保护措施。

2）包装箱

包装箱应牢固，产品在箱内不应窜动，以免运输途中损伤。包装箱的封装捆扎包装带应保证包装箱在运输过程中不开裂。

包装箱中随同产品供应的技术文件应不少于：装箱单；产品出厂合格证；

出厂检验报告；产品说明书及安装说明（含接线表、安装维护操作说明）；关键部件清单；出厂配置表（含硬件配置、软件版本及功能、状态设置）。

2.4.3  贮存和保管

产品的贮存和保管应保持5℃～40℃的清洁、干燥及通风良好的环境，应避免日晒、火烤、水浸、与腐蚀性物质放在一起。产品的贮存期通常为2年（从制造厂入库日期算起），在贮存期满2年时，产品仍应符合有关标准的规定。

3 技术检测要求

投标方提供的产品须通过招标方的技术检测。

## 验收标准和要求

1、充电设备在未交付验收前的运输及保管由投标方负责，直至交付验收完毕。

2、充电设备交付验收时，投标方必须要提供充电设备、附件及与有关的技术资料清单，按清单验收。

3、充电设备中属国内生产的总成件、零部件、材料必须要有国家有关部门的认证合格证，属国外生产的总成件、零部件、材料必须要有合法的进货渠道证明。除指定配置外，其它零部件必须选用国内一线品牌产品。

4、招标方与投标方及相关人员按照国家有关标准、合同、要求及有关附件进行验收，验收完毕后由招标方与投标方在验收报告上签名。

## 产品质量保证和售后服务要求

1.	投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时招标人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2.	投标人应承诺其充电设备设计使用寿命为：户外使用环境不少于8年，在产品设计寿命期内，如果出现功能劣化而影响正常充电运营使用，或设备外观严重锈蚀、构件或配件老化脱落以及电气安全性能超出标准规定的范围，投标人应给与免费更换或修复。

3.	投标人所供的产品硬件质量保证免费服务年限8年，产品软件质保服务期8年，期间，投标人需免费为招标人提供设备的软件升级，包括解决产品软件质量缺陷、系统功能与后台通信协议的优化、改进及应用所需合理变更的升级、设备软件运行稳定性改进及智能控制策略的合理优化相关升级，特别是在此期间因国标或地标对通信协议、充电接口互操作性、认证检测管理要求等相应新版要求的发布，投标人需提供及时修改的升级响应、以及必要的认证检测，原则上需在3个月内完成验证及整体升级（远程升级或本地升级方式）。在招标人提出升级要求后，投标人应在5个工作日内就解决方案、实施计划给予实质性响应。该项条款不包含设备基础结构或主体配置变化所涉及增加硬件成本的内容，如遇此情况由双方另行协商解决。

4.	投标人保证在设备出现故障和缺陷时，或接到招标人提出的技术服务要求后2小时内予以答复，如招标人有要求或必要时，投标人应在接到招标人通知后24小时内派员至招标人免费维修和提供现场指导。投标人应自行在当地储备合同数量3%的备品备件。

5.	如投标人在接到招标人维修通知后24小时仍不能修复有关货物，投标人应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给招标人造成损失，投标人应负责赔偿。招标人有权从质保金中直接扣除。

6.	如投标人在接到招标人提出的技术服务要求或维修通知后24小时内没有响应、拒绝或没有派员为招标人提供技术服务、修理或退换设备，招标人有权委托第三方对设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由投标人承担。

7.	如因招标人在使用中自行变更设备及配套设备而引起的缺陷，或因招标人人员维护不当而损坏的设备及配套设备，投标人不负保修责任，投标人可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由招标人负担。

8.	如因投标人提供的设备及配套设备有缺陷，或投标人提供的技术资料有错误，或投标人在现场的技术人员指导有错误而使设备不能达到合同规定的指标和技术性能，投标人应负责修理或更换有缺陷和损坏的设备及配套设备，使设备运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由投标人承担。

9.	在设备质量保证期内，如果由于投标人更换、修理和续补设备，而造成本设备不得不停止运行，设备质量保证期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给招标人造成损失，投标人应负责赔偿。

10.	在设备质量保证期届满后产品全生命周期内，投标人保证继续为招标人提供设备的维修服务，招标人应按双方确定的价格向投标人支付相关费用，投标人保证在设备使用期外以不高于本设备和相关配件的价格向招标人提供备品备件。

11.	在设备质量保证期届满后，如果因设备及配套设备的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，投标人应在接到招标人通知后立即提供电话支持、远程支持并在24小时内到达现场，迅速排除设备故障。

12.	在设备质量保证期届满后，如因维修产生的相关费用，投标人只收取成本费。

13.	投标人保证，投标人依据本合同提供的设备及配套设备，投标人均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权、反不正当竞争等争议，投标人负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济

14.	投标人应对招标人的维护人员开展软硬件技术培训, 培训人数：≥4人。培训内容包含但不限于以下内容：设备安装调试测试方法及测试工具的使用方法（含软硬件工具）、设备基本参数配置及操作方法、设备故障处理方法等，并有责任解答招标人技术人员提出的问题。如投标人出现维护响应不足等情况，招标人有权自行进行应急维护处理，并在投标人确认的情况下开展应急维护处理。上述并不能免除或减轻投标人所承担的设备质量和维护责任。

15.	上述技术服务和保修责任各条款,投标方应在投标文件中做出有效的实质性承诺书。

## 其他要求：

1、中标人负责完成本项目所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导招标人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标人负责保管，招标人提供帮助，直至试运行检验合格后将货物移交给招标人和最终用户(货物移交给招标人和最终用户后由最终用户保管)。

2、本项目需送货到招标人指定地点，并由中标人负责卸货并安排人员进行安装调试及售后服务，投标人投标报价中应包含此费用。

3、所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标人应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

4、应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证）。

5、投标文件中提供充电机产品的效果图或照片。

6、投标人应将产品设计年限内的维保业务委托招标人指定的机构执行，相关维保服务费用由投标人支付，具体内容另行签订协议。

7、更多其他要求见合同条款。

第四部分  合同条款及格式

海口市公共交通集团有限公司

2016年度充电桩设备采购安装调试工程采购合同（仅供参考）

项目编号：HXY2016-455

分组包号：B包（9台双模式240KW直流充电桩采购）

# 合同编号：

甲方：海口市公共交通集团有限公司

乙方：          中标人

丙方：海口市公共交通集团有限公司维修分公司

签订日期：      年    月    日

甲方：  海口市公共交通集团有限公司

乙方：

丙方：海口市公共交通集团有限公司维修分公司

合同编号：

签订地点：

签订日期： 年  月  日

一、产品名称、商标、型号、单位、数量、价格、总金额

| 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 数量(台) | 单价 (元) | 总金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流充电桩 （国标） |  | 240 KW双模式（充电弓+枪式充电）直流充电一体机 | 9 |  |  |  |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |

二、质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限及服务承诺：

三、甲方为招标主体，并作为本合同标的的付款连带责任方，丙方为本次充电桩的使用主体。

四、交货方式、地点、时间

1、交货方式：

2、交货地点：

3、交货时间：

五、运输方式及到达站港和费用负担：由供方负责。

六、验收标准、方法：按《技术协议》。

七、随机备品、配件工具数量及供应办法：见《技术协议》。

- 价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币        元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部设备、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及8年质保期间等一切费用。

2、付款方式与步骤：

合同签订后3个工作日内支付货款的10%，产品到货后7个工作日内支付货款的30%，所有车型和车辆调试全部结束后7个工作日内支付货款的50%，自验收合格之日起一年后支付货款的10%。

- 违约责任：

1、乙方提供的货物应当满足甲方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家标准以及本产品的出厂标准，应当达到乙方投标文件及澄清中的技术标准。投标时已经提供了样品的，供应货物的品质不能低于所提供的样品。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

2、乙方在本合同规定的交货期满后15日内仍不完全履行其交货义务，应当双倍返还已收取的预付货款，甲方有权决定单方解除本合同，并有权要求供方赔偿因此给需方造成的损失（包括直接损失和间接损失）。

3、如乙方提供的充电桩不符合《技术协议》规定的质量要求和标准，除应按照《技术协议》和《售后服务协议》承担保修等责任，若技术标准出现负偏离，还应按照合同总额的5%向甲方支付违约金。

4、乙方应保证提供的充电桩符合国家法规要求，如发生安全事故，经认定属投标方责任的，按法律规定承担赔偿责任。

十、解决合同纠纷的方式：

因本合同引起的争议应通过友好协商解决。如开始协商后三十日内未能解决争议，则争议任何一方应将争议提交海口市仲裁委员会，并按申请仲裁时其有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局，对三方均有约束力。

十一、其它约定事项：

1、投标人应对招标人的维护人员开展软硬件技术培训, 培训人数：≥4人。培训内容包含但不限于以下内容：设备安装调试测试方法及测试工具的使用方法（含软硬件工具）、设备基本参数配置及操作方法、设备故障处理方法等，并有责任解答招标人技术人员提出的问题。如投标人出现维护响应不足等情况，招标人有权自行进行应急维护处理，并在投标人确认的情况下开展应急维护处理。上述并不能免除或减轻投标人所承担的设备质量和维护责任。

2、乙方承诺将产品设计年限内的维保业务委托招标人指定的机构执行，相关维保服务模式和费用由双方按相关行业惯例结合市场行情协商决定并签订维保协议。

3、《技术协议》和《充电桩售后服务协议》，作为本合同的附件，是本合同不可分割的一部分，与本合同具同等法律效力。

4、甲方如要求变更本合同（含《技术协议》和《充电桩售后服务协议》），须向乙方发出书面通知。对本合同的任何变更，须经三方协商同意后，以书面方式订立，作为本合同的补充协议。

5、本合同经三方的法定代表人或三方合法授权的委托代理人签字盖章后生效，且持续有效，直至完成和实现本合同的所有条款及要求。

6、本合同一式陆份，三方各执两份。

甲方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：

乙方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：

丙方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：

招标代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与响应标文件的内容一致。

招标人

招标代理机构：海南和信源招标代理有限公司（盖章）

年   月    日

# 第五部分  投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

一、投标承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、资格申明信

四、投标一览表

五、技术响应表

六、投标人资格

七、投标人业绩

八、其它材料（附投标人认为需要的、涉及评分的其他相关材料）

注：以上复印件均需要加盖公章。

（正本/副本）

海口市公共交通集团有限公司

2016年度充电桩设备采购安装调试工程

（项目编号：HXY2016-455 ）

分组包号：B包（9台双模式240KW直流充电桩采购）

投标文件

投标人名称 ：              （盖章）

法定代表人/授权代表：      （签名或盖章）

日期 ：201  年   月   日

## 一、投标承诺函

海南和信源招标代理有限公司：

我们仔细阅读并全面研究了 （招标项目名称和编号）招标文件，决定响应招标文件的邀请，正式授权下述签字人姓名：      职务：      代表投标人（投标单位名称），提交纸质投标文件，参加本项目投标。

1、我们自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《开标一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的投标总价为人民币(大写）                 (￥        ）。其中120KW充电机每KW报价为       。

除各种成本、税金、利润等相关费用构成外，以上每KW单价也包含了充电桩本体与车辆通讯和信息化管理平台接入所必需的各种调试费。

我们同意按照以不高于以上240KW充电机每KW单价，在招标人要求的时限内提供后期增容所需功率模块，并承担相应充电桩增容所必需的调试业务，保证招标人后期模块采购做到即插即用。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。对于招标人提出的8年质保要求，我们充分了解直流充电机产品和内部元器件的特别属性及其全生命周期成本，并自愿做出8年质保承诺。

3、我们承诺在中标通知书发出5日内提供中标包的全部设备并货到采购人指定地点。若中标后实际供货情况与书面承诺不一致，我们同意放弃中标资格和投标保证金。我们承诺将产品设计年限内的维保业务委托采购人指定的机构执行，相关维保服务费用由我们按相关协议支付。

4、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

5、我们同意按照招标文件的要求，交纳人民币（大写）：壹万伍千元的投标保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还投标保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到中标通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

6、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后60天。

7、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中明示的收费标准。

9、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

10、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到参加投标并不一定获得中标资格，且最低投标价不是中标的保证。

投标人名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

授权代表签字：                         职     务：

承诺日期：      年    月    日

二、法定代表人授权书

致：海南和信源招标代理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就海口市公共交通集团有限公司2016年度充电桩设备采购安装调试工程项目分组包号：B包（9台双模式240KW直流充电桩采购）（项目编号：HXY2016-455）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

公司名称：                （公章）    营业执照号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

## 三、资格申明信

致: 海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的 海口市公共交通集团有限公司2016年度充电桩设备采购安装调试工程项目分组包号：B包（9台双模式240KW直流充电桩采购）（项目编号：HXY2016-455）货物及服务的招标采购活动,我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上是符合招标文件对投标人的资格要求,提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务,提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料,并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人（填写名称并盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

- 投标一览表

| 序号 | 名称 | 规格／描述 | 数量 （台） | 单价 （元/KW） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电桩（国标） | 240 KW双模式（充电弓+枪式充电）直流充电一体机 | 9 |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

投标人全称：（盖章）                法人或授权代表（签字）：

注: 1、“投标总价”不得高于采购预算，投标总价应包括本招标书中要求的所有货物、服务等全部费用。

2、低于成本报价的作为无效投标处理（评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标）。

3、投标一览表为表式，行数可自行添加，但格式不得自行改动。

4、投标一览表除在投标文件中正常装订外，还须另单独制作一份，单独密封包装，开标现场与投标文件同时提交。

五、技术部分应答偏离表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 招标文件条目号 | 技术条款要求 | 满足 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本投标人承诺：已逐条认真阅读并知悉招标文件中“技术标准和要求”所有的事项、格式、条款等。按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日    期：

注：

- 对满足的条目在本表满足列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“满足”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

- 正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

## 投标人必须填写此表。如果“技术标准和要求”中所有条款均应答满足，则在“技术条款要求”列注明“所有条款要求”字样，并在本表满足列中标注“O”。

六、投标人资格

1，投标人简介介绍

2，附投标人资格要求的相关资格资质资料复印件加盖公章

七、投标人业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 法人或授权代表（签字）：

注：附项目合同复印件以及中标通知书

八、其它材料

1，售后服务方案

2，附投标人认为需要的、涉及评分的其他相关材料

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处