海口市政府采购中心

公开招标采购文件

项目编号：HKGP-2020-0028

项目名称：广电大厦中央空调系统改造项目

采 购 人：海口广播电视台

海口市政府采购中心

二○二一年一月

# 目  录

# 第一章  投标邀请……………………………………………………………………1-3

# 第二章  采购需求……………………………………………………………………4-41

# 第三章  投标人须知…………………………………………………………………42-58

# 第四章  资格审查标准………………………………………………………………59-62

# 第五章  政府采购合同格式…………………………………………………………63-64

第六章  投标文件格式及附件………………………………………………………65-76

# 第一章  投标邀请

# 广电大厦中央空调系统改造项目的潜在投标人应登录海口市公共资源交易中心（http://ggzy.haikou.gov.cn）网站主页,选择“政府采购-交易公告”专栏查看采购公告，免费下载项目采购文件，并于2021年2月9日9时00分（北京时间）前提交投标文件。

# 一、项目基本情况

# 项目编号：HKGP-2020-0028

# 项目名称：广电大厦中央空调系统改造项目

预算金额：7262000.00元

# 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

| 序号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调系统 | 1 | 批 | 1、仅接受国产产品投标。 2、详细技术需求详见第二章《采购需求》。 |

# 项目实施地点：海口广播电视台.

# 项目完成时间： 合同生效之日起：180个日历日

# 合同履行期限：24个月

- 付款方式：

（1）合同签订之日起10个工作日内支付合同总金额的30%；

（2）设备全部到达，10个工作日内支付合同总金额的30%；

（3）项目完成最终验收，之日起10个工作日内支付合同总额的35% 。

（4）质保金（合同总额的5%）在双方签署采购验收单之日起，满12个月后10个工作日内支付。

# 投标人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、符合采购人根据采购项目实际情况要求的特定资格条件和其他法律法规规定的条件，具体如下：

2.1、投标人未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的查询结果截图并加盖公章；和“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截图并加盖公章。）；

# 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

# 4、本项目不接受联合体投标。

# 5、本项目禁止转包或分包(提供承诺函)

# 三、投标程序及采购文件获取办法

# 1、查看采购公告及下载采购文件。登录海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）网站主页,选择“政府采购-交易公告”专栏查看采购公告，免费下载项目采购文件。

# 2、市场主体登记。新用户在海南省公共资源交易中心按照要求登记注册（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/jyzn/63369.jhtml），已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的，无须再登记。

# 3、投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页,进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请后获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请者，视同放弃参与本项目采购活动。

# 四、投标截止时间、开标时间及地点:

# 1、递交投标文件截止时间：2021年2月9日上午9：00（北京时间）；

# 2、开标时间：2021年2月9日上午9：00 （北京时间）；

# 3、递交投标文件及开标地点:海口市公共资源交易中心开标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦副楼开标室会议室）（详见会议室门前标识）,如有变动另行通知；

# 4、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，视为无效投标文件不予接收。

# 五、采购信息发布媒体

# 1、本项目采购信息指定发布媒体为海南省政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn）和海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）。

# 2、采购文件下载网址海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）。

# 3、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

# 六、公告期限、确认投标期限和投标保证金到账截止日期

# 1、本项目采购公告及确认投标期限不少于5个工作日，自2021年1月20日零时 至2021年1月26日24时止。

# 2、投标保证金到账截止日期：2021年2月9日上午9：00（北京时间）；

# 七、其他补充事宜：无

# 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

# 1.采购人信息

名 称：海口广播电视台

# 地址：海口市中沙路15号海口广播电视台

# 联系方式：0898-66833792

# 项目联系人:张先生

# 2.采购代理机构信息

# 名 称：海口市政府采购中心

# 地　址：海口市海甸五西路28号建安大厦

# 项目联系方式

# 项目联系人:谭女士

电　话:0898-68723985

# 第二章 采购需求

## 一、项目概况

海口广播电视台大厦中央空调系统从2001年运行至今已经有20年，中央空调系统主设备使用已经达到报废期限，根据设备运行情况及现场调查，海口广播电视台大厦中央空调系统存在设备老化，运行能耗高，主机及其配套设备能效比测算在2.6左右，属于高能耗设备，并且现有冷冻水管道腐蚀严重，存在严重漏水等情况，空调送风管也大部份保温开裂滴水，不符合海口市政府提倡的节能降耗，绿色环保政策，根据项目目前情况，优化设备配置，达到操作方便，使用安全可靠，改造后综合能效比需达4.0左右，节能率可达35%-40%，全面达到节能降耗、绿色环保目的。

## 二、规范性要求

JB8654-1997          容积式和离心式冷水（热泵）机组安全要求

GB/T 18430.1-2007    蒸汽压缩循环冷水热泵机组第1部分 工业或商业用及类似用途的冷水（热泵机组）

GB/T10870-2004       容积式和离心式冷水（热泵）机组性能试验方法

JB6917-1998          制冷装置用压力容器

GB9237-2001          制冷和供热用机械制冷系统

JB/T4330-1999        制冷空调设备噪声的测定

JB/T7659.2-95        氟利昂制冷装置用水冷冷凝器

GB1497-85            低压电器基本标准

GB7251-87            低压成套开关设备

NB/T 47012-2010      制冷装置用压力容器

GB50019-2003         采暖通风与空气调节设计规范

GB50016-2006         建筑设计防火规范

AHRI550/590         离心及螺杆式冷水机组

《组合式空调机组》GB/T14294-2008；

《空气过滤器》GB/T14295-1993；

《空调用通风机与安全要求》GB/10080-2001；

《盘管耐压试验与密封性检查》JB/T9064-1999；

《组合式柜式空调器噪声限值》GB/T13326-1991；

《空气冷却器与空气加热器》GB14296-1993；

《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2009；

所供设备应能满足其它相关现行国家有关规范的要求；

参照标准EN 1886。

## 三、总体要求

- 本次招标为海口广播电视台中央空调设备采购（核心设备：螺杆冷水机组、冷却塔），范围包含：

1、 更新2台螺杆冷水机组，带变频高能效带自动控制。

2、 更新配套的冷却塔，采用低噪音高效方型组合式的冷却塔2台。

3、 更新和主机相配套，冷却水泵3台，自控变频冷冻水泵3台。

4、 中央空调主机房设备群控自动控制操作系统一套。

5、 更新相应带自控的可变风量优质风柜机5台。

6、 更新本大厦所有的风机盘管96台。

7、 更新和冷水机组、冷却塔、循环水泵、风柜机组相配套的品牌低压配电屏10台。

8、 更新以上相关设备的管道、阀门等配套设备。

9、 空调风管重新全面进行保温，并对风管内壁进行清洗消毒，所有空调出风口进行喷漆翻新。

10、按中央空调相关管道保温标准，更新以上相关设备及管道（风管、水系统）的保温材料，均使用橡塑材料。

11、 所有安装设备的系统调试。

12、清理现场，试运行训，中央空调主设备相应三年免费维保。

- 安装难点和关键点：

就该项目的难点和关键点而言，主要是海口广播电视台中央空调系统改造时间紧、任务重，难度大等问题，电视台中央空调系统改造，涉及旧设备及管道拆除，新设备新管道安装两方面必须进行无缝对接，又不得影响电视台日常工作，要求施工单位必须见缝插针，日夜兼顾施工才能提高工程施工进度，并且必须和业主方进行预防性沟通和配合，以不影响电视台正常电视广播为主，更重要地体现在对工程项目全方位、全过程的系统性理解和认识的方面，只有在这个基础上，才能更好地做好工程项目的系统管理工作，才能把施工组织方案的基本内容贯穿于整个施工过程中，也才能保证施工进度、施工质量、配合协作、安全文明施工等各项工作的顺利推进，使所承担的工程任务得以顺利完成。要求投标人需编制详细、完善的项目实施方案，具体如下：

1、投标人应编制针对本项目的详细设计方案（包括但不限于设计目的、设计原理、设计效果图等）。

2、为了保证项目质量，投标人应编制详细的质量管理与保证措施方案（包括但不限于质量保证体系、质量保证范围、质量保证承诺、质量保证措施等）。

3、总体部署：投标人应编制包括劳动力安排、主要物质安排、机械设备配备、施工管理岗位职责等方案。

4、为了保障项目能够按时完成，投标人应编制包括进度计划、进度保证措施方案。

5、为确保项目实施期间人员、设备安全，投标人应编制详细的安全生产保障方案。

- 主要内容：

1、原机组及配套循环泵拆除及安装更新设备。

2、原冷却塔拆除及安装更新设备。

2、拆除原供冷管道水系统及管配件及更新水系统。

3、原机房附属设备拆除及新设备安装。

4、新装管道与设备的防腐、刷油。

5、新装水系统管道与设备绝热工程。

6、新主机及系统调试。

7、拆除旧末端系统及新未端设备安装调试。

8、原天花板恢复工作。

9、机房智能群控系统安装调试。

## 四、技术要求

冷水机组技术要求

1、▲冷水机组均应是全新及原厂产品，需有标示以利辨别其能源效率等级及原生产厂。生产产家产品必须通过ISo19001认证，产品符合国家标准,产品必须提供证书复印件加盖生产厂家公章。

2、▲制冷机装置的设计效率须达到《GB 19577-2015冷水机组能效限定值及能源效率等级》部分负荷一级要求。需按照相关法律法规要求粘贴能效标识。

3、需提供机型应以计算机选型数据为准。计算机设备选型书至少包含下列内容：A．生产厂家；B．类型、型号；C．制冷量；D．制冷剂；E．蒸发器(污垢系数、进出水温度、 水流量、水压降)F冷凝器(污垢系数、进出水温度、水流量、水压降)。

4、机组设计使用寿命不低于25年。

## 五、基本要求：

1、投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供货物的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是全新的、技术成熟的、性能优良的、具有当代先进的水平，成套机组整体设计和控制软件版本均是最新版本的原厂产品。

2、投标人提供的设备应根据冷水机组的标准和规范进行设计和制造，并应采用最先进的技术，做到：结构合理，可靠性高，能耗低，噪音低，不污染环境，操作及维护保养便利。

3、投标文件必须进行实质性应答，量化指标必须列明具体数值；所有应答应如实响应，不得简单照抄、硬套招标文件所列条款、指标和参数。

4、本技术规格与要求仅提供本项目所需变频螺杆式冷水机组主要的亦即最低限度的技术要求，未对机组设计制造所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，投标人应以本标书的技术规格与要求为基本条件，负责机组的设计，提供满足本标书和有关标准规范的成熟货物。

5、中标人应对投标内容所涉及的版权、商标、软件等知识产权承担责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于知识产权涉嫌侵权引起的仲裁、诉讼、行政处理等法律纠纷，均由中标人承担所有责任和所有费用。由此给业主造成损失的，中标人应予赔偿并承担全部法律责任。

6、本需求书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装、以及环保节能等）都应符合招标时已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

7、投标人须提供产品的中文版样本。

8、本需求书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具同等效力。

9、投标人提供的技术资料必须真实、准确，如发现提供的资料有虚假不实的情况，投标人将承担被废标的风险；在招标结束后，中标人应积极配合业主，对机组性能进行现场测试，如测试结果与中标人的投标书不符合，则每一条不符合扣除合同金额的2%作违约金。

10、本需求书中业主方主要引用的规范、行业标准（如下述内容中不为最新版本，请按最新版本采用）。

## 六、设备采购详细清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、空调主机 |
| 2 | 空调冷水机组 | 台 | 2 |
| 3 | 镀锌钢管1 | 米 | 84 |
| 4 | 镀锌钢管2 | 米 | 68 |
| 5 | 压力表 | 个 | 8 |
| 6 | 温度表 | 个 | 8 |
| 7 | 控制阀门 | 台 | 8 |
| 8 | Y型过滤器 | 台 | 2 |
| 9 | 管道软接头 | 台 | 8 |
| 10 | 空调主机配电柜 | 面 | 3 |
| 11 | 冷冻水管保温材料 | m³ | 18.2 |
| 12 | 自控设备及软件 | 套 | 1 |
| 13 | 管道支架 | 公斤 | 426 |
| 14 | 胶木托 | 付 | 65 |
| 15 | 油漆 | 公斤 | 86 |
| 16 | 二、循环水泵及管道 |
| 17 | 冷冻循环水泵 | 台 | 3 |
| 18 | 冷却循环水泵 | 台 | 3 |
| 19 | 水泵减震器 | 套 | 6 |
| 20 | 管道1 | 米 | 120 |
| 21 | 管道2 | 米 | 85 |
| 22 | 水泵管道阀门 | 台 | 12 |
| 23 | 水泵止回阀 | 台 | 6 |
| 24 | 水泵Y型过滤器 | 台 | 6 |
| 25 | 水泵软接头 | 台 | 12 |
| 26 | 压力表 | 个 | 12 |
| 27 | 温度表 | 个 | 6 |
| 28 | 水泵配电柜 | 面 | 4 |
| 29 | 循环水泵变频器 | 台 | 6 |
| 30 | 冷冻水管保温材料 | m³ | 21.3 |
| 31 | 管道支架 | 公斤 | 360 |
| 32 | 胶木托 | 付 | 38 |
| 33 | 油漆 | 公斤 | 62 |
| 34 | 三、冷却塔 |
| 35 | 方型冷却塔 | 套 | 2 |
| 37 | 冷却塔管道1 | 米 | 142 |
| 38 | 冷却塔管道2 | 米 | 42 |
| 39 | 冷却塔管道3 | 米 | 34 |
| 40 | 冷却塔管道阀门1 | 台 | 4 |
| 41 | 冷却塔管道阀门2 | 台 | 8 |
| 42 | 冷却塔Y型过滤器 | 台 | 2 |
| 43 | 冷却塔排污水管 | 米 | 68 |
| 44 | 冷却塔补水管 | 米 | 32 |
| 45 | 冷却塔电源电缆 | 米 | 65 |
| 46 | 管道支架 | 公斤 | 420 |
| 47 | 油漆 | 公斤 | 84 |
| 48 | 四、风柜机及管道 |
| 49 | 风柜机1 | 台 | 2 |
| 50 | 风柜机2 | 台 | 1 |
| 51 | 风柜机3 | 台 | 1 |
| 52 | 风柜机4 | 台 | 1 |
| 53 | 风柜机基础减震胶片 | 台 | 5 |
| 54 | 风柜机冷冻水管道1 | 米 | 46 |
| 55 | 风柜机冷冻水管道2 | 米 | 80 |
| 56 | 风柜机冷冻水管道3 | 米 | 128 |
| 57 | 风柜管道阀门 | 台 | 10 |
| 58 | 风柜软接头 | 台 | 10 |
| 59 | 温度表安装 | 个 | 5 |
| 60 | 风柜机配电柜 | 面 | 3 |
| 61 | 冷凝水管道 | 米 | 860 |
| 62 | 冷冻水管保温 | m³ | 28.6 |
| 63 | 管道支架 | 公斤 | 86 |
| 64 | 油漆 | 公斤 | 88 |
| 65 | 五、风管保温及清洁、消毒 |
| 66 | 风柜机软接头 | 个 | 10 |
| 67 | 风管橡塑复合保温 | m³ | 96 |
| 68 | 回风口，出风口 | 个 | 158 |
| 69 | 散流器 | 个 | 96 |
| 70 | 六、风机盘管 |
| 71 | 风机盘管1 | 台 | 5 |
| 72 | 风机盘管2 | 台 | 8 |
| 73 | 风机盘管3 | 台 | 45 |
| 74 | 风机盘管4 | 台 | 30 |
| 75 | 风机盘管5 | 台 | 8 |
| 76 | 冷冻水管1 | 米 | 68 |
| 77 | 冷冻水管2 | 米 | 120 |
| 78 | 冷冻水管 3 | 米 | 220 |
| 79 | 冷冻水管 4 | 米 | 540 |
| 80 | 冷冻水管 5 | 米 | 865 |
| 81 | 冷冻水管阀门 1 | 个 | 2 |
| 82 | 冷冻水管阀门 2 | 个 | 36 |
| 83 | 冷冻水管阀门 3 | 个 | 192 |
| 84 | 冷冻水管软接头 | 个 | 192 |
| 85 | 空调三速开关 | 个 | 96 |
| 86 | 电磁阀 | 个 | 96 |
| 87 | 空调配电箱 | 台 | 11 |
| 88 | 管线 | 100m | 46 |
| 89 | PVC32配线管明敷 | 100m | 8 |
| 90 | 橡塑保温材料1 | ㎡ | 160 |
| 91 | 橡塑保温材料2 | ㎡ | 124 |
| 92 | 橡塑保温材料3 | m³ | 220 |
| 93 | 橡塑保温材料4 | m³ | 540 |
| 94 | 橡塑保温材料5 | m³ | 865 |
| 95 | 自动排气阀 | 个 | 30 |
| 96 | 管道支吊架 | 公斤 | 860 |
| 97 | 油漆 | 公斤 | 780 |
| 98 | 七、安装费及调试费 |
| 99 | 基础制作及安装费 | 项 | 1 |
| 100 | 调试费 | 项 | 1 |

## 七、详细技术参数表

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 空调主机部分 |
| 1 | 冷水机组 | 1、▲型式：水冷变频螺杆式冷水机组 2、▲单台额定制冷量，≥233RT 3、▲制冷剂类型，R134a或其他符合环保要求制冷剂 4、机组输入功率（KW）≤165 5、▲制冷性能系数≥5.0 6、▲国标工况下综合部份负荷值NPLV≥7.5 7、电源采用三相380V/50Hz 8、▲启动方式：变频启动 9、蒸发器水室承压：1.0Mpa 10、冷凝器水室承压：1.0Mpa 11、年制冷剂泄漏率<0.5% 12、冷冻水出水温度为：7℃ 13、冷却水进水温度为：30℃ 14、冷冻水流量m3 /h：137 15、冷却水流量 m3 /h：171 16、蒸发器/冷凝器污垢系数（m℃/KW）：≤0.018M2℃/KW； ≤0.044M2℃/KW； 17、环境温度℃：－10—45℃ 18、冷量调节能力：≥20%—100%无级调节 19、使用寿命≥25年 20、整机噪音小于79dB（A） 21、控制界面：机组带电脑全自动自适应控制系统及液晶显示屏，中文操作界面。可以通过该控制系统显示机组各运行参数，设定或调整各控制参数，显示故障代码等功能。 22、机房群控系统：预留接口：第三方通讯网关接口（采RS485接口方式）和开放的接口协议 |
| 2 | 镀锌钢管1 | 规格：DN250国标 |
| 3 | 镀锌钢管2 | 规格：DN150国标 |
| 4 | 压力表 | 0—15KG国标 |
| 5 | 温度表 | 0--50℃国标 |
| 6 | 控制阀门 | 规格：DN150国标 |
| 7 | Y型过滤器 | 规格：DN150国标 |
| 8 | 管道软接头 | 规格：DN150国标 |
| 9 | 空调主机配电柜 | 1﹑所有的元器件和技术参数需符合国家标准GB7251设计要求,2﹑箱体使用的材质需要符合国家各项指标，3﹑断路器、空开、仪表等设备需要进行电气耐压、耐流实验，且能提供相应的合格证明和中文说明书。 |
| 10 | 冷冻水管保温 | B1级橡塑复合保温(50mm层) |
| 11 | 自控设备及软件 | (1)▲配套的电脑操作控制系统必须是该品牌最新版本的操控系统，带有全中文图形显示，能显示压缩机状态，实时性能参数、自动报警提示； (2)▲通讯：主机应自带开放式的MODBUS通讯接口和协议，须与群控系统联网通讯。 （3）▲协议：免费提供开放的MODBUS通信协议和必需的转换配套装置（如协议转换器等），以便于中央监控系统与各机组进行联网通讯，实现集中监控和数据采集、数据储存和统计。 |
| 12 | 管道支架 | 40#角铁，6#槽钢 |
| 13 | 胶木托 | 依据GB 8624-2006 《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准聚氨酯保冷管托.符合GB/T15586《设备及管道保冷设计导则》。 |
| 14 | 油漆 | 符合国家环保标准（提供环保合格证书复印件，并加盖厂商公章） |
| 循环水泵及管道 |
| 15 | 冷冻循环水泵 | 符合国家节能技术标准（提供节能产品证书复印件，并加盖生产厂商公章）；功率：30KW；流量（m³/h）≥160；扬程（m）≥32；自带变频器控制器 |
| 16 | 冷却循环水泵 | 符合国家节能技术标准（提供节能产品证书复印件，并加盖生产厂商公章）；功率：30KW；流量（m³/h）≥300；扬程（m）≥20；定频 |
| 17 | 水泵减震器 | 符合CECS59 84水泵隔振技术规范 |
| 18 | 管道1 | 规格：DN250国标 |
| 19 | 管道2 | 规格：DN150国标 |
| 20 | 水泵管道阀门 | 规格：DN150国标 |
| 21 | 水泵止回阀 | 规格：DN150国标 |
| 22 | 水泵Y型过滤器 | 规格：DN150国标 |
| 23 | 水泵软接头 | 规格：DN150国标 |
| 24 | 压力表 | 0—15KG国标 |
| 25 | 温度表 | 0--50℃国标 |
| 26 | 水泵配电柜 | 1﹑所有的元器件和技术参数需符合国家标准GB7251设计要求,2﹑箱体使用的材质需要符合国家各项指标，3﹑断路器、空开、仪表等设备需要进行电气耐压、耐流实验，且能提供相应的合格证明和中文说明书。 |
| 27 | 循环水泵变频器 | 40KW |
| 28 | 冷冻水管保温材料 | B1级橡塑复合保温(50mm层) |
| 29 | 管道支架 | 40#角铁，6#槽钢 |
| 30 | 胶木托 | 依据GB 8624-2006 《建筑材料及制品燃烧性能等级》标准聚氨酯保冷管托.符合GB/T15586《设备及管道保冷设计导则》。 |
| 31 | 油漆 | 符合环保要求（提供环保合格证书复印件，并加盖厂商公章） |
| 冷却塔 |
| 32 | 冷却塔 | 1、塔型：300水吨低噪音方型横流冷却塔 2、★热力性能：提供转换为国标工况（37/32/28℃）、国际单位（m³/h）的计算过程。如选型表上已是国标工况、国际单位，则只需提供截图。 3、★能耗要求：投标产品应为节能产品 4、安全要求：投标产品需通过国家安全认证，提供投标产品的国家安全认证证书。 5、塔体抗风压（kgf/m2）：≥150 kgf/m2 6、塔体抗震烈度系数：抗8级地震基本烈度，须提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。 7、★飘水损失：≤0.001%，提供国家玻璃钢制品质量监督检验中心检测报告复印件并加盖公章 8、★噪音（按照国家冷却塔噪音值检测标准）：按照国标要求测量值不高于 65 dB(A) ，提供检测报告复印件加盖公章。 9、进水温度℃：≤37℃ 10、出水温度℃：≤32℃ 11、湿球温度℃：≤28℃ 12、布水方式：池式重力喷头布水，布水盆全要求Z700镀锌钢板，喷头为PP材质。布水盆深度≥200mm 13、布水盘盖板：避免长时间紫外线照射和脏物飘入，抑制播水池内藻内植物生长，播水盆上必须有盖板，材质要求Z700镀锌压花防滑板。 14、隔板：每台塔之间需用带检修门的隔板完全隔开 15、塔内维修走道：防滑、宽度不小于400mm；塔内设置高空作业平台和检修爬梯。 16、电机防护等级 / 绝缘等级：IP55 / F 17、电源（电压/相数/频率）：80V / 3Φ/ 50Hz 18、风叶类型及材质：中空双层机翼型，铝合金 19、减速器材质：铝合金或铸铁 20、传动类型：皮带传动，传动系统服务系数为≥2.0。 出示的皮带选型报告。 21、主框架：热浸镀锌钢，规格Q235A，厚度≥2mm 22、侧板：玻璃钢材质 23、集水盘：底盆底板采用FRP材质，立板热浸镀锌钢板，规格Z700，厚度≥1.5mm深度要求达到≥400㎜ 24、播水盆：Z700镀锌钢板，厚度≥1.2mm 25、播水盆盖板：Z700镀锌钢板，厚度≥1.2mm 26、播水喷头：大口径，PP材质 27、风筒：Z700镀锌钢板，厚度≥2mm 28、脚柱：Z700镀锌钢板，厚度≥2mm 29、螺丝、螺母、垫片：S304不锈钢 30、塔芯填料：PVC原生料 31、冷却塔顶护栏：塔顶必须安装防护栏，带有踢脚板，保证维修人员的安全性，防护栏材质为镀锌钢。 32、冷却塔爬梯及爬梯护笼：重度热浸镀锌钢材质 |
| 33 | 冷却塔管道1 | 规格：DN250国标 |
| 34 | 冷却塔管道2 | 规格：DN150国标 |
| 35 | 冷却塔管道3 | 规格：DN100国标 |
| 36 | 冷却塔管道阀门1 | 规格：DN150国标 |
| 37 | 冷却塔管道阀门2 | 规格：DN100国标 |
| 38 | 冷却塔Y型过滤器 | 规格：DN150国标 |
| 39 | 冷却塔排污水管 | 规格：DN80国标 |
| 40 | 冷却塔补水管 | 规格：DN50国标 |
| 41 | 冷却塔电源电缆 | VV3X16+1X10国标 |
| 42 | 管道支架 | 40#角铁，6#槽钢国标 |
| 43 | 油漆 | 符合国家环保要求（提供环保合格证书复印件，并加盖厂商公章） |
| 风柜机及管道 |
| 44 | 风柜机1 | 1、形式：卧式 2、风量（m3 /h）：50000 3、回风冷量（KW）：382 4、机外全压（Pa）：600 |
| 45 | 风柜机2 | 1、形式：卧式 2、风量（m3 /h）：10000 3、回风冷量（KW）：71 4、机外全压（Pa）：240 |
| 46 | 风柜机3 | 1、形式：卧式 2、风量（m3 /h）：22000 3、回风冷量（KW）：158 4、机外全压（Pa）：260 |
| 47 | 风柜机4 | 1、形式：卧式 2、风量（m3 /h）：17000 3、回风冷量（KW）：126 4、机外全压（Pa）：320 |
| 48 | 风柜机基础减震胶片 | 减振降噪符合国家标准 |
| 49 | 风柜机冷冻水管道1 | 规格：DN250-DN150国标 |
| 50 | 风柜机冷冻水管道2 | 规格：DN100国标 |
| 51 | 风柜机冷冻水管道3 | 规格：DN80国标 |
| 52 | 风柜管道阀门 | 规格：DN150 -DN100国标 |
| 53 | 风柜软接头 | 规格：DN150 -DN100国标 |
| 54 | 温度表 | 冷冻管道专用温度表，符合国家标准。 |
| 55 | 风柜机配电柜 | 1﹑所有的元器件和技术参数需符合国家标准GB7251设计要求,2﹑箱体使用的材质需要符合国家各项指标，3﹑断路器、空开、仪表等设备需要进行电气耐压、耐流实验，且能提供相应的合格证明和中文说明书。 |
| 56 | 冷凝水管道 | PVC管DN 32国标 |
| 57 | 冷冻水管橡塑保温材料 | 符合GB8624-2006标准，B1级橡塑复合保温(50mm层) |
| 58 | 管道支架 | 40#角铁，6#槽钢 |
| 59 | 油漆 | 符合环保要求（提供环保合格证书复印件，并加盖厂商公章） |
| 风管保温及清洁、消毒 |
| 60 | 风柜机软接头 | 周长≥4800mm |
| 61 | 风管橡塑保温材料 | 符合GB8624-2006标准，B1级橡塑复合保温(20mm层) |
| 62 | 回风口，出风口 | 风口翻新 |
| 63 | 散流器 | 直片式散流器 |
| 风机盘管 |
| 64 | 风机盘管1 | 1、型号: FP-12,卧式暗装 2、风量（m3 /h）：2040 3、冷量（KW）：11.48 4、风压（Pa）：30 |
| 65 | 风机盘管2 | 1、型号: FP-08,卧式暗装 2、风量（m3 /h）：1360 3、冷量（KW）：8.33 4、风压（Pa）：30 |
| 66 | 风机盘管3 | 1、型号: FP-06,卧式暗装 2、风量（m3 /h）：1020 3、冷量（KW）：6.13 4、风压（Pa）：30 |
| 67 | 风机盘管4 | 1、型号: FP-04,卧式暗装 2、风量（m3 /h）：680 3、冷量（KW）：4.12 4、风压（Pa）：30 |
| 68 | 风机盘管5 | 1、型号: FP-03,卧式暗装 2、风量（m3 /h）：520 3、冷量（KW）：3.58 4、风压（Pa）：30 |
| 69 | 冷冻水管1 | 规格：DN150国标 |
| 70 | 冷冻水管2 | 规格：DN100国标 |
| 71 | 冷冻水管3 | 规格：DN80国标 |
| 72 | 冷冻水管4 | 规格：DN50国标 |
| 73 | 冷冻水管5 | 规格：DN25国标 |
| 74 | 冷冻水管阀门1 | 规格：DN150国标 |
| 75 | 冷冻水管阀门2 | 规格：DN80国标 |
| 76 | 冷冻水管阀门3 | 规格：DN25国标 |
| 77 | 冷冻水管软接头 | 规格：DN25国标 |
| 78 | 空调三速开关 | 工作电压 交流220±10%工作电压范围内 2、温度控制范围 5—35℃ 3、温度显示范围 -9--65℃ 4、温度显示偏差 ±1℃ 5、温控器带负载能力 2安培 |
| 79 | 电磁阀 | 规格：DN25国标 |
| 80 | 空调配电箱 | 1﹑所有的元器件和技术参数需符合国家标准GB7251设计要求,2﹑箱体使用的材质需要符合国家各项指标，3﹑断路器、空开、仪表等设备需要进行电气耐压、耐流实验，且能提供相应的合格证明和中文说明书。 |
| 81 | 管线 | 国标绝缘导线 BV-2.5 |
| 82 | 配线管 | 国标PVC32配线管明敷 |
| 83 | 橡塑保温材料1 | 符合GB8624-2006标准，B1级橡塑 (20mm层) |
| 84 | 橡塑保温材料2 | 符合GB8624-2006标准，B1橡塑材料，50mm |
| 85 | 橡塑保温材料3 | 符合GB8624-2006标准规格：B1橡塑材料，DN80 |
| 86 | 橡塑保温材料4 | 符合GB8624-2006标准规格：B1橡塑材料，DN50 |
| 87 | 橡塑保温材料5 | 符合GB8624-2006标准规格：B1橡塑材料，DN25 |
| 88 | 自动排气阀 | 规格：DN25 |
| 89 | 管道支吊架 | 40#角铁，6#槽钢 |
| 90 | 油漆 | 符合环保要求 |
| 91 | 安装费及调试费 | 包含：基础制作、安装费、调试费 |

对机组整机各部分的要求

1、 机房内所有机组采用同一种冷媒且在国内没有进入淘汰阶段；

2、▲机房内所有机组蒸发器进出接管同侧，冷凝器进出接管同侧。

3、所有进出水管均为法兰接口

4、对机组的要求

- 机组额定噪声值要求≤79dB(A)。

- 机组制冷剂年泄漏率≤5‰。

- 机组对机房环境的要求。

- 冷水机组机房均设置在室内；

- 冷水机组应能在环境温度不超过50℃，相对湿度不超过95％的条件下，连续正常运行；

- 冷水机组应能在环境温度-10℃～50℃，相对湿度30％～95％的仓储条件下储存后，仍能正常起动和运行；

- 机组外表面处理措施。

- 机组的金属制件，表面应进行防腐防锈处理。

- 机组电镀表面应光滑，色泽均匀，不得有脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。

- 机组涂装件表面应平整光滑、色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。

- 机组外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前保温处理。

- 结构要求：

- 机组主要应由压缩机、电动机、润滑油路系统（包括油分离器、油冷却器等）、润滑系统、蒸发器、冷凝器、节流装置、电气控制箱、启动柜和制冷剂的初始运行充注，微处理机控制系统等组成。

- 机组各零部件的安装应牢固、可靠，制冷压缩机应有防振动措施。机组运转时无异常响动，管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。

- 机组的隔热层应有良好的隔热性能，在正常工作时表面不应有凝露现象。

- 机组的零部件和材料应分别符合各有关标准的规定，满足使用性能要求。

- 机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应保持清洁、干燥，机组外表面应清洁

- 管路附件安装一般应横平竖直，整齐规范。

6)机组及附件的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合中国国家和有关行业制冷空调技术标准。投标人应提供机组通过测试的相关证明和符合的规范标准。

7)性能要求：

- 机组设计工况：机组设计工况时的温度条件的规定，除按JB/T7666的规定外，还应符合招标技术参数的要求。

- 根据本标书的要求提供如下设计、选型及分析报告以及相关的方案说明：

a)▲提供机组选型报告并加盖制造商公章，且满足总则中第4,5,6条相关要求。

b)▲机组20％～100％的COP变化曲线表及部分负荷性能曲线图及表列，提供选型报告并加盖生产厂家公章；

c)详细阐述机组控制、保护及显示功能；

d)▲机组的能量无级调节，可在20％～100％的范围内正常运行。

e)▲在国标冷却水30度进水温度工况下，所有负荷工况（≥20%）主机COP不能衰减，不应低于100%负荷时COP值，提供选型报告并加盖制造商公章。

f)▲机组控制柜的信息显示应采用彩色图像和中文显示。

g)投标人提供的机组整机设计寿命不少于25年，配置的电机应有良好的绝缘、密封性能。

8)采用无级调节，不接受分级调节；

9)所有货物必须是该品牌生产出厂的全新的整机产品。

10)机组必须符合中华人民共和国压力容器相应规范，并获得中华人民共和国压力容器制造许可。

5、压缩机、电机和变频器

- ▲变频双螺杆式压缩机。

- 电机为半封闭式，绝缘等级F级，防护等级为≥IP54；

- 变频器应满足如下要求：

- 变频器为机载；

6、蒸发器与冷凝器

- 技术参数：详见招标设备的技术参数要求。

- 蒸发器与冷凝器必须符合中华人民共和国压力容器相应规范并获得中华人民共和国压力容器制造许可。

- 蒸发器、冷凝器结构形式应为壳管式换热器，所有机组的接管方向一致。其外壳采用碳钢制造，进出水管方位可根据业主要求更改。管材均采用铜管，铜管用机械胀管法固定在管板上。

- ▲采用降膜式蒸发器

- 蒸发器和冷凝器，各成一体，换热管应高效，整体内外强化，同时，管子应能便利更换，不影响管板的强度和寿命，并不造成邻管的泄露。

- 在只拆卸一端水箱且不拆除任何水管的情况下就可以对所有铜管单独进行维护（如清洗、探伤或更换等）。

- 冷水机组的冷表面应有不小于19mm厚的隔热层，以防结露。

- 要求冷冻冷却水管为法兰接口。

- 蒸发器要求设有液位视镜和制冷剂充注阀。

- 机组应能实现变冷冻水流量运行，其允许流量变化率应≥10%设计流量/分钟，流量变化范围为满载工况时流量的30～110％之间。在此流量变化和流量变化率范围内机组能可靠运行。提供冷冻水变流量选型报告并加盖制造商公章。

- ▲冷却水进水温度≥42℃可正常运行，提供电脑选型表并加盖制造商公章

7、油分离器

- 双进气内置油分离器，分离效率≤200ppm。

8、制冷剂流量控制系统

- ▲为保证机组部分负荷工况下的效率，机组应配置具有电子调节功能的节流装置实现制冷剂流量控制；

9、电气控制

- 每台机组必须自带控制柜；

- 变频柜应配有总电源开关。

10、控制系统要求

机组的所有控制器件都应装在一个可拆卸的控制箱内，控制箱必须和群控系统相连。所有控制器件（包括传感器）在装运前都应在厂内装好并经过试验。投标人提供微机控制器应可以实现下述各项功能：

- 控制功能：机组至少应具有启停控制、运行效率调节功能(可由群控系统操作实现)、冷水出水温度控制、压缩机和节流装置的调节、单机及附属设备的程序控制、防反复起动逻辑、电流负荷限制等功能。

- 可根据用户需求进行制冷主机控制和参数设置。自动开机、停机以达到节能效果。

- 投标人应详细列出控制方式、机组保护功能。

- 原机电脑控制系统技术要求

- ▲配套的电脑操作控制系统必须是该品牌最新版本的操控系统，带有全中文图形显示，能显示压缩机状态，实时性能参数、自动报警提示；

- ▲通讯：主机应自带开放式的MODBUS通讯接口和协议，须与群控系统联网通讯。

（3）▲协议：免费提供开放的MODBUS通信协议和必需的转换配套装置（如协议转换器等），以便于中央监控系统与各机组进行联网通讯，实现集中监控和数据采集、数据储存和统计。

11、安全要求

1)一般要求

- 机组所采用的零、部件应符合本需求书的技术要求及相应的安全规程、国家标准、行业标准及按规定程序批准的图样和技术文件的技术要求。

- 机组的设计与制造应保证在正常使用时安全地运行。

2)机械安全

- 机组的设计应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性。机组应有足够的机械强度，其结构应能承受正常使用中可能发生的非正常操作。

- 在正常使用状态下，人有可能触及的运行部分和高温零件等，应设置适当的防护罩或防护网，以便对人员安全提供充分的防护。防护罩、防护网或类似部件应有足够的机械强度。

3)机组的稳定性

- 机组的设计与制造应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性，不允许由于振动或其他可预见的外力而损坏或翻倒。

- 对于开式机组应具有良好的轴封性能，并注明轴封的维修、更换周期。

4) 防护装置和安全装置

- 对于外露的旋转轴与电动机轴的联接部位（联轴器）的零件（如螺栓、螺母、垫片）应设置固定式的防护装置——防护罩或遮栏，防护装置应具有足够的强度、刚度、耐腐蚀性、抗疲劳性和较高的防穿透能力，以确保安全。

- 机组至少应配置下列满足安全法规规定的有关安全保护或控制设备：

        - 制冷剂高压保护；

        - 油压过低保护（或轴承温度高温保护）；

        - 冷水防冻结（冷水低温、制冷剂低温和制冷剂低压等）保护；

- 机组应装备有急停装置，以使在调试或运行中有异常声响或其他危险将要发生时，能得以避开。急停装置应置于明显且易于识别和操作的位置。当急停装置的操纵器复位时，不应使机组重新启动，只有允许起动时才能启动。

- 机组压缩机在启动、正常运行、停止时，均应有信号准确可靠的显示。

- 当机组出现过载或高、低压以及高、低温超过限值等故障时应能立即报警。

5)电气安全

- 电压变化性能：机组在名义工况条件下，其安全保护机构不动作，且无异常现象并能连续运转；

- 绝缘电阻：机组在制冷量和消耗总电功率试验之前，380V电路采用500V绝缘电阻计测量机组带电部位与可能接地的非带电部位之间的绝缘电阻，其值应不低于1MΩ；10KV电路采用2500V绝缘电阻计测量机组带电部位与可能接地的非带电部位之间的绝缘电阻，其值应为无穷大。

- 耐电压：在绝缘电阻试验后，机组带电部位和非带电部位之间加上耐电压试验规定的试验电压时，应无击穿和闪络；

- 启动电流：机组在电压变化性能实验条件运转后，按照制造厂规定的停机间歇时间，在额定频率下，施以额定电压启动，并测定启动电流。或者按照GB1032的规定进行试验，并计算出启动电流；

- 绕组温度限值：机组在制冷设计工况运行时，电动机绕组温度不应超过下表的规定：

绕组温度限值

绝缘等级	      A	E	  B	            F	             H

绕组温度限值℃	100	115	125（120）	150（140）	170（165）

注： 1、括号内数值适用于旋转式压缩机绕组。

2、封闭式压缩机用电动机绕组温度限值，在表中的数值上加5℃。

- 接地装置：需要检查、调节、操作或维护的电气设备和控制元件宜集中固定安装在电气控制柜中，并接地保护；机组运行时使用人员可能触及的无绝缘金属部件应与接地线连接；接地线应采用铜线；

- 电磁兼容性：采用微机处理器电气控制系统的机组，其电磁兼容性应符合以下规定：

- 机组电气控制系统应具有抑制电磁干扰的性能，按GB4343—1995进行测试，应不超过该标准中规定的干扰特性允许值。

- 机组电气控制系统应具有抗电磁干扰的性能，按GB4343.2—1999进行测试，应超过该标准中规定的Ⅱ类器具抗干扰的要求。

6)其他

- 压力容器的设计、制造和试验按NB/T 47012的规定执行,交货时并提供相关文件。

- 机组使用的材料按GB9237的有关规定。

- 使用的隔热材料应具有难燃、无毒、无臭等性能,粘结剂应无毒，粘贴或固定应牢固。

- 人体可能接触的零部件、外壳等发热部位的温度应小于60℃，其他部位温度也不应有异常上升；

- 机组的气密性试验和水侧的液压试验应符合相应标准的要求。

- 不应把氧气、任何可燃气体或可燃气体混合物用到系统中做试验。

- 机组在启动或运行时，应防止过量的液态制冷剂或油进入压缩机，以免产生液击。

- 易触及的零、部件表面不应有锐边、尖角部分。

- 压缩机总装后应进行机械运转试验，确认无碰擦声响。

- 全封闭、半封闭冷水机组应为无轴封泄漏。

12、节能控制措施

- 说明机组能效比（COP值、NPLV）。

- 说明压缩机容量控制方式。

- 说明机组能量调节范围。

- 说明制冷剂流量控制方式(必须设有节流装置,并说明节流方式)。

- 其它节能措施。

13、供货范围

水冷变频螺杆式冷水机组(包括但不限于)

—水冷变频螺杆式压缩机及电动机

—控制系统

—启动柜和控制柜

—隔震装置（减震器）

—初次充冷媒和润滑油

—压差开关

14、供货形式

机组的整体组装应全部在工厂内完成，现场不需要另行组装。

冷冻水、冷却水循环泵技术要求

1、整机应高效节能、运行安全可靠、管理方便、循环压力稳定、流量连续可调。整机性能参数符合设计要求。

2、除易损件可在正常使用寿命期间更换外，整机使用寿命不低于12年。投标人应提供整机的使用寿命、平均无故障时间、平均故障恢复时间、主要零部件和易损件的使用寿命的说明。

3、整机内部和构件表面应作防锈和防腐处理，处理方法和要求应符合国家及行业相关标准规定。

4﹑水泵的运转应平稳、自如、无卡阻现象。

5﹑水泵的震动值、噪声级以及安全性能的要求应符合国家及行业相关标准规定。

6﹑电机选用国内名优产品，且电机转子内应有热敏电阻传感器。电机防护等级IP55，绝缘等级F级。

7﹑轴承选用精密轴承，在容许工作条件范围运转时，滚动轴承的基本额定寿命不小于30000小时。

8﹑密封采用机械密封。机械密封的基本额定寿命不小于10000小时。

空气处理机组技术要求

一、技术要求：

1、每台空调机组应由同一厂家整体装配生产，其中包括送/回风机箱、混风箱、空气过滤器、盘管、空气加湿器、热回收设备、机壳、保温、冷凝水接收水盘及其它配件等的安装。空调机组各部件必须为不含石棉物质产品。

2、空调机组在正常运行时所产生的震动及噪音值，须小于GB/T 14294-2008的规定。

3、断面风速均匀度：不小于80%。

4、机组在GB/T 14294-2008规定的凝露试验工况下运行，机组表面应无凝露滴下。正常使用的情况下送风中不能带有水滴，机组表面应无凝露情况。

二、空调机组箱体

1、组合式机组箱体采用双层板内夹保温层形式，钣材为镀锌钢板钢板。内、外层钢板厚度不小于0.5mm；保温厚度≥25mm。

2、箱板采用闭式发泡工艺，内、外面板间用高密度PVC隔热断冷桥, 中间保温为高压聚氨脂闭式发泡，实现密度更均匀，保温性能好；保温层发泡密度不小于40kg/m3，其导热系数≤0.021W/m.K，燃烧性能等级符合GB 8624-2012 B1级要求。

3、面板保温材料采用新一代 0-OPD/0-G1WP 环保型聚氨脂发泡材料。

臭氧消耗潜能值=0

直接全球变暖潜能值=0

无挥发性有机化合物

无淘汰期限制

已被多个独立测试机构证明不会维持燃烧(符合ASTM D4206)。

根据长期评估证明 ecomate 无毒性。

4、面板PVC隔热条浮纹设计与框架型材接触面上优质闭孔发泡橡塑密封条配合，形成严密的环形密封，降低机组风量泄漏；面板装配应方便拆卸，利于日常维护保养。

5、检修门：正压段配置内开检修门，负压段配置外开检修门；门与门框间密封条材质为高弹性橡塑棉密封，具备良好的密封性能，维持稳定的低漏风率；检修门配置安全门锁并且内外设置把手，可内外打开降低安全隐患。

6、机组底座高度不小于100mm，采用耐腐蚀性的镀锌镍螺栓连接。

三、盘管

1、盘管的横向长度超过1.5米时，应在中间及适当位置增设支承架；

2、盘管断面风速超过2.6 m/s应设置挡水板；档水板材质为：镀锌板

3、盘管设计工作压力应为≥1.6Mpa，盘管的耐压性能及气密性能应按相关标准进行试验；气压试验的试验压力为2.8±0.02MPa，保压时间不小于3min，确保不泄露并可提供检验数据；

4、盘管接管需使用胶盖做临时封堵，以防止异物进入。

四、凝结水接收盘

1、水盘应采用“干式”双V型结构，在最低点设凝结水排水管，排水迅捷彻底、不积水；

2、凝结水盘采用镀锌板喷涂干式水盘，需作整体喷涂处理，外贴保温棉，防止凝结水盘外表面二次结露；

3、水盘下风侧留有≥120mm间隙，方便清洗盘管和水盘，同时有效防止冷凝水在机组运行带至下游箱体内；

4、盘管及支撑应架设在水盘上，水盘不承受盘管重量；盘管不得浸泡在水盘的冷凝水中，避免盘管边框锈蚀，助长细菌附着滋生。

五、风机段

1、每台风机必须做动平衡检测。

2、风机应采用高效率、高强度叶轮结构，皮带传动。

3、空调机组的风机应是双进风前弯、后弯离心风机。

4、风机的轴承具有不少于20,000小时的运转寿命，并且配有添加润滑剂的加油咀或免维护轴承。

5、当组合式空气处理机组为变风量送风时，应采用变频控制电机，并提供电机详细技术参数及电气控制原理图。

6、电机应为全封闭鼠笼式标准产品，绝缘等级为F级，防护等级为IP55，电源电压为380V/50Hz，电机应便于安装、调整、维护。普通电机能效应不低于GB18613-2012标准2级指标。

7、电机应能满足在温度≤40℃，相对湿度≤95%的环境中存储和连续运行。

8、每台电机应附有原厂的标志牌，详细列明设备系列、型号、编号、制造厂名称、各技术数据及生产日期等资料。

9、风机和电机应装配在同一刚性底座上，并设置弹簧减振器。

10、风机段设检修门，且大小应考虑便于电机和皮带的维修及更换。

风机盘管技术要求

一、概述

1、风机盘管机组及有关设备在运送及存储期间，应采取正确的保护设施，以确保有关设备在任何情况下不受破损；

2、须提供由原厂装配的风机盘管包括风机、盘管连排气及泄水阀、冷凝水盆连保温、电动机及配件等装配在一保温的金属外壳内,同时提供由原厂生产的保温回风箱及连空气过滤器。风机盘管所有组件不可含有任何石棉或石棉产品；

3、 除特别注明外，所有的风机盘管均为暗装卧式设计；

4、 所投标的风机盘管产品系列应齐全，风机出口静压应包含有12Pa、30Pa、50Pa三个系列可供选择；出口静压（或机组余压）：指机组克服自身阻力后在出风口处的静压，单位Pa。

5、风机盘管温控器样式应满足各类项目需要，形式多样可选，投标时提供各种可选温控器的照片及功能说明；

6、 所有提供的风机盘管须按照国际认可的机构/组织所制定的试验方式进行噪音的测定；

7、风机盘管的电动机的供电电缆，包括机内或机外的电缆，必须采用金属软导管保护。而风机盘管的电动机接线坐必须采用金属接线箱密封。

二、 风机

1、 风机的叶轮及外壳须为全金属制造，直驱式离心前弯式叶片设计。风机须经静态及动态平衡测试及修正，并能在三个不同的速度平稳及宁静高效地运作；

2、风机与电机以同轴连接并整体固定在一个可拆卸的底座上，整个组合可便于安装在风机盘管机体及拆除作维护。而风机外壳亦须设计易于拆除以便清理叶轮；

3、风机轴承应采用SKF、NSK、NTN等品牌的超低噪音轴承，适合长期运行，寿命不少于200，000小时。

三、 空气过滤器

1、机组带回风箱和初效过滤器、过滤器材质为尼龙网或铝制的过滤器；过滤器应可反复清洗。

2、流过过滤器的最高风量不应大于厂家所订定的标准；

3、 过滤器应安排覆盖整个框架空间以防止空气从过滤器以外地方流过；

四、电动机

1、所提供的电动机须适用于220V单相的电力供应,电动机为三速电容式、低噪音；

2、电动机须配备原厂永久润滑无需加油的滑动滚珠轴承式轴承并与风机以同轴联接及整体固定在风机盘管的机壳上；

3、电动机须能以三个不同转速操作，并须具足够的功能保证在任何转速运作下不会产生过载；

4、 须提供固定分相式单相电容及配有热过载保护的电动机，并须由原厂装配；

5、电动机绕组线和电气部件须提供完善的防潮措施；

6、电动机应由螺母及垫圈固定；

7、所有风机盘管的电动机要可在回风箱拆除，无须将整个机组拆下。

五、 盘管

1、盘管须采用无缝铜管，外壁配以亲水铝制散热翅片以机械连接方法相互连接并组装在一镀锌钢板制成的盘管框架内。

2、 须按照设备表内所标注的冷冻/采暖量、送风量、水流量、供回水温及其升降量、容许的水压降、机外风静压等技术要求进行选型，其总分水管应采用无缝钢管制造，除设有供/回水管接口外，仍需配置排水及排气阀的装置。

3、 盘管水管的水流速度不能低于0.6 米/秒及高于1.8 米/秒。

六、 冷凝水盘

1、 在冷冻盘管的底部须提供一冷凝水接收水盘以接收盘管在操作时所产生的冷凝水。水盆承接范围须包括整个盘管及侧边的接驳管道及附件；

2、冷凝水盘应采用金属钢板一次冲压成型,钢板厚不低于0.7mm；为了排水顺畅水盘深度不低于35mm；而水盆底部须设有最少6毫米厚原厂标配保温材料，以防止水盆表面结露；

3、 冷凝水盘应为自倾斜式，自携带坡度，冷凝水盘须配有一外接头，供接驳排水管。

七、 外壳

机壳内部须设保温材料以防止机壳表面结露，保温层面向气流的表面须作特别处理以防止表面层因气流而剥落。

群控系统

一、群控系统技术要求

1、▲系统的开放性、通讯方式、网络结构、监控软件、现场控制器等要符合行业发展趋势，新老产品要相互兼容。系统应具有较高的性价比来保证经济性；控制系统需要采用稳定性强产品。空调主机、末端、机房群控系统、现场控制器（DDC）、传感器、执行器、阀门，互相之间绝对保证兼容性，能读取并精确控制空调设备核心数据，达到最佳节能效果。

2、系统的通讯协议需采用国际标准化组织（ISO）认定的暖通空调行业的国际标准数据通讯协议BACnet（标准号：ISO16484－5），以方便不同厂家的产品组成一个完整的建筑设备自动化系统，使它们之间易于实现互操作，并利于系统今后的维护、扩展和更新。

3、自控系统应与冷水机组无缝通信，系统可通过通信接口读取主机内部各类运行数据。

4、▲系统应有预置的多种群控程序功能模块，编程时直接勾选即可自动生成基本群控程序，而不需要人为编写。

5、▲采用管理层、控制层、现场层三层网络结构，BAS操作站、网络控制器通过以太网相连，控制层中所有DDC控制器通过控制层网络以点对点方式的BACNET MS/TP协议通信。控制层网络通信速率不低于76.8Kbit/s,传输距离不小于1500米，当DDC故障时，能自动旁路脱开网络，并在中央工作站、BAS操作站上及时进行报警并显示，不影响整个网络的正常工作，故障排除后能自动投入运行。

考虑到网络控制器区域管理的需要，不允许网络控制器下的现场总线上直接连接不带CPU的扩展模块，必须连接带有CPU及PID算法功能的DDC控制器。以免网络控制器损坏引起的大面积区域设备远程监控瘫痪。

6、系统软件应采用通用、稳定、可靠的操作系统及数据库软件；图形显示组态软件应支持整个系统的硬件设备，具备中文界面，并易于组态编程操作；应用软件应针对具体项目由组态软件生成，包括系统诊断功能软件、操作演练功能软件、故障诊断、系统调试与维护软件，其功能应能满足整个系统的自动检测、控制和管理要求，且为用户留有后续维护管理的手段。不同类型分站应根据各自控制功能的需要，设置相应权限的用户帐号来完成管理的功能，分站要求不需要通过安装客户端软件，直接通过IE等WEB浏览器即可访问系统。系统的服务器用微软Windows　2003或者Windows　XP 操作系统；系统支持SQL数据库；

7、▲支持至少5用户同时访问系统并且用户不需要安装客户端软件；支持EMALI、电话传呼、自动打印、SNMP等方式管理报警信息；趋势分析功能。

二、冷水机组节能控制要求

1、系统应具有基于制冷机组效率特性的控制功能，能根据现场采集到的相关数据（温度，流量，压力等）及空调系统负荷的大小，优化机组的运行台数，确保机组在最高效率区间运行，从而达到节能的目的。

2、▲系统应能根据空调负荷的变化自动进行主机加减机控制，并使机组（组合）始终运行在最佳能效比范围。编程系统应能输入主机参数并得到主机最佳能效比范围，参数包括：额定冷量，满载电流，额定流量，最小流量和最大流量，最高COP等。

3、系统应能根据室外温湿度对机组冷冻水出水温度重设。

三、冷冻水泵节能控制要求

1、▲系统应能输入各水泵的额定流量和最高效率值。

2、系统应能根据建筑负荷需求，开启最高效率冷冻水泵（组合），进行台数或频率调节。

3、▲针对采用压差控制变流量系统，自控系统应能根据末端水阀开度，对冷冻水系统压差进行重设，进一步降低水泵能耗。

四、冷却水泵节能控制要求

1、▲系统应能输入各水泵的额定流量和最高效率值。

2、系统根据冷水机组冷却水需求流量，开启最高效率冷却水泵（组合）；在满足主机安全运行基础上，对冷却水泵实施运行策略，使主机（组合）和水泵的能耗之和最低。

五、冷却塔节能控制要求

1、▲系统应能输入冷却塔的额定流量和最高效率值。

2、系统应能综合控制冷却塔台数（针对单速风机）或冷却塔风机数量和旁通阀门以确保主机和冷却塔的综合能耗最低及主机所需的允许最低冷却水进水温度。

六、空气处理机组节能控制要求

1、现场控制器（DDC）

（1）▲具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能，在完成初始化、控制程序下载后，具有独立工作能力，可脱离工作站独立完成控制工作。

（2）▲具有下述基本软件功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法。

（3）▲采用64位CPU，不低于256M内存。

（4）▲所有DDC现场控制器与扩展模块采用楼宇自动化行业中的ISO国际标准协议－BACnet MS/TP协议，提供网络许可认证，需提供证书复印件及制造商盖章）；

（5）▲当DDC本身故障时，能自动旁路脱离网络，并在主控/BAS操作站上及时报警显示，故障排除后能自动投入运行。

（6）可以根据需要通过总线与其他DDC进行点对点的通信，交换数据和共享信息资源，不需要通过上一级处理器。

（7）支持Bluetooth及Zigbee无线通讯。

（8）可根据操作站发来的命令和数据或自带的控制程序（EPROM）以及现场各种传感器反馈的数据和状态对受控设备进行监控。

（9）具有、通信中断、误操作等保护功能。在系统长时间断电后应保证不丢失数据，来电后能恢复正常工作，无须重新下载程序或编写。

（10）控制器系统时钟精确到1秒，各控制器的系统时钟应该是同步的，受网络控制器统一协调。

（11）DDC的平均无故障时间MTBF要求达到10万小时以上。

（12）DDC程序可通过工作站编写后下载，也可在现场便携式操作终端或笔记本电脑上编写。

（13）DDC输入/输出通道的要求。

- 开关量输入（DI）：DI输入的是干接点信号，要求采用抗干扰设计。

- 开关量输出（DO）：采用继电器输出或者双向可控硅的方式。

- 模拟量输入（AI）：模拟量输入通道A/D转换分辨率≥10bit，模拟输入模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变量程范围和输入信号形式（DC 4～20mA或0～10V），并能进行线性化和滤波设定。

- 模拟量输出（AO）：模拟量输出通道D/A转换分辨率≥8bit。模拟输出模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变输出范围和输出信号形式（DC 0～10V）。

2、 现场设备

- 采用工业标准制造并与DDC相匹配的各类传感器，具有灵敏度高、稳定性高、使用寿命长等特点；

- 管装式或浸探式传感器必须适合于设计图纸要求的工作场所，传感器测量范围的选择应尽可能设定在感应范围的中点，传感器必须采用防腐结构，适合固定与振动安装环境的表面；

- 浸探式传感器必须安装于盛有热导填充剂的不锈钢或铜制探井内 ，探井口应有用防止填充剂外溢的设计；

- 湿度传感器精度不低于＋5%RH,温度传感器精度不低于＋0.50C；

- 传感器的安装由中标单位负责实施。

- 压差开关：反馈信号为干接点（应有常开接点和常闭接点，BAS视情况选用）。安装于空调机组过滤段，动作值现场整定，回差可调，接点容量不小于24VAC，3A或240VAC，1A；

- 空调风柜里的滤网堵塞报警压差传感器安装在滤网两侧，风机压差传感器安装在风机两侧风管内；

- 压差传感器的安装由中标单位负责实施。

- 压力变送器精度要求1.0级以上；反馈信号和I/O模块相配，输出采用DC 4～20mA或0～10V信号；配电模块（如果需要的话）由承包人配套提供，价格包含在压力变送器的价格内。承包人应保证压力变送器正常工作，保证压力变送器的测量误差在±1.0％之内；

3、现场控制器（DDC）

- 处理器必须要达到64位；

- 通讯接口：1个BACNET MS/TP口，通讯速率应不低于76.8kbps；

- I/O输出:模拟量输入：DC 4～20mA或0～10V；模拟量输出：DC 0～10V或4～20mA。

- 支持Bluetooth及Zigbee无线通信网络

- 提供CE Mark、U.L. BTL认证（需提供证书复印件及制造商盖章）；

4、I/O扩展模块

- 处理器必须要达到64位；

- 通讯接口：1个BACNET MS/TP口，通讯速率应不低于76.8kbps；与DDC控制器通讯总线距离不小于300米。

- I/O输出:模拟量输入：DC 4～20mA或0～10V；模拟量输出：DC 0～10V或4～20mA。

5、传感器

(1) 风管温度传感器：

- 测量范围：0～50℃；

- 测量精度：不低于±0.2℃；

- 输出：DC 4～20mA或0～10V ；

- 防护等级：IP50。

（2）风机压差开关：

- 测量范围：1.4～10MBa；

- 防护等级：IP50。

（3）比例积分阀门执行机构

1. ▲输入信号形式（DC 4～20mA或0～10V）

2. ▲防护等级：IP55。

七、群控系统监控功能要求

- ▲系统访问：系统应采用B/S架构，Web浏览，无需安装客户端软件。应支持台式电脑PC、平板电脑、手机等各类访问终端，屏幕上的显示内容会自适应正在使用的屏幕尺寸。

- ▲报警处理：系统应能以环状或柱状图显示不同优先级的报警数量，应支持报警筛选过滤功能便于用户查看所需的报警，应支持报警批量确认和数据导出功能。

- ▲日程表控制：系统应可查看某一区域内所有设备的时间表概况，应支持对多个时间表一起进行启用或禁用操作缩短调整时间表所需时间，应支持过滤筛选和导出功能。

- 事件控制：在日程表控制的基础上，楼宇自控系统必须可执行事件控制程序，以针对机电设备进行优于日程表的逻辑控制和必要的报警、联锁。

- 运行时间累计：楼宇自控系统必须累计每台设备的运行时间，自动实施工作/备用切换或提醒设备管理人员及时进行维护、维修。

- 能耗分析：针对现场有安装计量装置的，系统必须测量电力、冷热水等能源消耗，存入历史数据库，系统应具备能耗概览、能耗统计、能耗分析、设备管理、能耗报警、能耗趋势和系统设置等功能。

八、群控系统硬件要求

- ▲网络控制器：应内置基于Web的用户界面，具有至少64位CPU处理器，内嵌Windows操作系统，采用BACnet MS/TP协议的现场总线及扩展总线。

- ▲DDC控制器：应采用64位处理器，内置比例自适应控制算法（P-Adaptive），可根据现场控制点数要求配置相应I/O扩展模块，模块间的通讯协议应与控制总线上的协议相同，均采用BACnet MS/TP。

- ▲提供高性能的BACNET控制数据包的第三层路由选择

- ▲提供网络许可认证（需提供证书复印件及制造商盖章）

- ▲不低于256M非易失性固态闪存，用于存储所有的程序和数据

九、设备包装、运输与仓储要求

- 设备包装与运输要求

- 对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），中标人必须加强包装保护措施,在包装箱上印有醒目标记。

- 产品的包装应符合中华人民共和国标准JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定,具有足够的强度,有安全起吊标志,能保证多次搬运和装卸,并安全可靠的抵达目的地。

- 设备、备品备件、专用工具必须按业主要求单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。

- 设备包装箱内应有下列随箱资料一式八份：装箱单、产品合格证(包括出厂试验数据)、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单、易损件图纸、解体交货的设备清单。

- 包装箱上应有运输、 贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。

- 仓储要求：中标人应提出有关设备的仓储保管要求，一式八份，最迟在设备到货30天前书面发送给业主。

## （六） 安装督导及调试

1、安装督导及调试：

- 中标人应负责本用户需求书的全部设备的安装督导工作，负责设备的调试及试运行督导，并对设备质量保证期内的设备质量负责。

- 安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。中标人派出的安装督导人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同所述设备的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力督导本用户需求书的全部设备的安装，确保其通过合同的验收。

- 中标人的现场技术人员必须至少有安装和调试同类设备5年以上的工作经验。中标人应向业主提供派驻现场技术人员的资质和工作简历资料(包括通讯协议调试工程师)。

- 供需双方按进度计划要求共同开箱清点验收，按装箱单确定货物完整无缺，规格数量相符，产品质量符合相关的国家产品技术标准及制造工艺标准，清点结果要共同签署书面的备忘录，如发现异议，中标人应即时采取有效的补救措施。

- 中标人派出的现场调试人员应在接到业主书面通知（包括传真或电子邮件）后7日内到达业主约定的地点，否则业主有权自行开箱安装设备。此过程中如有任何缺货、错装、损坏或技术问题，由中标人承担全部责任。

2、在安装督导和调试过程中, 中标人必须负责：

- 检查产品和提供的图纸是否有出入，发现问题将及时和业主及设计单位沟通，及时解决，否则出现问题由中标人负责。

- 须严格按照安装图纸和技术要求委派有经验的技术人员进行设备的安装督导，而且提供详细的相关资料及说明，确保安装能以适当和有效的方法进行。

- 对所提供的设备进行调试及操作试验，以表明设备安装符合技术要求。

- 在安装和调试过程中应接受业主合理的意见和要求，并保证业主的工程进度。

- 必须按照要求参加本项目的现场工程会议, 与业主及相关安装承包单位讨论解决有关设备的安装、调试和试运行的所有问题。当中标人提供的所有设备正确安装就位, 完全符合设计要求和合同规定要求后, 中标人应书面通知业主。

## （七）售后服务要求

质量保证和售后服务

1、质量保证期为冷水机组设备正式验收并签发最终验收合格证开始计算，中标人必须对合同货物的正常使用给予不少于36个月的质量保证期。欢迎投标人提供更加有竞争力的质保期方案。

2、中标人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，采用最新设计和合适材料制造的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

3、中标人应保证在合同规定的质量保证期内，对因其提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷及由因中标人引起该设备的任何缺陷，故障和损坏负责。按合同规定保修、包换、包退。

4、如果在质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符合或证明货物有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合适的材料等），业主有权根据中国质检部门或中国商检部门出具的检验书，在货物质量保证期内向中标人提出索赔。

5、中标人应对冷水机组设备的性能的硬件、软件及质量担保，并在投标文件中提出技术担保条款。

- 中标人在产品制造阶段（包括原材料和元器件、部件的采购，产品的加工、装配、检测、调试等），必须有一套科学而规范的标准程序和措施，确保产品的制造质量满足系统的要求。

- 中标人必须向业主提供制造厂对整机出厂设备所必须具备的质量证明书等。

- 中标人必须保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致。

- 质保期内，中标人免费提供设备正常使用下的维修及保养服务，定期派工程师到现场巡查。

- 质保期内，因业主使用、管理不当所造成的损坏，由业主承担，中标人应及时提供有偿服务。

- 质保期内，中标人对故障保修的响应，须在接到业主通知的12个小时内到位，否则，质保期顺延。质保期内，中标人有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于4小时且在24小时内解决问题。

- 质保期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换过的零部件相应重新计算质保期。

- 质保期满后，冷水机组设备的维修保养另行商定。中标人应对质保期后常规维修保养服务进行报价，此项费用不包含在投标总价中。

- 在国内有相应的零配件库。

- 在国内有相应的维修机构。

## （八）培训要求

中标人应根据新设备及软件特点，免费对采购人提供操作、维修、保养等方面的专业培训（培训内容包括设备的技术原理、操作、基本维护等），直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。(如需去厂家培训、考察、验收等异地费用不含在投标总价内，即不列入政府采购费用支出)

## （九）其他要求

- 投标人选定的投标货物技术性能必须符合或优于招标文件的技术性能要求。

- 投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供设备的品牌、技术规格和参数、产地。

- 投标人所提供的货物应是先进的、可靠的，投标人投标文件应严格按招标文件要求的格式提交，其中的详细报价表、货物说明一览表、售后服务承诺将作为评审时重要的评价因素。

备注：

由于本项目存在冷却水塔重新选址安装，因此为保障投标人准确测算投标报价和安全施工问题，采购人统一组织现场考察，详见投标人前附表。

第三章投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款 编号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 | 有无带（“▲”）技术指标 | 有，应满足下列要求： 带▲号的为关键性技术指标，不带▲号的为一般技术指标。具体要求详见评分细则。 |
| 2 | 6.2 | 是否接受进口产品投标 | 不接受 |
| 3 | 9.1 | 标前现场考察或/和标前答疑会 | 采购人统一组织。 投标人必须在规定时间到达考察地点，若投标人不按规定时间到达考察地点，则视为自动放弃，采购人不再组织单个或部分投标人进行现场考察。考察所发生的费用由投标人自行负责。 考察时间：2021年1月29日上午9时30分 考察地点：海口市中沙路15号，海口广播电视台 联系人及电话：张先生，0898-66833792 |
| 4 | 9.2 | 述标和/或产（样）品演（展）示 | 无 |
| 5 | 12.1 | 本项目要求投标人提供的商务说明文件 | 1.投标声明函； 2.法定代表人授权委托书（提供委托代理人的身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）（非法定代表人签署投标文件适用） 3. 法定代表人身份证明书（提供法定代表人身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）； 4.提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件。（提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明）； 5.财务状况报告情况说明材料（提供2020年至今任意一个月份的的财务报表：资产负债表、利润表和现金流量表）或提供会计师事务所或审计师事务所出具的2019年年度审计报告； 6.依法缴纳税收的证明文件（提供2020年任意一个月份的依法缴纳税收良好记录的有关文件；（新成立公司按实际应缴纳情况提供，不能提供的应提供相关证明材料） 7.依法缴纳社会保障资金的证明文件（提供2020年至今任意一个月份的依法缴纳社会保障资金良好记录的有关文件；（新成立公司按实际应缴纳情况提供，不能提供的应提供相关证明材料） 8.无重大违法记录声明 9.缴交投标保证金的有效证明文件并加盖单位公章（非原件票据适用）； 10.资格审查要求提供的其他资料（详见资格性和符合性审查 表要求）； 11.评分标准要求提供的其他资料（详见评标细则要求）； 12.投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。 |
| 6 | 12.3 | 本项目要求投标人提供的投标报价文件 | 开标一览表 投标报价明细表 要求： ① “开标一览表”当中的投标总价必须与“投标报价明细表”当中的“总价”保持一致； ②“开标一览表”的格式不得自行增减内容，否则自行承担投标报价无效的风险。 ③“投标报价明细表”当中的品目清单必须与“采购需求”当中的品目清单相一致，否则自行承担投标报价无效的风险。 |
| 7 | 13.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天。 |
| 8 | 14.2 | 投标保证金金额 | 金额（大小写）：柒万元整（￥70000.00）交纳投标保证金截止时间：与递交投标文件截止时间一致 账 号：交易系统随机分配的唯一账号. 要求：投标保证金以转帐形式提交的，投标保证金交纳的时间以保证金到帐时间为准。 提交保证金的付款人名称、投标供应商的公司名称须一致，否则视为无效投标。 投标保证金仅接受投标单位以系统注册的银行账户使用转账方式一次性提交，否则不予认可。 使用投标保函的要求： 1、受益人写采购单位； 2、所有保函随着采购结果公告一起挂网公示； 3、投标保函随着投标文件一起密封提交。 保函的退还：未中标供应商出具授权委托书可在中标公告（通知书）发布后到海口市政府采购中心1601室领取保函原件；中标供应商出具授权委托书可在合同公告发布后到海口市政府采购中心1601室领取保函原件。 |
| 9 | 15.1 | 投标文件份数 | 正本 一 份 副本 四 份 电子PDF版U盘一个 |
| 10 | 16.1 | 投标文件封套上标示 | 投标文件 正本（副本） 项目名称: 项目编号： 投标人的名称（加盖公章）： 投标人联系人姓名、联系电话： 于在2021年2月9日9时00 分前（开标时间）不得开启 |
| 11 | 27 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 12 | 18.2 | 参加开标投标人代表身份证明文件 | 个人身份证（或其他有效证件）复印件 |
| 13 | 18.5 | 唱标内容 | 1、“开标一览表”所载明的内容 2、投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，只有开标时唱出的投标价格、价格折扣等内容才会被考虑。投标人若有投标报价、价格折扣等未被唱出，应在唱标时及时提出。否则，集中采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 14 | 18.6 | 资格审查 | 开标结束后，先对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。 |
| 本项目对应的小微企业划分标准所属行业：制造业 |

## 一、总则

1、适用范围

本采购文件仅适用于本次投标邀请函中所述项目的采购。

2、定义

本采购文件中的下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指本项目的采购人，含采购需求者和使用者，在履行合同阶段称为甲方或买方。

2.2“采购代理机构”系指组织本次采购活动的海口市政府采购中心。

2.3“投标人”系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。在投标阶段称为供应商、投标人，在签订和履行合同阶段称为乙方、卖方或中标人（中标供应商）。

3、投标人

3.1合格投标人条件

3.1.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织或者自然人；

3.1.2符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

3.1.3满足采购文件报价、商务和技术等实质性要求的；

3.2投标人的风险

3.2.1投标人没有按照采购文件的要求编制、签署、密封、标记、递交及修正投标文件的，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应的，将导致投标无效。

3.2.2投标人提交的投标文件内容有下列情形之一的，一经发现，视为无效投标，并依法上报监督部门处理：

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

3.2.3供应商享受政策优惠条件但提供的承诺资料失实的，视同投标文件提供虚假资料论处。

3.3供应商家数的计算

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4、投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用；

4.2本次招标采购活动不收取任何费用。

5、政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的文件精神，相应的政府采购政策优惠条件及要求如下。

5.1关于符合上述规定的小微企业参与投标

5.1.1监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

5.1.2本条款中；两种价格扣除优惠原则不同时使用。投标供应商为符合规定的小型或微型企业时，报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

5.1.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；

5.1.4投标供应商认为其为小型或微型企业的应提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件2），并明确企业类型；投标供应商为符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4），并对声明的真实性负责；投标供应商认为其为监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件(附件3)， 否则评审时不能享受相应的价格扣除。

5.1.5 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业扶持政策。

5.1.6要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

6、注意事项

6.1采购文件第二章《采购需求》中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、规格型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

6.2如果“投标人须知前附表” 注明接受进口产品投标的，仍可接受满足需求的国内产品参与竞争。所谓进口产品是指:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。

6.3如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

二、采购文件

## 7、采购文件的组成

采购文件用以阐明投标人准备投标文件所必须的信息，以及投标、开标、评标和签订合同等有关规定。采购文件有WORD版和PDF版两种电子版形式，原则上两者保持一致，如有不一致之处以PDF版采购文件为准。采购文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）采购需求

（3）投标人须知

（4）资格审查标准和评标标准

（5）政府采购合同格式

（6）投标文件格式及附件

8、采购文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。

8.2 采购文件的修改

（1）在投标截止时间以前，采购代理机构可主动或依投标人要求澄清或质疑的问题对采购文件进行必要的补遗、澄清或修改；

（2）补遗、澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构须在投标截止时间15日前发布公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间，在此情况下，采购当事人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期；

（3）补遗、澄清或修改后的内容是采购文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以第一章指定网站公告及下载内容为准，采购代理机构不再另行通知，潜在投标人须及时关注关于本项目采购信息的更新事项，否则自行承担由此产生的风险。采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。

9、其他

9.1标前答疑会和现场考察

9.1.1投标人须知前附表规定组织答疑会或/和现场考察的，采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织答疑会或/和投标人考察项目现场，投标人如不参加的，其风险由投标人自行承担，采购代理机构不承担任何责任。采购代理机构不组织考察现场的，投标人可以自行决定是否考察现场。

9.1.2答疑会上，采购代理机构或/和采购人将解答供应商的疑问。

9.1.3采购代理机构或/和采购人在考察现场中口头介绍的情况（如有），供投标人在编制投标文件时参考，采购代理机构或/和采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.1.4采购人或代理机构单独或者分别组织只有1个投标人参加的现场考察。

9.1.5投标人自行承担参加答疑或现场考察所发生的一切费用。

9.2述标和/或产（样）品演（展）示

具体要求详见第二章“采购需求”和/或“投标人须知前附表”有关规定。

## 三、投标文件的编写

## 10. 投标文件的编制要求：投标人应当根据采购文件的要求编制投标文件，否则自行承担由此产生的风险。

10.1投标人应当根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明响应与否。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，则供应商自行承担投标无效的风险。

10.2除非另有规定，第一章“采购内容”中有分包号的，投标人可对所列的全部包号或部分包号进行投标，评标与授标以包为单位。同一包号内所有采购内容投标时必须完整无缺项，投标文件必须按每个包号的要求分别编制、装订和封装，否则投标无效。

10.3投标人提供的文件必须真实、充分、全面，并对投标文件所提供全部资料的真实性和合法性承担法律责任。

## 10.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

## 10.5只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（采购文件允许有备选方案的除外）

## 10.6 投标人根据采购文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

## 10.7投标文件的正本和副本数量应当符合采购文件的要求，否则视为无效投标。

## 10.8投标文件必须编页码，页码必须连续。

## 10.9投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

11. 投标文件语言、货物及计量单位

11.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文，非中文的投标文件必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本，否则该项资料不予认可，由此产生的风险由投标人自行承担。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

11.2货币单位：本次采购项目的投标均以人民币报价。

11.3计量单位：除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

12、投标文件的组成：所有证明材料、说明文件、投标要求详见“投标人须知前附表”的具体要求，供应商不提供或不按要求提供的则自行承担投标无效的风险。

12.1投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人是合格的，并且在中标后有能力履行合同的证明文件，这些文件可以是但不限于文字资料、证书复印件和数据报表等。

12.2投标文件的技术部分

技术部分是证明投标产品的技术（服务）标准以及安装、施工或验收标准是符合国家或/和行业的强制标准（包括但不限于生产、经营许可或质量标准等），并符合采购文件要求的证明文件，这些文件可以是但不限于文字资料、图纸和数据等。

12.3 投标文件的其他部分

其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标有效期

13.1 投标文件从“投标人须知前附表”所规定的投标截止期之后开始生效，在“投标人须知前附表”所规定的投标有效期期限内保持有效。有效期不足将导致其投标无效。

13.2  特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复，投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。投标人拒绝上述要求的，其投标保证金可按规定予以退还。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。同意投标有效期延长的，投标人自行承担由此产生的费用；同意投标有效期延长的供应商不足三家的，予以废标。不同意延长投标有效期的，投标有效期满自动失效。

14、投标保证金

14.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2 投标人应在提交投标文件之前向采购代理机构交纳“投标人须知前附表”所规定的投标保证金。

14.3 投标保证金用于保护本次采购活动免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 未按规定交纳投标保证金的投标，视为无效投标。

14.5未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内连息退还，中标供应商的投标保证金将在合同送达集中采购代理机构存档及公示后5个工作日内连息退还。由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

14.6投标保证金的有效期与投标有效期一致，否则视为无效投标。

14.7提交保证金的付款人名称须与系统注册的单位名称一致，否则视为无效投标。

14.8 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）开标时间开始后供应商在投标有效期内撤回其投标的；

（2）投标文件中提供伪造、虚假的材料或信息谋取中标的；

（3）供应商有违反政府采购法律、法规和扰乱会场秩序的行为；

（4）中标通知书发出后三十天内，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）拒绝履行合同义务的。

上述不予退还投标保证金的情况给采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

15. 投标文件的格式及签署

15.1投标文件正本一份，副本若干份，电子PDF版投标文件U盘一个。正本、副本必须打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。电子版PDF版响应文件为正本完整版的扫描件。正本与副本如有不一致，则以正本为准，未符合上述要求的视为无效投标。

15.2投标文件应当由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，授权代表须出具书面的法定代表人授权委托书并附载投标文件中，否则视为无效投标文件；

15.3投标文件所使用的印章必须为单位公章，且与投标人单位名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替，否则视为无效投标文件；

15.4投标文件中的任何行间插字，涂改和增删，须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字方可有效；

15.5投标人应按照采购文件第六章中提供的“投标文件格式”编制投标文件，如自有格式并按其格式编制的投标文件，其内容必须包含“投标文件格式”中所有的实质性内容并受其约束。

15.6投标人须将相关资料整合为一份投标文件，且分别制作目录、页码索引。

15.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、 投标文件的提交

## 16.投标文件的密封和递交

## 16.1 投标人应将投标文件正本和全部副本密封并在密封处加盖单位公章或投标代表签名，否则视为无效投标文件。投标文件封套上标示“投标人须知前附表”所规定的内容。

16.2电子版投标文件U盘应密封提交。。

## 16.3投标方应将投标文件按照本须知正文第16.1条规定进行密封和标记后，按第一章/投标邀请注明的递交投标文件地址送至采购代理机构。

## 16.4如果未按上述规定进行密封和标记，视为无效投标。

## 16.5投标文件应在第一章/投标邀请中所规定的投标截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收；未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

## 16.6不接受邮寄或传真的投标文件。

## 16.7 截至投标截止时间，参加投标的供应商（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件原封退还给投标人；

## 16.8参加投标供应商数量满足三家或以上的，同一时间予以开标，开标后，投标文件一律不予退还。

## 17.投标文件的修改和撤回

17.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知。

17.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，并按第 16.1条规定盖章及标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

17.3 投标人不得在投标截止时间以后修改或/和撤回投标文件。

五、开标与评标

## 18．开标

## 18.1 在第一章/投标邀请所规定的开标时间和地点开标。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

## 18.2开标时，供应商法定代表人或法人授权的投标代表须携带个人身份证（或其他有效证件）复印件亲自出席开标会并确认开标情况。如果不参加开标的，则视同该投标人承认开标记录。

## 18.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证，对密封等情形确认后投标文件予以拆封。

## 18.4开标程序：

## 18.4.1主持人宣布开标会议开始；

## 18.4.2介绍参加开标会议的人员；

## 18.4.3宣读开标评标纪律；

## 18.4.4检验各投标文件密封的完整性；

## 18.4.5拆封投标文件；

## 18.4.6记录开标过程；

## 18.4.7主持人宣布开标会议结束。

## 19、评标

## 19.1评审委员会

## 19.1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

## 19.1.2评审委员会将依据本项目评标方法，严格按照法律法规和采购文件的要求进行评审。

## 19.2 投标文件的评审

## 19.2.1 要求

## 评审委员会对所有投标人的评审，都采用相同的程序和标准并严格按照采购文件的要求和条件进行。评审委员会决定投标实质性响应与否只根据投标文件本身的内容，以及述标和/或产（样）品演（展）示内容（如果有），而不寻求其他的外部证据。

## 19.2.2 资格性检查和符合性检查

19.2.2.1开标结束后，先对投标人的资格进行审查，以确定其是否具备合格的投标资格，合格投标人不足3家的，不得评标。依据法律法规和采购文件的规定，资格审查内容是指招标文件对投标人的资格要求和投标保证金要求等内容，详见《资格审查表》。

## 19.2.2.2符合性检查。依据采购文件的规定，评审委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。

## 19.2.3 投标文件的澄清

## 19.2.3．1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评审委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 19.2.3．2算术错误将按以下方法更正：

## （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

## （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

## （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

## （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

## 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

## 如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标无效。

## 19.2.4 比较与评价

## 19.2.4.1 评审委员会将按第四章所规定的评标方法与标准，对符合性检查合格的投标文件进行评审。

## 19.2.4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，经评标委员会投票认定，超过半数将以无效投标处理。

19.2.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20、废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将在指定网站发布废标公告。

21、纪律和监督

21.1 对采购代理机构的纪律要求

采购代理机构不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

21.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购代理机构串通投标，不得向采购代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

21.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用采购文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

21.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 六、定标、合同与验收

22、定标准则

22.1最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

22.2评审委员会推荐排名前三名且经采购人确认的供应商即为中标供应商

23中标通知

23.1由采购代理机构向中标供应商发布《中标通知书》，并在省级及以上财政部门指定媒体上公布中标结果；

## 23.2中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分；

## 23.3中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任；

## 23.4中标人的投标文件如属于本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 24、合同签订

24.1中标人在收到《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。

25、合同履行

25.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

25.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

26、验收：中标人与采购人应严格按照要求进行验收。

## 七、评标方法

## 27、政府采购招标评标方法分为:最低评标价法和综合评分法。

## 27.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

## 27.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

## 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

## F1、F2……Fn分别为价格、商务和技术部分评分因素的汇总得分；A1、A2、……An分别为价格、商务和技术部分评分因素所占的权重(A1＋A2＋......＋An＝1)。

## 其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

## 投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

## 八、质疑

## 28、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日（质疑有效期）内，可以向采购代理机构提出询问或以书面形式向其质疑。如未能在质疑有效期限里提供质疑书原件的，应在质疑有效期内提供传真件（传真件须与原件一致）并同时邮寄原件，质疑回复时间以收到原件开始计算；接受质疑联系人和联系方式与项目联系人、联系方式一致。

## 29、关于质疑受理事项依照《政府采购法》《政府采购实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规及规章制度执行。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。供应商不按质疑函格式要求填写或不符合质疑函制作说明的，将不予受理。

## 采购文件的质疑有效期为采购文件公告期限届满之日起七个工作日内；采购过程的质疑有效期为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；采购结果的质疑有效期为采购结果公告期限届满之日起七个工作日内。

## 九、无效投标的其他有关规定：

## 30、除符合采购文件中上述载明的无效投标规定外，如果发现下列情况之一者，同样作无效投标处理，其中30.1至30.3款情形的所有相关投标人均作无效投标处理。因此产生其他法律责任的由供应商自行承担：

## 30.1不同投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

## 30.2由同一人携带两个及以上投标人的企业资料参与投标的（包括资格审查、领取采购资料、参加采购答疑会、交纳或退还投标保证金、开标）；

## 30.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动的；

## 30.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

30.5属于采购人任何不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

## 30.6没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围。

## 31、其他法律法规及规章制度认定参加政府采购无效的情形等。

## 31.1存在恶意串通投标行为的；

## 31.2参与政府采购活动有不良行为记录且正处于处罚期内并适用于海口行政区域的；

## 31.3企业在经营活动中存在不诚信记录且正处于处罚期内并适用于海口行政区域政府采购领域的；

## 31.4其他法律法规及规章制度认定参加政府采购活动无效并适用海口行政区域的情形等。。

## 十、适用法律

## 32、采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四章  资格审查标准

# 一、基本要求：

# （一）资格审查、符合性审查或评标标准中凡涉及到提供针对本项目授权书、承诺书的，均须以原件为准，否则不予认可。

# （二）资格审查、符合性审查或评标标准凡涉及到提供合同、资质证书或认证等证明材料的，须提供清晰可见的复印件加盖投标人单位公章。如有与原件不一致的，无论是在评审过程中乃至中标后，其投标将以无效投标或取消中标资格论处。

# （三）凡小微型企业产品参与投标的，依照第三章5.1款规定执行。

## 二、资格审查标准

要求：

# 1、资格性审查表和符合性审查表中所列内容全部审查意见为“合格”，方视为“合格”，其中有一项不合格，将视为资格审查不合格。

2、在资格性审查和符合性审查意见汇总的过程中，如存在不同审查意见，则按照少数服从多数的原则做出结论。

3、本表格“审查意见”栏默认“√”视为合格标示，“×”视为不合格标示。

一、资格性审查

| 序号 | 资格审查内容 | 审查标准 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件。（提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明）； 2.如果投标人为自然人或其他组织，本项目资质证书符合有关法律法规要求（如身份证明文件或事业法人登记证复印件等） | 合法有效即可 |  |
| 2 | 投标人未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的查询结果截图、并加盖公章；和“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截图、并加盖公章。） | 合法有效即可 |  |
| 3 | 财务状况报告情况说明材料 | 合法有效即可 |  |
| 4 | 依法（或依法不）缴纳税收的证明（说明）文件 | 合法有效即可 |  |
| 5 | 依法（或依法不）缴纳社会保障资金的证明（说明）文件 | 合法有效即可 |  |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 合法有效即可 |  |
| 7 | 是否按采购文件要求缴交投标保证金 | 合法有效 足额、按时 |  |
| 8 | 交纳投标保证金及参与投标的单位名称 | 一致 |  |
| 9 | 本项目不接受联合体投标 | 符合采购文件要求即可 |  |
| 10 | 本项目禁止转包或分包（提供承诺函） | 合法有效即可 |  |

二、符合性审查表（由评标委员会负责）

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明函 | 符合采购文件要求 |  |
| 2 | 法定代表人身份证明书（提供法定代表身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件） | 合法有效即可 |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 合法有效即可 |  |
| 4 | 投标总价 | 唯一且未超过预算金额 |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合采购文件要求即可 |  |
| 6 | 付款方式的响应 | 符合采购文件要求即可 |  |
| 7 | 技术响应差异表 | 按采购文件格式提供即可 |  |
| 8 | 项目完成时间 | 符合采购文件要求 |  |
| 9 | 是否存在其他法律、法规规定无效投标的情形 | 不存在 |  |
| 10 | 是否存在采购文件规定无效投标的其它情形 | 不存在 |  |

## 三、（一）评标方法及评审结果排列顺序规定如下。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按核心品技术参数情况评价得分高低排列；如以上情况不能确认评审结果排列顺序的，评标委员会可根据投标情况推荐评审结果排列顺序或予以授标建议。

## 评标因素及分配

| 评分项目 | 投标报价 | 技术商务评分 |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 70 |

## （二）投标报价的评审要求

## 1.价格核准：评标委员会对符合性审查合格的投标人的投标报价明细进行复核，看其是否有计算错误，如有则按投标人须知有关规定修正或澄清。

## 2.价格评审：

## 综合评分法，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且评标价(指修正及价格扣除后的价格，下同)最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

## 价格评分=（评标基准价／评标价）×价格分值

3.投标报价对符合规定的小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 4.在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

## 评标细则

| 商务及技术部分（分值：70) |
| --- |
| 序号 | 内容 | 评分规则 | 分值 |
| 1 | 技术参数、规格及其它要求（48分） | 投标人对技术要求中的内容进行逐条响应，完全满足或优于招标文件要求的得满分，带“▲”号的条款，每有一项不满足的扣6分；非带“▲”号的条款，每有一项不满足的扣3分，直至扣完为止，满分48分。 | 48分 |
| 2 | 实施方案（5分） | 与第二章采购需求进行比较。方案最优的得5分,其余的得2分，方案差或不提供的不得分。 | 5分 |
| 3 | 安装督导及调试方案（5分） | 与第二章采购需求进行比较。方案最优的得5分,其余的得2分，方案差或不提供的不得分。 | 5分 |
| 4 | 售后服务方案（8分） | 1.根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、服务内容方式、售后服务团队、针对性服务措施、备品备件保障情况等）内容的完整性、科学性、高效性、合理性进行综合打分，优于采购需求的得8分；满足采购需求的得4分；不提供不得分。 2.提供生产厂家针对本项目的核心设备（螺杆冷水机组、冷却塔）的产品授权和售后服务承诺函原件。未提供上述文件或所提供的文件不齐全本项不得分。 | 8分 |
| 5 | 业绩（4分） | 投标人在2017年 1月 1日至今有过类似项目业绩，提供一个业绩得2分，本项满分4 分。(业绩时间以合同签订为准，提供合同关键页复印件并加盖单位公章。） | 4分 |

## 第五章  政府采购合同格式

## 采购人：               （以下简称甲方）

## 中标方：               （以下简称乙方）

## 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同(以下为合同基本格式，签约各方根据釆购项目具体情况对条款细化补充)。

## 第一条 项目名称、服务内容及合同价。

## 第二条 交付地点、时间（或服务期限）。

## 第三条 质量标准和要求：乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

## 第四条  权利瑕疵担保

## 4．1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

## 4．2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

## 4．3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

## 4．4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 第五条  甲方权利和义务

## 第六条  乙方权利与义务

## 第七条  验收要求

## 第八条  付款

## 8．1 本合同以人民币付款。

## 8．2 具体的付款条件、方式与期限

## 第九条  合同转让和分包

## 9. 1 乙方不得全部或部分转让合同。除甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

## 第十条  违约责任

## 第十一条 解决争议的方法

## 11.1合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

## 11.2 如从协商开始十天内仍不能解决，可以向            提请调解。

## 11.3调解不成则提交海口市仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁，仲裁是终局的。

## 11.4如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## 第十二条  不可抗力

## 12．1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

## 12．2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

## 12．3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 第十三条  合同生效

## 13．1本合同自双方签字及盖章之日起生效。

## 13.2本合同一式四份，甲乙双方各一份，财政部门和海口市政府采购中心各存档一份。

## 第十四条  合同附件

## 14. 1 本合同附件包括：本项目的采购文件、中标（成交）方投标文件、中标（成交）通知书等，本合同附件与合同具有同等效力。

## 14. 2  本合同格式未尽事宜可签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

## 14.3  合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有不明确或不一致之处，以合同约定次序在后者为准。

## 签约各方：

## 签约时间：

第六章  投标文件格式及附件

格式1 :

投 标 声 明 函

致：海口市政府采购中心

根据贵方  （项目名称） 项目（项目编号：）的投标邀请，本签字代表（全名、职务）代表投标人（投标人单位名称、地址。如联合投标，需要各方的）提交下述文件正本一份和副本    份及电子版U盘一份。

据此函，签字代表承诺如下内容（本承诺内容为投标基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为投标无效）：

我方是符合本项目采购文件“第二章 投标人须知/一、总则/3.1合格的投标人”所规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定；所投标的产品是符合行政法规、行业强制性标准或政府采购的相关要求。

2、我方对投标文件的真实性和合法性承担法律责任，我方无条件接受采购人、集中采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求；

3、我方接受采购文件所表述的付款条件；

4、我方在《开标一览表》中的报价为唯一报价；

5、我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此采购文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及采购文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、我方保证遵守采购文件的全部规定，如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

7、本投标文件自开标日起投标有效期为：在采购文件“投标人须知前附表”所规定的期限内保持有效。

8、如果发生采购文件第二章《投标人须知》正文第14.9条所述情况，我方同意不予退还投标保证金或接受政府采购监督管理部门所作出的惩戒处理决定。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）

格式2 :

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：  职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年     月    日

格式3:

法定代表人授权委托书

海口市政府采购中心：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) 项目（项目编号：）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：             附身份证复印件

年       月       日

格式4

开 标 一 览 表

项目名称;                               项目编号：

| 项目名称 | 项目完成时间 | 投标有效期 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价（大小写） |
| 是否为符合条件的小微型企业:是（ ）；否（ ） |
| 是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ） |
| 是否符合条件的残疾人福利性单位：是（ ）；否（ ） |
| 备注 |

供应商名称：                 （公章）

授权代表签名：                日期：

要求：

1、以上为开标会议唱标的内容，投标人不得自行增减；

2、投标总价必须与“投标报价明细表”当中的“合计（总价）”保持一致。

3、投标总价不得高于采购预算；

4、是否小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非小微型产品投标。

5、此表必须由供应商代表签名及加盖公章；

6、本表格需按照以上要求填写，否则其投标无效。

格式5投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称:                               项目编号（分包号）∶

| 序号 | 品目名称 | 生产厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |

供应商名称：                 （公章）

供应商代表签名：                日期：

要求：

1、“总价”应等于投标产品报价明细的总价，且包括全部运输、保险和必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，须是本项目验收合格直至交付使用前所有费用和质保期内服务费用的总和。

2、“其他费用”应注明费用产生的“费用名称”，如有需要可添行；

3、本表格需按照以上要求填写，否则自行承担不利于评审结果的风险。

格式6

无重大违法记录声明

项目名称及编号（包号）：

海口市政府采购中心：

（投标供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）

日  期

格式7

技术响应差异表

## 项目名称:                                       项目编号（分包号）：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 序号 | 采购文件技术参数及要求 | 投标产品性能指标及技术参数 | 正负偏离 | 偏离说明 | 查阅指引 |

要求：

1、请根据投标产品的实际性能指标及技术参数，逐条对应采购文件的“采购需求”中要求的性能指标及技术参数要求认真填写本表。如有不一致的，必须在“偏离说明”栏写清楚投标产品与采购需求之间的具体区别，不能只简单填写正偏离、无偏离或负偏离。

2、如有偏离必须如实反映在本表中。

投标人代表签字：

投标人：                            （加盖公章）

日  期：

附件1：质疑函格式

关于（项目名称）的质疑函

海口市政府采购中心：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                             邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                   包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                       公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函原件，法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由法定代表人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名（附身份证复印件）或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人或主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.不按以上质疑函格式要求填写或不符合质疑函制作说明的，集中采购代理机构将不予受理。

附件2 中小企业声明函

小微企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为（企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为（企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件3：监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件4残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：