采购需求

一、项目概况

1. 采购单位：澄迈县教育局

2. 项目名称：初中教室照明改造

3. 项目编号：HNTT2022-002

4. 采购方式：竞争性磋商

5. 采购预算：人民币3558350.00元

6. 交付地点：采购人指定地点

7. 交货时间：合同签订后的60个日历天内完成所有安装调试并交付使用。

二、采购清单及技术指标要求

(一) 项目总体要求

1、 学校教室作为教学活动进行的主要场所，其照明质量对师生的健康和教学效果有重要影响。本次采购主要针对澄迈县21所学校共304 间教室的照明设备的进行升级改造。其中包括教室专用防眩光照明灯具以及投射角可调黑板灯具更换布置。在满足国家相关照明标准基础上，进一步提升各校教室照明设备的光照效果、护眼性能、材料环保、节能特征等。

2、 供应商应根据各个学校教室面积大小不等的实际情况，对每间教室灯具数量按技术参数要求指标进行合理配置。项目完成后,须达到《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)中关于教室照明的所有强制性和推荐性条款要求。

3、 安装时间及交货期：由于本项目涉及的所有教室为正常上课及自修用，为不影响正常教学秩序、降低对师生的干扰，中标人须利用教室的空闲时间进行安装调试，并在合同签订后的 60 个日历天内完成所有安装调试工作，不得以任何理由拖延。因本项目涉及学校安装点多，范围广，工期时间紧迫，供应商须保证高质量响应产品的快速供货及安装人员合理安排。

4、 本项目是教室照明设备更新，因此要求供应商同时负责旧设备的拆除工作(更换的原照明设备由学校自行处理)，新设备（含辅材、开关、等材料设备）的安装工作，以及负责新旧照明设备因设计和安装位置差异而产生的室内线路调整，对因照明改造造成的天花墙面变化进行处理。供应商在报价时应考虑在新设备安装过程中所需的线材及开关等相关设备。

5、 设备安装调试完成后，由采购人将委托具有相关资质的第三方检测机构，按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（GB/T 36876-2018）及《中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》(CQC3155-2016)的相关要求进行检测，并出具合格的检测报告。以合格的检测报告作为验收通过主要依据。

(二)采购品目清单及设备参数配

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 1、LED教室灯通过国家强制性CCC认证，提供CCC认证证书复印件证明。 2、LED教室灯功率36±5W，功率因数≥0.90。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA标志）。 3、LED教室灯光通量≥3200LM，光效≥90LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA标志）。 4、LED教室灯色温在 3200-5500K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA标志）。 5、LED 教室灯显色指数≥80，特殊显色指数 R9≥50。提供国家认可检测机构依据 GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及 IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 6、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED 教室灯半峰边角（50%）在 C0-180 面满足 80°±30°；在C90-270面满足 70°±30°。提供国家认可检测机构依据 GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》以及 IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 ★7、LED教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”。提供国家认可检测机构依据 IEEE PAR 1789-2013《 LED 照明闪烁的潜在健康影响》或 IEEE Std 1789-2015 出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 ★8、LED 教室灯光生物安全检测为“无危险类”。提供国家认可检测机构依据 GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件（该检测报告必须有CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 ★9、LED 教室灯蓝光危害等级 RG0。提供国家认可检测机构依据 IEC/TR 62778-2014《应用 IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA 标志） 或提供中国质量认证中心依据CQC11-465001-2016 认证规则出具的产品认证证书复印件。 10、为了保证防火安全，LED 教室灯灯盘、格栅、电源壳、装饰盖及扩散板符合 V-0 等级。提供国家认可检测机构依据 GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第 1 部分 ：通用要求》出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 11、为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED 教室灯满足 IP40 或以上等级要求，提供国家认可检测机构依据 GB7000.1-2015《灯具第 1 部分：一般要求与试验》出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 12、LED 教室灯 6000 小时检测符合 CQC31-465318-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证规则的要求。 提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书复印件。 ★13、LED教室灯使用寿命≥50000小时，提供国家认可检测机构依据 GB/T 33721-2017《LED 灯具可靠性试验方法》出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 14、LED 教室灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；为了兼顾 LED 教室灯在教室环境中整体美观度、照明均匀度及灯具最佳内部工作空间，灯具整体（含驱动电源盒）尺寸： 长度 1220±20mm；宽度 300±20mm；厚度 100±20mm；边框材料应采用银色铝型材；LED 教室灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于 16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）；LED 教室灯应实现背部透光，提高教室照明舒适度。投标人必须提供样品证明。 15、LED 教室灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计， 便于产品免工具维护及升级安全操作，便于人手操作。LED 教室灯外置驱动电源盒分外盒、内盒以保证驱动电源整体美观度及最佳内部工作空间。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。投标人必须提供样品证明。 ★16、LED 教室灯在普通中小学校教室真实环境中检测距离地面高度≥2m,教室维持平均照度≥300lx，教室照度均匀度达到 0.8、统一眩光值≤16，照明功率密度（不包括书写板灯） ≤ 9W/ ㎡。 提供国家认可检测机构依据 GB/T 5700-2008《照明测量方法》、GB 50034-2013《建筑照明设计标准》以及 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件（该检测报告必须有CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 ★17、LED 教室灯在普通中小学校教室真实环境中经过 3 年使用后，课桌面平均照度≥300LX、课桌面照度均匀度≥0.7、 功率密度≤7W/㎡、统一眩光值≤16。提供国家认可检测机构在教室现场检测后依据 GB/T 5700-2008《照明测量方法》、GB 50034-2013《建筑照明设计标准》以及 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件，检测报告必须标明本次检测所用灯具已使用三年以上（该检测报告必须有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 18、LED 教室灯频闪质量特征认证结果为无危害频闪或无频闪危害提供国家法定认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站链接查询截图证明。 19、LED 教室灯护眼质量特征认证结果为眼舒适。提供国家法定认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站链接查询截图证明。 20、LED 教室灯视觉健康舒适度(VICO)≤2;提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件(该检测报告有 CMA 标志)。 21、LED 教室灯获得教室优质照明光环境认证证书，提供国家法定认证机构出具认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站链接查询截图证明。 | 2975 | 盏 |
| 2 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯通过国家强制性CCC认证，提供CCC认证证书复印件证明。 ★2、LED 黑板灯功率 36±5W，功率因数≥0.9。提供国家认可检测机构依据 GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及 IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 3、LED 黑板灯光通量≥2800LM，光效≥80LM/W。提供国家认可检测机构依据 GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及 IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 4、LED 黑板灯色温在 3500-5500K 区间。提供国家认可检测机构依据 GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及 IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 ★5、)LED 黑板灯显色指数≥80,特殊显色指数 R9≥50。提供国家认可检测机构依据 GB/T 9468 -2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及 IES LM -79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志。 6、为使黑板面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED 黑板灯半峰边角（50%）在 C0-180 面限于 80°±30°；在 C90-270面限于 80°±30°。提供国家认可检测机构依据 GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》以及 IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 ★7、LED 黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响” 或“ 无危害 ”。 提供国家认可检测机构依据 IEEE PAR 1789-2013《 LED 照明闪烁的潜在健康影响》或 IEEE Std 1789-2015 出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 8、LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供国家认可检测机构依据 IEC 62471:2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件（该检测报告必须有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 9、LED 黑板灯蓝光危害等级 RG0。提供国家认可检测机构依据 IEC/TR 62778-2014《IEC 62471 在光源和灯具的蓝光危害评估中的应用》出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）或提供中国质量认证中心依据 CQC11-465001-2016 认证规则出具的产品认证证书复印件。 10、为了保证防火安全，LED 黑板灯格栅、电源壳、扩散板、堵头和装饰盖符合 V-0 等级。提供国家认可检测机构依据GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第 1 部分 ：通用要求》出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 ★11、)为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED 黑板灯满足 IP40 或以上等级要求，提供国家认可检测机构依据 GB7000.1-2015《灯具第 1 部分：一般 要求与试验》出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA标志）。 ★12、LED 黑板灯使用寿命≥50000 小时，提供国家认可检测机构依据 GB/T 33721-2017《LED 灯具可靠性试验方法》出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 ★13、LED 黑板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；LED 黑板灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）。灯体背部为铝合金材质，灯体两端要求用塑料件完全包住，不允许有不被塑件保护的金属突出物。投标人必须提供样品证明。 15、LED 黑板灯在普通中小学校教室真实环境中检测灯书写板维持平均照度≥500lx，书写板照度均匀度达到 0.8，提供国家认可检测机构依据GB/T 5700-2008《照明测量方法》、GB 50034-2013《建筑照明设计标准》以及 GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件（该检测报告必须有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标志）。 16、LED 黑板灯频闪质量特征认证结果为无危害频闪或无频闪危害提供国家法定认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站链接查询截图证明。 17、LED 黑板灯护眼质量特征认证结果为眼舒适。提供国家法定认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站链接查询截图证明。 18、LED 黑板灯视觉健康舒适度（VICO）≤2;提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件（该检测报告有 CMA 标志）。 19、LED 黑板灯获得教室优质照明光环境认证证书，提供国家法定认证机构出具认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站链接查询截图证明。 | 897 | 盏 |
| 3 | 开关 | 常规单开、双开、三开 | 304 | 间 |
| 4 | 辅材 | 国标1.5平电线、线槽、自攻钉、安装等 | 304 | 间 |

注：

1) 以上产品需求中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，主要目的是为了满足用工作的基本要求，供应商可选用其他产品替代，但替代的产品中技术参数应最大限度满足或优于采购文件的要求。

2) 每间教室照明设备配置需求应包含(但不限于)以上所列设备，的配置按实际情况进行安装，对于影响货物正常工作的必要组成部分或在安装调试过程中必须增加的配件，无论在采购内容及具体配置需求中指出与否，供应商都应在项目实施前明确向采购人提出并征得采购人同意后付诸实施，报价中应包含此费用。

（三）★供应商承诺要求:

1. 供应商须承诺本次所响应产品均为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2. 凡属于政府强制采购节能产品，供应商须承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品；凡属优先采购节能产品，供应商须承诺将尽可能提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》供应商可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）

3. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，供应商须承诺交货时不可以提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布的《中国强制认证》CCC认证证书。

4. 凡属优先采购环境标志产品，供应商须承诺将尽可能提供《环境标志产品政府采购清单》中的产品。(注:《环境标志产品政府采购清单》供应商可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）

5. 供应商须承诺: 将结合学校实际情况，在项目实施前出具照明设计图（须包括灯具的平面布置图、课桌面照明模拟图、黑板垂直照明模拟图），供应商无论采用何种产品和设计，都应按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（GB/T36876-2018）及《中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》

（CQC3155-2016）的相关要求执行，满足上述安装方式要求。设计图需经采购人或用户单位确认后方可实施。

6. 供应商需承诺：在采购人确认采购结果前无条件接受采购人对响应文件文件任何资料进行核实（核对原件）的要求。

三、交货、安装与调试

(一)开箱验货：

1. 供应商在交货时，自行组织人员在使用单位监督下进行开箱验货。供应商须准备好货物清单供采购人分项核对货物数量，若数量与响应文件中承诺的数量不符，供应商须在5个工作日内补齐货物。

2. 所有货物在开箱时必须完好，无损坏。货物质量、性能不得低于磋商文件的技术要求。采购人有权抽检交付货物，若抽检货物不符合响应文件中承诺的参数，供应商须在5个工作日内重新交付质量过关的货物。逾期不交付，采购人有权单方面取消合同，期间造成的损失由供应商自行承担。

(二)安装、调试要求

1. 教室灯距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米，灯具宜采用其长轴垂直于黑板面布置。安装吊扇的教室，教室灯出光面应当低于吊扇叶面。

2. 黑板灯平行于黑板安装，灯具与黑板平行间距宜为300mm一1000mm，与黑板上缘垂直距离宜为100mm一500mm。应当通过调整灯具控照角度避免对教师产生直接眩光，且不应在多媒体教学显示终端上产生高亮度的光源影像，对学生产生反射眩光。

3. 教室照明应当有分路控制措施，每一纵列或横列教室灯能实现单独回路开关控制，每个黑板灯有单独回路开关控制。

4. 教室黑板处有银幕、白板或平板电视机等多媒体显示终端时，黑板灯应当具有亮度调节功能

5. 吊杆与灯体之间的连接可采用螺母或插销方式固定，采用螺母固定时，螺母与吊杆端口处须有5mm以上距离，防止螺母脱落，固定墙顶紧固件时，孔洞深度需超过5CM以上，且膨胀螺栓的膨胀管部分需全部塞进墙体。

6. 根据各校教室的现场的布线条件以及用户的具体要求，教室灯控制线选择采用明装线槽或暗线方式直接布至开关控制处，零线与地线可以借用原有线路。

7. 对原有旧灯具进行拆除，按学校要求摆放至指定地点，对拆灯具后墙顶所遗留的孔、洞进行修补。

8. 灯具自身重量≥5KG，或楼体年龄超过15年以上需做防坠掉测试（测试方式：被吊挂物自身重量的4倍悬挂48小时，查看紧固件和配件与墙体间隙是否增加或有松动迹象，如有需停止安装，重新设计安装方案）

9. 黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

10.原有教室灯间有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

四、验收要求

设备安装调试完成后，采购人将委托具有相关资质的第三方检测机构，按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB7793-2010中教室照明的强制性和推荐性标准的要求以及磋商文件采购需求对教室进行检测，并出具合格的检测报告，以合格的检测报告作为验收主要依据,委托第三方检测机构进行检测所产生的费用由采购人支付。若检测结果不能达到本项目的具体要求，供应商须马上对未达标的教室进行返工，期间产生的一切费用由供应商负责。

验收抽样原则：供应商在全面改造前，应在每所学校先安一间样板间，经第三方检测机构检测合格后，再进行全校教室的灯光改造，改造完成后，每所学校再随机抽取一间教室，由第三方检测机构检测。按照每所学校改造后教室数量、教室平面布局不同、教室功能类型等特点，同时应保证不同类型的教室至少一间。且设备的安装效果还应达到但不限于以下要求：

(一)教室的照明要求

1. 普通教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300LX，其照度均匀度不应低于0.7。其他场室的维持平均照度值和照度均匀度要求见表1。

2. 教室黑板应设局部照明灯，其维持平均照度值不应低于500LX，其照度均匀度不低于0.8。

3. 教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m。灯具排列应采用其长轴垂直于黑板面布置。对于阶梯教室，前排灯不应对后排学生产生直接眩光。

4. 教室的统一眩光值不宜大于16。

5. 在满足教室照明质量指标和照明节能要求的前提下，宜通过间接照明提高顶棚的照度。

6. 在维持平均照度值300lx的条件下，普通教室照明功率密度限值不应大于9W/㎡。黑板照明为局部照明，黑板灯功率不计入照明功率密度值的计算。其他场室的照明功率密度要求见附表1。

7. 维护平均照度，由初始平均照度乘以维护系数值求出，维护系数0.8。

(二)现场照明质量验收要求

灯具照明质量应达到标准中规定的各项参数指标，详见以下附表1。

附表1 中小学校教室照明改造标准

| 场室 | 维持平均照度值(LX) | 统一眩光值(UGR) | 显色指数(Ra) | 参考平面及其高度 | 照度均匀度 | 照明功率密度(W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室 | 300 | ≤16 | ≥80 | 课桌面 | 0.7 | ≤9 |
| 实验室 | 300 | ≤16 | ≥80 | 实验室桌面 | 0.7 | ≤9 |
| 多媒体教室 | 300 | ≤16 | ≥80 | 0.75m水平面 |  |  |
| 美术教室 | 500 | ≤16 | ≥90 | 桌面 | 0.7 | ≤15 |
| 舞蹈教室 | 300 | ≤16 | ≥80 | 地面 | 0.7 | ≤9 |
| 教室黑板 | 500 | / | ≥80 | 黑板面 | 0.8 | / |
| 阅览室 | 300 | ≤16 | ≥80 | 0.75m水平面 | 0.7 | ≤9 |
| 计算机教室、电子阅览室 | 500 | ≤16 | ≥80 | 0.75m水平面 | 0.7 | ≤15 |
| 教室照明环境应符合以下要求： 1. 上述均匀度的计算区域，对于黑板为黑板面书写区域；对于其它教室为课桌区域，即按照GB50099《中小学校设计规范》的相关规定布置课桌椅时，最前排课桌前沿至最后排课桌后沿之间的区域，该区域的宽度为教室宽度。均匀度定义为：均匀度=E（最小）/E（平均） 2. 黑板的照度标准值为混合照明照度值。 3. 灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m。 |

五、质保期及售后服务要求

1. 免费质保期： LED灯具免费保修期不少于叁年或制造厂商承诺的最长质保期限，以长者为准。免费质保期自验收合格, 供应商与采购人双方均在验收报告上签字之日起计算。

2. 在质保期内，供应商应免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由供应商负责。

3. 供应商提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持，在货物安装地市内设有长期稳定售后服务机构。货物维修响应时间：工作时间（10：00-18：00，节假日除外）内为1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。

六、响应报价及付款方式

1. 响应报价: 本项目为交钥匙承包项目。供应商负责磋商文件中对供应商要求的一切事宜及责任，包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。供应商的响应报价应包括(但不限于)以下内容:

1) 教室测量、图纸设计、灯具（含光源、驱动控制装置）、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件；

2) 教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润；

3) 与本项目相关的前期规划设计、采购代理服务、以及等第三方费用支出；

4) 完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2. 货款结算: 合同签订后预付合同总价的 30%款项；设备送达、安装、调试、培训完成并通过签字验收后，凭供应商提供由银行出具的不低于合同总价的 5%等额质保保函，向供应商支付余下合同总价的 70 %；在验收通过之日起计贰年后，且无质量瑕疪则解除银行保函。