采购需求书

一、项目概况

海南医学院实训楼始建于2017年。承担各二级学院的教学，科研任务。2018 年实训楼通风系统投入使用后未曾做过系统性维护保养，室外风机及风道等设备老化严重。导致部分实验室有化学刺激性气味并窜味；排风管漏风、噪音、排风设备漏水等一系列问题。严重影响学生与教职工身心健康。为此，经专业机构排查评估，需要对实训楼通风系统整体进行改造.

1、项目名称：海南医学院实训楼通风设备项目

2、采购方式：竞争性磋商

3、采购预算：3748300.00元

4、采购内容： 海南医学院实训楼通风设备项目，具体内容详见采购清单。

5、交货地点：采购人指定地点。

6、招标范围：采购清单包含的全部内容以及安装（具体详见采购清单）

7、质量标准：合格

8、采购清单（附后）

二、其他要求：

1、交付期：90日历天。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、验收标准:按采购需求及国家行业有关规定进行验收。

4、付款方式:双方签订合同时另行约定。

5、整体质保3年。

6、设备必须提供至少2年免费质保服务，质保期内提供免费上门服务。

7、必须保证提供的货物是全新的未经使用的产品。

8、成交单位在合同签订后以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。 中标商提供货物齐全的资料，对仪器的完整性和配套性负责，保证仪器的正常使用，提供仪器的中英文使用说明、安装手册。

一、配置清单

| 序号 | 物品名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A101 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| A103 |
| 1 | 风管 | φ110 | 米 | 3.8 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 弯头 | φ110 | 只 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | φ110 | 只 | 1 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| A105 |
| 1 | 风管 | φ110 | 米 | 3.3 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 弯头 | φ110 | 只 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | φ110 | 只 | 1 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| A107 |
| 1 | 风管 | φ110 | 米 | 3.3 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 弯头 | φ110 | 只 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | φ110 | 只 | 1 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| A108 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| B103 |
| 1 | 房间定时排风控制箱 | φ315 | 套 | 1 | 配套 |
| B111 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1400*1500*1550 | 台 | 8 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 风管 | 630*400 | 米 | 12.5 | PP材质（6mm厚） |
| 3 | 风管 | φ315 | 米 | 6.4 | PP材质（4.2mm厚） |
| 4 | 三通 | φ315 | 只 | 1 | PP材质（4.2mm厚） |
| 5 | 弯头 | 630*400 R=200 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 6 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 7 | 房间负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| 8 | 变频器 |  | 台 | 1 | 18.5KW |
| 9 | 风机 | BF4-72-NO.8C | 台 | 1 | 15KW |
| 10 | 电缆 | YJV3*16+1*10 | 米 | 30 | 国标 |
| B104 |
| 1 | 风管 | φ110 | 米 | 3.6 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 弯头 | φ110 | 只 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | φ110 | 只 | 1 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| B106 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| B112 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| B114 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1400*1500*1550 | 台 | 8 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 风管 | 630*400 | 米 | 12 | PP材质（6mm厚） |
| 3 | 风管 | φ315 | 米 | 6.4 | PP材质（4.2mm厚） |
| 4 | 三通 | φ315 | 只 | 1 | PP材质（4.2mm厚） |
| 5 | 弯头 | 630*400 R=200 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 6 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 7 | 房间负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| C106 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 108 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| C112 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| A211 |
| 1 | 风管 | φ160 | 米 | 3.3 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 风管 | φ110 | 米 | 3 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | φ110 | 只 | 3 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| AB206 |
| 1 | 风管 | φ160 | 米 | 3.5 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 风管 | φ110 | 米 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | φ110 | 只 | 2 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| C213 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| C220 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| C214 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| A302、A304 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1250*1500*1550 | 台 | 16 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 风管 | 800*500 | 米 | 15 | PP材质（6mm厚） |
| 3 | 风管 | 700*400 | 米 | 15 | PP材质（6mm厚） |
| 4 | 风管 | 500*400 | 米 | 8 | PP材质（6mm厚） |
| 5 | 风管 | φ315 | 米 | 14 | PP材质（4.2mm厚） |
| 6 | 风管 | φ160 | 米 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 7 | 风管 | φ110 | 米 | 6 | PP材质（3mm厚） |
| 8 | 弯头 | 800*550 R=200 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 9 | 弯头 | 700*400 R=200 | 只 | 3 | PP材质（6mm厚） |
| 10 | 弯头 | φ110 | 只 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 11 | “S”弯头 | 800*550 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 12 | 变径 | 800*550-700*400 | 只 | 1 | PP材质（6mm厚） |
| 13 | 变径 | 700*400-500*400 | 只 | 4 | PP材质（6mm厚） |
| 14 | 手动阀 | φ110 | 只 | 3 | PP材质 |
| 15 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 2 | 智能系统（带风速感应） |
| 16 | 负压补新风 |  | 套 | 4 | 安装在门下方 |
| A306、A308 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 2 | 智能系统（带风速感应） |
| A301 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| A303 |
| 1 | 房间定时排风控制箱 |  | 只 | 1 | 配套 |
| C306 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| C308 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| C310 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| C311 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| 4A10 |
| 1 | 房间定时排风控制箱 |  | 只 | 1 | 配套 |
| 4B08 |
| 1 | 风管 | φ110 | 米 | 3 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 弯头 | φ110 | 只 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | φ110 | 只 | 1 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 4B21 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 手动阀 | φ110 | 只 | 4 | PP材质 |
| 3 | 风管 | φ160 | 米 | 6 | PP材质（3mm厚） |
| 4 | 风管 | φ110 | 米 | 4 | PP材质（3mm厚） |
| C410A |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| C412 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| C415 |
| 1 | 房间定时排风控制箱 |  | 只 | 1 | 配套 |
| A504 |
| 2 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| A506 |
| 1 | 风管 | φ110 | 米 | 2.5 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 弯头 | φ110 | 只 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | φ110 | 只 | 1 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 5 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| A508 |
| 1 | 风管 | φ110 | 米 | 2.5 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 三通 | φ315 | 只 | 1 | PP材质（4.2mm厚） |
| 3 | 弯头 | φ110 | 只 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 4 | 手动阀 | φ110 | 只 | 1 | PP材质 |
| 5 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 6 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| A 510 |
| 1 | 风管 | Φ160 | 米 | 7 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 风管 | Φ110 | 米 | 5 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 弯头 | Φ160 | 只 | 3 | PP材质（3mm厚） |
| 4 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 5 | PP材质 |
| 5 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 2 | 智能系统（带风速感应） |
| 6 | 负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| A 511 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| A 509 |
| 1 | 风管 | Φ110 | 米 | 2.5 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 1 | PP材质 |
| 3 | 弯头 | Φ110 | 只 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 5 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| A 507 |
| 1 | 风管 | Φ110 | 米 | 2.5 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 1 | PP材质 |
| 3 | 弯头 | Φ110 | 只 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 5 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| A 505 A 503 |
| 1 | 风管 | Φ160 | 米 | 6 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 风管 | Φ110 | 米 | 4 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 4 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 2 | 智能系统（带风速感应） |
| 5 | 负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| A 501 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| B 504 |
| 1 | 风管 | Φ160 | 米 | 4 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 风管 | Φ110 | 米 | 6 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 6 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 3 | 智能系统（带风速感应） |
| B 501 |
| 1 | 风管 | Φ160 | 米 | 3 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 风管 | Φ110 | 米 | 4 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 弯头 | Φ110 | 只 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 4 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 4 | PP材质 |
| 5 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| B 503 B 505 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1300*1500*1550 | 台 | 16 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 风管 | 550*450 | 米 | 2.6 | PP材质（6mm厚） |
| 3 | 风管 | 700*400 | 米 | 18 | PP材质（6mm厚） |
| 4 | 风管 | Φ315 | 米 | 22 | PP材质（4.2mm厚） |
| 5 | 异形弯头 | 450*550-700*400 R=200 | 只 | 4 | PP材质（6mm厚） |
| 6 | 弯头 | Φ315 | 只 | 8 | PP材质（4.2mm厚） |
| 7 | “S”弯头 | 700*400 | 只 | 4 | PP材质（6mm厚） |
| 8 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 2 | 智能系统（带风速感应） |
| 9 | 负压补新风 |  | 套 | 4 | 安装在门下方 |
| B 507 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1600*1500*1550 | 台 | 4 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 桌上型通风柜 | 1200*1500*1550 | 台 | 4 | 全钢结构、含风阀 |
| 3 | 风管 | 550*450 | 米 | 3 | PP材质（6mm厚） |
| 4 | 风管 | 700*400 | 米 | 9 | PP材质（6mm厚） |
| 5 | 风管 | Φ315 | 米 | 13.6 | PP材质（4.2mm厚） |
| 6 | 异形弯头 | 450*550-700*400 R=200 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 7 | 弯头 | Φ315 | 只 | 6 | PP材质（4.2mm厚） |
| 8 | “S”弯头 | 700*400 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 9 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 10 | 负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| B 513 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1200*1500*1550 | 台 | 8 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 风管 | 550*450 | 米 | 1.4 | PP材质（6mm厚） |
| 3 | 风管 | 700*400 | 米 | 9 | PP材质（6mm厚） |
| 4 | 风管 | Φ315 | 米 | 10.3 | PP材质（4.2mm厚） |
| 5 | 异形弯头 | 450*550-700*400 R=200 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 6 | 弯头 | Φ315 | 只 | 6 | PP材质（4.2mm厚） |
| 7 | “S”弯头 | 700*400 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 8 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 9 | 负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| C 508 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| C 510 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| C 512 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| C 515 |
| 1 | 房间定时排风控制电箱 |  | 套 | 1 | 配套 |
| A 602、A 604、A 606、A 608 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 4 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 4 | 安装在门下方 |
| A 611 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| A 609 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1250*1500*1550 | 台 | 8 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 桌上型通风柜 | 1200*750*1550 | 台 | 3 | 全钢结构、含风阀 |
| 3 | 风管 | 700*400 | 米 | 10.7 | PP材质（6mm厚） |
| 4 | 风管 | 400*320 | 米 | 2.1 | PP材质（6mm厚） |
| 5 | 风管 | Φ315 | 米 | 10.6 | PP材质（4.2mm厚） |
| 6 | 风管 | Φ110 | 米 | 4 | PP材质（3mm厚） |
| 7 | 三通 | 700*400-700*400-400*320 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 8 | 弯头 | Φ315 | 只 | 4 | PP材质（4.2mm厚） |
| 9 | 弯头 | Φ110 | 只 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 10 | “S”弯头 | 700*400 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 11 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 12 | 负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| A 607、A 605、A 603 |
| 1 | 风管 | Φ110 | 米 | 8.4 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 3 | PP材质 |
| 3 | 弯头 | Φ110 | 只 | 3 | PP材质（3mm厚） |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 3 | 智能系统（带风速感应） |
| 5 | 负压补新风 |  | 套 | 3 | 安装在门下方 |
| A 601 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| AB 602 |
| 1 | 房间定时排风控制电箱 |  | 套 | 1 | 配套 |
| B 602 |
| 1 | 房间定时排风控制电箱 |  | 套 | 1 | 配套 |
| B 614 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1200*150 | 台 | 8 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 风管 | 550*450 | 米 | 1.2 | PP材质（6mm厚） |
| 3 | 风管 | 800*400 | 米 | 9 | PP材质（6mm厚） |
| 4 | 风管 | Φ315 | 米 | 16 | PP材质（4.2mm厚） |
| 5 | 弯头 | Φ315 | 只 | 8 | PP材质（4.2mm厚） |
| 6 | “S”弯头 | 800*400 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 7 | 异形弯头 | 800*400-450*550 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 8 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 9 | 负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| B 613 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1156*1500*1550 | 台 | 8 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 风管 | 700*400 | 米 | 10 | PP材质（6mm厚） |
| 3 | 风管 | Φ315 | 米 | 10 | PP材质（4.2mm厚） |
| 4 | 弯头 | 700*400 R=200 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 5 | 弯头 | Φ315 | 只 | 4 | PP材质（4.2mm厚） |
| 6 | “S”弯头 | 700*400 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 7 | 变径 | 450*550-700*400 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 8 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 9 | 负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| B 610 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1500*700*1550 | 台 | 2 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 桌上型通风柜 | 1500*700*1550 | 台 | 3 | 全钢结构、含风阀 |
| 3 | 风管 | Φ160 | 米 | 3 | PP材质（3mm厚） |
| 4 | 风管 | Φ110 | 米 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 5 | 弯头 | Φ110 | 只 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 6 | 弯头 | Φ160 | 只 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 7 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 8 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| B 609 |
| 1 | 房间定时排风控制电箱 |  | 套 | 1 | 配套 |
| B 607 |
| 1 | 房间定时排风控制电箱 |  | 套 | 1 | 配套 |
| B 605 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1500*1500*1550 | 台 | 2 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 风管 | 500*400 | 米 | 2.5 | PP材质（6mm厚） |
| 3 | 风管 | Φ315 | 米 | 1.4 | PP材质（4.2mm厚） |
| 4 | 三通 | 630*400-500*400 | 只 | 1 | PP材质（6mm厚） |
| 5 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 6 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| C 606 |
| 1 | 风管 | Φ160 | 米 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 风管 | Φ110 | 米 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 2 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 2 | 智能系统（带风速感应） |
| C 608 |
| 1 | 风管 | Φ110 | 米 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 弯头 | Φ110 | 只 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 1 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| C 610 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| C 617 |
| 1 | 房间定时排风控制电箱 |  | 套 | 1 | 配套 |
| C 615 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| C 611 |
| 1 | 房间定时排风控制电箱 |  | 套 | 1 | 配套 |
| A 702、A 704、A 706、A 708 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1500*1500*1550 | 台 | 32 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 风管 | 450*550 | 米 | 4 | PP材质（6mm厚） |
| 3 | 风管 | 800*400 | 米 | 36 | PP材质（6mm厚） |
| 4 | 风管 | Φ315 | 米 | 48 | PP材质（4.2mm厚） |
| 5 | 风管 | Φ160 | 米 | 9.6 | PP材质（3mm厚） |
| 6 | 风管 | Φ110 | 米 | 10 | PP材质（3mm厚） |
| 7 | 弯头 | Φ315 | 只 | 24 | PP材质（4.2mm厚） |
| 8 | “S”弯头 | 800*400 | 只 | 8 | PP材质（6mm厚） |
| 9 | 异形弯头 | 450*550-800*400 | 只 | 8 | PP材质（6mm厚） |
| 10 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 7 | PP材质 |
| 11 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 4 | 智能系统（带风速感应） |
| 12 | 负压补新风 |  | 套 | 8 | 安装在门下方 |
| 13 | 防火阀 | 550*450 | 只 | 8 | 镀锌钢 |
| B 703、B 705、B 707 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1250*1500*1550 | 台 | 12 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 风管 | 550*450 | 米 | 4.8 | PP材质（6mm厚） |
| 3 | 风管 | 800*400 | 米 | 27 | PP材质（6mm厚） |
| 4 | 风管 | Φ315 | 米 | 36 | PP材质（4.2mm厚） |
| 5 | 弯头 | Φ315 | 只 | 18 | PP材质（4.2mm厚） |
| 6 | “S”弯头 | 800*400 | 只 | 3 | PP材质（6mm厚） |
| 7 | 异形弯头 | 800*400-450*550 | 只 | 6 | PP材质（6mm厚） |
| 8 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 9 | 负压补新风 |  | 套 | 6 | 安装在门下方 |
| 10 | 防火阀 | 550*450 | 只 | 6 | 镀锌钢 |
| A 701 |
| 1 | 风管 | Φ315 | 米 | 3.5 | PP材质（4.2mm厚） |
| 2 | 风管 | Φ160 | 米 | 2.8 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 风管 | Φ110 | 米 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 4 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 2 | PP材质 |
| 5 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 6 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| A 709、A 711 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1500*750*1550 | 台 | 4 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 桌上型通风柜 | 1500*730*1550 | 台 | 4 | 全钢结构、含风阀 |
| 3 | 风管 | Φ160 | 米 | 4 | PP材质（3mm厚） |
| 4 | 风管 | Φ110 | 米 | 8 | PP材质（3mm厚） |
| 5 | 弯头 | Φ110 | 只 | 4 | PP材质（3mm厚） |
| 6 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 8 | PP材质 |
| 7 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 2 | 智能系统（带风速感应） |
| 8 | 负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| A 713 |
| 1 | 风管 | Φ160 | 米 | 4.5 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 风管 | Φ110 | 米 | 1.5 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 4 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| AB 702 |
| 1 | 落地通风柜 | 1300*850*2350 | 台 | 1 | 全钢材质、含风阀 |
| 2 | 风管 | Φ250 | 米 | 2 | PP材质（4mm厚） |
| 3 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| B 712 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1600*1500*1550 | 台 | 6 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 桌上型通风柜 | 1460*1500*1550 | 台 | 3 | 全钢结构、含风阀 |
| 3 | 风管 | 450*550 | 米 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 4 | 风管 | 800*400 | 米 | 8 | PP材质（6mm厚） |
| 5 | 风管 | 500*320 | 米 | 6.5 | PP材质（6mm厚） |
| 6 | 风管 | Φ315 | 米 | 11 | PP材质（4.2mm厚） |
| 7 | 风管 | Φ110 | 米 | 2.5 | PP材质（3mm厚） |
| 8 | 弯头 | Φ315 | 只 | 2 | PP材质（4.2mm厚） |
| 9 | 弯头 | Φ110 | 只 | 2 | PP材质（3mm厚） |
| 10 | 弯头 | 500*320 R=200 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 11 | “S”弯头 | 800*400 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 12 | 异形弯头 | 450*550-800*400 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 13 | 三通 | 800*400-500*320 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 14 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 15 | 负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| B 713 |
| 1 | 桌上型通风柜 | 1260*1500*1550 | 台 | 6 | 全钢结构、含风阀 |
| 2 | 桌上型通风柜 | 1330*1500*1550 | 台 | 3 | 全钢结构、含风阀 |
| 3 | 风管 | 450*550 | 米 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 4 | 风管 | 800*400 | 米 | 7 | PP材质（6mm厚） |
| 5 | 风管 | 500*320 | 米 | 16 | PP材质（6mm厚） |
| 6 | 风管 | 500*400 | 米 | 8.6 | PP材质（6mm厚） |
| 7 | 风管 | Φ315 | 米 | 11 | PP材质（4.2mm厚） |
| 8 | 风管 | Φ160 | 米 | 2.7 | PP材质（3mm厚） |
| 9 | 风管 | Φ110 | 米 | 6 | PP材质（3mm厚） |
| 10 | 弯头 | 500*320 R=200 | 只 | 4 | PP材质（6mm厚） |
| 11 | 异形弯头 | 800*400-450*550 R=200 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 12 | 三通 | 800*400-500*320 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 13 | 三通 | 800*400-500*400 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 14 | “S”弯头 | 800*400 | 只 | 2 | PP材质（6mm厚） |
| 15 | 变径 | 700*450-500*320 | 只 | 1 | PP材质（6mm厚） |
| 16 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 6 | PP材质 |
| 17 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 18 | 负压补新风 |  | 套 | 2 | 安装在门下方 |
| B 715 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| A 806 |
| 1 | 房间定时排风控制电箱 |  | 套 | 1 | 配套 |
| A 803 |
| 1 | 风管 | Φ200 | 米 | 4.5 | PP材质（3.3mm厚） |
| 2 | 风管 | Φ110 | 米 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 4 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 5 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| A 807、A 809 |
| 1 | 风管 | Φ160 | 米 | 4.5 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 风管 | Φ110 | 米 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 4 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| A 813 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| A 810、A 808 |
| 1 | 风管 | Φ160 | 米 | 9.5 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 风管 | Φ110 | 米 | 7 | PP材质（3mm厚） |
| 3 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 7 | PP材质 |
| B 807、B 805、B 803 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 3 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| B 815 |
| 1 | 风管 | Φ110 | 米 | 1 | PP材质（3mm厚） |
| 2 | 三通 | Φ315 | 只 | 1 | PP材质（6mm厚） |
| 3 | 手动阀 | Φ110 | 只 | 1 | PP材质 |
| 4 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 5 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| B 814、B 818 |
| 1 | 房间定时排风控制器 |  | 套 | 2 | 智能系统（带风速感应） |
| B 816 |
| 1 | 房间定时排风控制 |  | 套 | 1 | 智能系统（带风速感应） |
| 2 | 负压补新风 |  | 套 | 1 | 安装在门下方 |
| 变频电箱变更 |
| 1 | 酸雾吸收塔电源检修 |  | 台 | 32 | 电源检修 |
| 2 | 风机软直接更换 |  | 项 | 1 | 更换 |
| 3 | 屋顶风管维修或部分更换 |  | 项 | 1 | 维修、更换、配件 |
| 其他 |
| 1 | 防臭装置 |  | 只 | 730 | 防腐蚀、防酸碱、防臭气 |
| 2 | 风阀维修 |  | 项 | 1 |  |

- 技术参数

1、桌上型通风柜、落地通风柜技术参数

▲1.1 气流设计排风设计符合流体力学及空气动力学原理，确保气流顺畅、平稳通过，防止柜内气流产生紊流，排气分布均匀且无死角。
▲1.2 通风柜风压通风柜风压(压损）：不大于90Pa（测量点：位于集气罩出口墙，以管径*3倍高度之直风管处）。
▲1.3 上柜外表材质：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，经过防腐除锈后外喷环氧树脂粉体喷塑，接缝处密封处理，无拉铆钉设计。
▲1.4 操作台幕门及视窗：幕门为上下拉门，无段式平衡设计，可停于任何位置，拉手为一字型通长钢制环氧喷塑；视窗为钢化透明玻璃，厚度≥6mm,具有防爆功能。
▲1.5 照明：操作区顶端安装电子镇流器30wLED灯，日光灯为隐藏式，与通风柜内腔之间加装防爆玻璃，不与柜内气体接触，方便维修。
▲1.6 插座：安装在通风柜门柱上，每个通风柜4个220V/10A  5孔实验室多功能专用插座，带漏电保护装置。

▄1.7 采用5mm厚抗倍特内衬板，正反面光滑，易于清洁。

（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章,符合GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验依据；检验项目：可燃性试验点火时间30s中的60s焰尖高度≤150达到符合标准，单体燃烧试验中的燃烧增长速率指数≤120，600s内总燃放热量≤7.5、烟气生成速率指数≤30等都达到符合要求，产烟毒性等级，安全等级达到ZA3）。

★1.8 提供2022年1月以来1份实验室通风系统建设项目完工后废气达标排放的完整的国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（非送检）。

处理目标：执行《大气污染物综合排放标准GB 16297-1996)《环境空气质量标准GB 3095-2012)》。

有机物处理效果：无组织排放浓度均应低于《大气污染物综合排放标准GB 16297-1996)规定限值，至少应检测二甲苯、非甲烷总烃等代表性污染物，即二甲苯≤1.2mg/m³、非甲烷总烃≤4.0mg/m³。提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

废气处理效率：有组织废气污染物（非甲烷总经， 二甲苯）处理效率＞90%。提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

臭氧排放：设备工作中不产生臭氧，设备周边环境空气满足GB3095-2012《环境空气质量标准》规定的限值，即O₃：≤0.160mg/m³。国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

▄1.9 需提供国家认可的检测机构出具的全钢通风柜检测报告复印件并加盖投标人公章。（检测内容包含：安全性要求符合《GB-24820-2009实验室家具通用技术条件》）。

2、通风柜CAV技术参数

▄2.1 触摸控制屏

额定工作电压：DC 12V

工作温度：0~40℃

面风速控制范围：0.1-1.0m/s

面风速显示精度：0.01m/s

屏幕尺寸：4.5英寸

1液晶显示面板具有风机启停功能，可启动风机运行及停止。

2可依据室内气流环境，调整面风速传感器敏感度，减少系统波动。

3具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。

4通过液晶显示安全/危险运行状态，可设定面风速上下限报警。

5具有电阻LCD显示面板，可实时显示当前通风柜面风速值以及所有设置参数。

6支持位移与面风速控制模式，可依据实测面风速值进行精确调节，维持面风速恒定。

7所有参数均可就地设置，液晶显示屏有相应指示，且进入界面设置密码保护避免误操作。

8具备节能控制，人员操作、无人员操作自动转换0.5m/s~ 0.3m/s。

9过夜反应弱排风功能，实验室过夜反应时按下弱排风键，风柜将以最小风速排风。

▄2.2 面风速传感器

输出信号： 0 – 10V DC， 非线性

响应时间： 小于 0.3s

供电电压： 12VDC（+-10%）

功耗： 小于 1W

工作温度：-10℃~+70℃

（2.1）安装于通风柜一侧，实际测量通风柜面风速，测量范围：0-1m/s；测量精度±1.0%。

（2.2）传感器测量采用热敏或热风式直接测量方式，内部含比对热敏模块可定期自动校核。

（2.3）传感器有基准校核，不会随使用发生精度漂移。

（2.4）传感器安装适用于各种不同通风柜类型。

▄2.3 人体存在传感器

DL8 型有人无人传感器是用于感知通风柜工作面是否有工作人员操作的一种监测判断装置。传感器为高稳定性主动式雷达波，使发射2.4G频率雷达电磁波，检测宽度可调节，提供超高的探测和防误报性能。当工作人员进入探测区域时，传感器将自动探测区域内人体的活动，并以高低电平信号向控制器发送有人/无人状态信号。

▄2.4 变风量蝶阀

公称通径：250、315mm

公称压力：0.6 MPa

介质温度：-20～200℃

额定转角：0～90°

流量特性：-20～150

接管法兰：按 JB78-59 对夹式或者法兰连接

风量控制阀不受管道内静压变化（150Pa-750Pa）影响，精确维持设定风量的自调式的机械结构，按照要求风量的变化，在小于3秒的时间内，完成精确的风量控制，防止有害气体的扩散。一体成型聚丙烯阀门，漏风率小于0.5%,多叶连动设计，控制线性好。

3、玻璃钢离心风机技术参数

▲3.1 低噪音、高效率、室外型，风机运行风管噪声低于60分贝。

▲3.2 变频调速防爆电机。

▲3.3 排风机采用玻璃钢材质。

▲3.4 电机和风机皮带传动。

▲3.5 每个风机都包括弹簧减震。

▲3.6 风机支架为高强度角钢，表面EPOXY防腐处理。

▄3.7 设备应满足8400小时的连续运行。

▲3.8 静力传送带应用于皮带传动设备。

▲3.9 每个旋转部件上应附旋转方向指示箭头。

▲3.10 提供上述通风机所需提供足够的随机开车备品。

▲3.11 每台设备和电机上应有永久防腐铭牌，铭牌上写明如下内容:

- 设备位号

- 生产厂家名称、型号及序列号

- 风机流量及风压

- 转速、额定功率、电压、电流,、防护等级等

- 生产日期

--提供完整的说明书, 并应包含以下内容：

- 标签及技术要求中涉及的技术参数和性能曲线。

- 通风机的外形尺寸、进出风口尺寸、设备重量等必须的安装要求。

- 应提供主要部件如壳体和轴的材料证书。

- 震动和噪声测试应按照供货商的标准程序进行。

★3.12 性能描述

a）玻璃钢耐酸碱风机可广泛用于腐蚀性酸碱气体的抽排风，废气处理净化，污水除臭等，含有腐蚀性气体的环境，具有高效节能的特点，密闭式轴承设计，可防止酸碱气体侵入，避免轴承、轴心直接受腐蚀气体侵蚀，确保运转中轴承之寿命。

b）风机外壳材质为玻璃纤维强化树脂（FRP）并采用一体成型制作，以避免产生力并增加强度。外壳为光滑面设计以避免杂物附着。外壳和入口钟之装配螺丝采预注法，以避免泄露。叶轮动平衡符合ISO-1940  G2.5等级。震动值符合ISO-2372 2.5等级要求水准以上。

c）提供国家认可的检测机构出具的风机检测报告复印件加盖投标人公章，检测包含（性能试验，检测依据GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》）

#### d）提供国家认可的检测机构出具的风机能源效率检测报告复印件加盖投标人公章（能效等级2级或以上，检测依据GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》）。

4、PP圆风管、PP方风管技术参数

▄4.1阻燃PP板，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（检测内容：垂直燃烧，符合V-0级）。

★4.2 阻燃PP板耐热温度；提供阻燃PP板，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章（检测内容：维卡软化温度≥80℃）。

▲4.3 壁厚：3-10mm厚

▲4.4颜色：按要求定制

▄4.5风管焊接

a）为保证焊缝具有足够的机械强度和严密性，应正确地选用焊接的空气温度、焊条及焊枪焊嘴直径、焊缝形式等，并正确掌握运用焊接方法。

b）焊接的空气温度应控制在210℃～250℃。

c）焊条应根据被焊板材厚度来选择，其直径一般为3mm。第一道底焊时，可采用直径为2～2.5mm的焊条，同时尽量使焊枪的焊嘴直径接近焊条直径。

d）焊缝形式应根据风管、部件的结构特点及焊接的操作条件来进行选择。主要分为对接焊接、搭接焊接、填角焊接、对角焊接四种形式。

e）对接焊缝可以采用V形断面和X形断面，X形断面热应力分布较均匀，X形焊缝强度也较大于V形焊缝强度。搭接焊缝和填角焊缝主要用于辅助焊缝。

f）焊缝强度与焊缝张角成比例，张角大时，焊条与焊缝根部结合较好。一般当板厚≤5mm时，张角采用60°～70°；当板厚>5mm时，张角采用70°～90°。

g）焊接时，焊条应垂直于焊缝平面(不得向后或向前倾斜)，并施加一定压力，使被加热的焊条紧密地与板材粘合。

h）焊接时，焊枪焊嘴应沿焊缝方向均匀摆动，焊嘴距焊缝表面应保持5～6mm的距离。焊枪焊嘴的倾角，根据被焊板材的厚度来确定，倾斜角度选择见表7.8。

焊枪喷嘴倾角的选择（表7.8）

| 板厚（mm） | ≤5 | 5～10 | >10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倾角（°） | 15～20 | 25～30 | 30～45 |

j）焊缝焊完成后，应用加热的小刀切断焊条，不要用手拉断。焊缝应逐渐冷却。

5、变频电控箱技术参数

▲5.1机组采用就地控制器，控制排风管道静压；

▲5.2控制器必须为可编程控制器，配置IO点位必须满足系统所需，冗余10%；

▲5.3控制器必须有2个以上RS485口，预留与其它设备集成的通讯口；

★5.4控制柜必须符合产品标准：GB/T7251.12-2013，配电箱必须符合产品标准：GB/T7251.3-2017，提供证明材料加盖投标人公章。

★5.5系统功能参数要求：

a）排风静压控制，接收静压传感器信号，并以此调节风机变频运行；

b）PID调节排风静压，稳定压力时间需要快速、稳定，系统压力破坏后，必须在2秒内稳定压力在设定值，控制精度±10Pa；

c）故障报警反馈功能，机组缺风、过滤器堵塞、系统故障等报警信息

d）就地/远程操作功能

e）故障时，应急启停功能

f）与通风设备联动启停、一键启停、定时启停

g）正常运行、节能运行

h）变频控制柜配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；监控触摸屏为彩色液晶屏，尺寸不小于10寸，分辨率不小于1024*600；

## 6、变频器技术参数

▲6.1 功率因数：0.95以上。

▲6.2 效率：额定电流和额定电压条件下97.5%以上。

▲6.3保护功能变频器有以下标准内置保护功能：①欠压保护，②过压保护，③过载保护，④过温保护，⑤接地故障保护。

▲6.4 谐波控制变频器含有标准的内置输入直流母线电抗器以减小谐波，提高功率因数。

▄6.5 轻载过载能力变频器可以提供额定电流110％的间隙过载能力57秒，额定电流150％的间隙过载能力3秒。

## 7、防火阀技术参数

▲当风管通过防火墙或防火分区时需要安装防火阀；70度常开防火调节阀，防腐喷涂；阀体和叶片均采用优质镀锌钢板制作

8、负压补新风技术参数

▲8.1材质：铝合金，表面喷塑

▲8.2厚度：≥0.8MM厚

▲8.3颜色：白色

9、房间定时排风控制

▲在房间内加装房间定时排风控制箱，起到定时排风的效果，内含继电器等配件，利用房间原有排风设备加装，达到效果。

#### 说明：①指标按重要性分为“★”、“▇”、 “▲”。 ★代表重要指标，▇则表示一般指标项，▲则表示其他指标项。